## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI I DIZALA | 0
B | VODOVOD I KANALIZACIJA | 0
C | ZEMLJANI I UREĐENJE OKOLIŠA | 0
D | ELEKTROINSTALACIJE | 0
E | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
F | PLINSKA INSTALACIJA | 0
| UKUPNO : | 0
Zbog prijenosa porezne obveze prema članku 75. st. 3a Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se na navedeni iznos ne obračunava.

## G-O naslovnica
investitor: | MOBILISIS d.o.o.
Varaždinska ulica 8, II. Odvojak, Jalkovec, Varaždin
građevina: | PROIZVODNO - POSLOVNI OBJEKT
lokacija: | k.č.br. 417/24, k.o. Jalkovec
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA

## G-O radovi
REKAPITULACIJA
PROIZVODNO - POSLOVNI OBJEKT
red br. | Opis stavke | Jed.mj. | količina | Jed. cijena (kn) bez PDV | Ukupno (kn) bez PDV
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | ZEMLJANI RADOVI
1.2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.3. | TESARSKI RADOVI
1.4. | ZIDARSKI RADOVI
1.5. | IZOLATERSKI RADOVI
UKUPNO 1:
2. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I SPUŠTENI STROPOVI
2.2. | LIMARSKI RADOVI
2.3. | STOLARSKI RADOVI
2.4. | BRAVARSKI RADOVI I ČELIČNE KONSTRUKCIJE
2.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
2.6. | KERAMIČARSKI RADOVI
2.7. | KAMENARSKI RADOVI
2.8. | SVJETLOSNE KUPOLE
2.9. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI I FASADERSKI RADOVI I PREMAZI
UKUPNO 2:
3. | OSTALI RADOVI I OPREMA
3.1. | HARMONIKA VRATA
3.2. | DIZALA
UKUPNO 3:
UKUPNO 1+2+3:
OPĆE DEFINICIJE: Naručitelj je MOBILISIS d.o.o. Varaždinska ulica 8, II. Odvojak, Jalkovec, Varaždin, dalje u tekstu "Naručitelj" i/ili "Investitor"). Ponuditelj je svaki zainteresirani gospodarski subjekt koji namjerava podnijeti ili je podnio ponudu. Izvođač ili Odabrani ponuditelj je ponuditelj čija je ponuda prihvaćena te je Naručitelj s njime sklopio Ugovor o nabavi
OPĆI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH GLAVNIM PROJEKTOM
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke troškovnika.
Kod realizacije projekta izvođač je dužan u svemu pridržavati se glavnog projekta te izvoditi radove prema izvedbenom projektu. Svi izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zakonima, propisima i pravilnicima navedenim u glavnom projektu, te važećim normama za pojedinu vrstu radova.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za odabranog ponuditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač treba utvrditi sa projektantom.
Svi radovi posebno su usklađeni sa „Zakonom o normizaciji“, „Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti“ i „Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu".
Na svim mjestima u gdje je u troškovniku naveden proizvođač/ marka/ tip/ model nekog artikla, ukoliko omaškom nije izričito navedeno, podrazumijeva se da je dodana formulacija „ili jednakovrijedno“.
Ponuditelj je dužan navesti proizvođača/ marku/ tip artikla koji koristi te pojasniti jednakovrijednost ponuđenog artikla.
POČETAK RADOVA
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvođača. Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
Izvođač je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta, uskladiti ga sa mogućnostima na građ. čestici, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu.
PONUDA ZA IZVOĐENJE
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Ponuditelju mogu, sukladno odredbi 1.6. Dokumentacije za nadmetanje tražiti pojašnjenja vezano uz pojedine stavke Troškovnika. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Naručiteljom, projektantom i nadzornim inženjerom. Sve radnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
U slučaju promjene u projektima i u troškovnicima izabranih materijala, u fazi nuđenja izvođač je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog.
Ukoliko nije koja stavka dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
ODSTUPANJA OD PROJEKTA
Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevinskom knjigom.
Ukoliko se utvrde međusobne neusklađenosti predviđenih tehničkih rješenja u pojedinim dijelovima projektne dokumentacije, izvođač će zatražiti da projektant odredi točan način izvedbe.
Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku izvođač mora razjasniti sa projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik.
MATERIJALI
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i certifikatima ovlaštenih ustanova.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete. Za te materijale izvođač je dužan podnesti naručitelju certifikat o ispitivanju kvalitete materijala, a pri izvedbi mora postupati i po uputstvima proizvođača materijala.
Svi ugrađeni materijali moraju biti usklađeni s važećim tehničkim normama, odnosno imati hrvatske / europske certifikate. Pri isporuci svih materijala isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste.
Kontrole ugrađenih materijala se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizualno - priručnim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim načinima.
Za svaki materijal koji se ugrađuje isporučiloc je dužan prilikom isporuke na gradilište dostaviti certifikate koji garantiraju traženu kvalitetu i svojstva pojedinog materijala.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti ispravni i neoštećeni. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom trošku otkloniti sa gradilišta.
Ako je u opisu radova spomenut određen materijal, može se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali uz odobrenje investitora, projektanta i nadzornog inženjera.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko kemijskim i mehaničkim osobinama namjenjeni.
Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe.
Ukoliko se pokaže potreba, izvođač mora izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu.
Sve ugradbe izvesti točno po propisima na mjestu označenom po projektu, bez šteta na ostatku objekta.
OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA
Izvođač radova dužan je pridržavati se svih navedenih zakona, pravilnika i tehničkih propisa navedenih u glavnom projektu.
Izvođač ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehničku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru usklađenosti i količina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnovu za izgradnju. Izvođač treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilištu, te eventualne nejasnoće raspraviti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Izmjene i dopune mogu se izvršiti prema mogućnostima u projektu ili uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
Izvođač je obavezan posjedovati certifikate o kvaliteti svih ugrađenih materijala, te ih pripremiti i dati na uvid nadzornom inženjeru.
Kontrolu gradnje vrši nadzorni inženjer, a po potrebi i na poziv projektant.
Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta, u skladu sa troškovnikom i projektom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, projektanta i nadzornog inženjera, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
Pri izvođenju radova pridržavati se svih pravila struke i uputstva proizvođača pojedinih materijala.
U slučaju da izvođač predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
Ukoliko se promjenama utječe na neki od bitnih zahtjeva za građevinu, izvođač je dužan o svom trošku izraditi izmjene i dopune projektne dokumentacije i ishoditi izmjenu i dopunu građevinske dozvole .
Izvođač je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
- | osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba
- | čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa
- | podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.).
- | zbrinjavanje otpada sa gradilišta
- | mjere zaštite na radu
- | čuvanje gradilišta - prema potrebi
Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita konst.) visokih temperatura (dodatna vlaženja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda, ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaničkom izvještaju.
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Budući da svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni trebaju biti uključeni u jedinične cijene, izvođač prije davanja ponude dužan je proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne certifikate, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku.
Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji, tehnički pregled i uporabna dozvola regulirani su zakonskom regulativom.
Izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi program kontrole kvalitete upotrebljavanih materijala.
GARANTNI ROK
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje zgrade investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvođač i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvođača.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na radovima zbog loše kvalitete materijala izvođač je o svom trošku dužan ukloniti nedostatke.
FORMIRANJE JEDINIČNIH CIJENA
Vrijedi za sve vrste radova. Za pojedine vrste radova posebno su istaknuti dodatni uvjeti formiranja jedinične cijene ako postoje.
Jedinične cijene obuhvaćaju, tako da je jedinična cijena konačna:
- | sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
- | sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni material – pribor, vezna sredstva, brtvila, ugradbeni materijal
- | potrebne radove i materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika
- | dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
- | sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu
- | sve potrebne skele i radne platforme
- | transport vanjski i na gradilištu
- | ugradnju i testiranje
- | uskladištenje
- | osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe
- | svi prijenosi i prijevozi
- | svu štetu nastalu nepažnjom u radu
- | preuzimanje od strane nadzora
- | čišćenje
- | zaštitu izvedenih radova do primopredaje
- | pogonska energija
- | obračun izvedenih radova
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
OBRAČUN RADOVA
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Obračun izvršenih radova izvršiti će se prema stvarno izvedenim količinama, izmjerom na licu mjesta, jedinici mjere u troškovniku, važećim normama, tehničkim uvjetima, ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno.
POSEBNE UZANCE VEZANE ZA NUĐENJE
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvođač, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
OSTALO
Ako je u stavci troškovnika uključena izvedba radova za koje je potrebna radna snaga posebne kvalifikacije (struke), treba ih povjeriti radnicima tražene struke.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika. Ovi opći tehnički uvjeti vrijede za svaku pojedinu skupinu radova.
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH GLAVNIM PROJEKTOM
Svi radovi izvodit će se prema glavnom projektu i izvedbenom uz primjenu navedene zakonske regulative i normi za pojedinu vrstu radova.
Opći tehnički uvjeti vrijede za svaku pojedinu skupinu radova, kao i pripadajući zakoni i pravilnici te hrvatske i europske norme navedene za pojedinu skupinu radova u posebnim tehničkim uvjetima gradnje.
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | ZEMLJANI RADOVI
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa.
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje oborinske ili procjedne vode.
Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti na gradilištu, ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu, i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuje nadzorni inženjer i rukovoditelj gradnje.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, utvrđenu geomehaničkim izvještajem, obavijestiti će se investitor putem građevinskog dnevnika. Troškove crpljenja vode za normalan rad snosi izvoditelj, kao i naknadu za otežani rad. Crpljenje oborinske vode ukalkulirano je također u jediničnoj cijeni.
Ukoliko se prilikom iskopa pojave podzemni vodotoci ili se razina podzemne vode podigne iznad utvrđenih visina prema podacima u geomehaničkom izvještaju, crpljenje vode kod takvih izvanrednih stanja kao i naknada za otežani rad dodatno će se ugovoriti nakon verifikacije stanja po nadzornoj službi investitora.
Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja i instalacija u tlu i sl, treba materijal polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i dobiti potrebna zbijenost, a nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro nabijačima ili žabama.
Sve nasipe izvesti u određenoj debljini, prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji. Upotrebljeni materijal za nasip (šljunak, pijesak, tučenac) mora biti čist od organskih primjesa.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno s gradilišta, odakle će se ponovno upotrijebiti za ugradbu, a preostalo odvesti na gradsku planirku. Prevezeni materijal računa se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u cijenu. U cijeni je uključena naplata deponije.
Kameni materijal koji se ugrađuje mora odgovarati propisima HRN EN 12620:2003
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadponujuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika.
Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne naknade.
Za sve stavke obuhvaćene troškovnikom zemljanih radova u jediničnu cijenu potrebno je uračunati sve horizontalne i vertikalne transporte, te utovar u vozilo, dok je odvoz suvišne zemlje od širokog iskopa i ostalih iskopa na deponiju obuhvaćen posebnom stavkom.
Radove na iskopu i konačno utvrđivanje temeljenja (pregled temeljnog tla) vršiti pod nadzorom ovlaštenog geomehaničara ili projektanta konstrukcije.
NAPOMENA:
Zemljani radovi obrađeni su u Troškovniku radova: zemljani radovi i uređenje okoliša
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Važeći propisi:
1. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
2. Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05, 74/06)
3. Hrvatske norme:
za agregat: HRN EN 12620: 2003;HRN EN 13055 - 1: 2003, HRN EN 932-1; HRN EN 933-4
za cement: HRN EN 197, HRN EN 196
za vodu: HRN EN 1008:2002
za armaturu: n HRN 10080, n HRN 10138, n HRN 10260, HRN EN 10020, HRN EN 10025, HRN EN 10027, EN 10079, HRN EN 523, HRN EN 729-3
za beton: HRN EN 206-1:2002, 206-1:1:2004, HRN EN 12350, HRN EN 12390, HRN U.M1.057, HRN U.M1.016, HRN EN 480-11, HRN EN 12504, HRN EN 13670-1:2002 (izvedba)
za predgotovljene betonske elemente: HRN EN 13369: 2004,HRN EN 1338:2004 (opločnici), HRN EN 1339.2004, HRN EN 1340:2004 (rubnjaci) HRN EN 13224:2004 (rebrasti stropni elementi) HRN EN 13225:2004 (linijski konstrukcijski elementi) HRN EN 12843:2004 (stupovi)
Prilikom isporuke cementa isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat.
Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim normama.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja.
Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti certifikate koji garantiraju: vlačnu čvrstoću i varivost čelika.
U sve betonske i arm. betonske konstrukcije potrebno je u toku betoniranja ugraditi čel. pločice, ankere za učvršćenje bravarije i limarije, trake za uzemljenje.
Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevinskom knjigom.
Sve proboje potrebno je uskladiti sa projektima instalacija (elektrika, grijanje, vodovod i kanalizacija). Ovaj posao se neće posebno obračunavati, već ulazi u jediničnu cijenu betona i oplate.
Ukoliko nije koja stavka dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta i statičara.
Radne rešetke u temeljnoj ploči, obodnim zidovima i na spojevima zbog podzemne vode obavezno rješavati sa ugradnjom vodonepropusnih traka. Premjeravanje i obračun izvršenih radova vršit će se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu".
Postavljanje i vezivanje armature izvesti točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
Prije betoniranja obavezan je pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije.
Količine bet. željeza u troškovniku date su aproksimativno. Točne količine dat će se armaturnim nacrtima.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate.
Izvođač radova dužan je kontinuirano pratiti izvedbu vertikalnosti i hodrizontalnosti elemenata konstrukcije sa geodetskom kontrolom te sve promjene glede sljegavanja objekta, a koje nisu u skladu s predviđanjima u projektu, obavijestiti projektanta konstrukcije i nadzornu službu investitora.
Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kvaliteta čelika, betona i njegovih komponentnih materijala trebaju odgovarati "Tehničkim propisima za betonske konstrukcije"
Sve plohe betona na fasadi i u objektu koje se ne žbukaju potrebno je izraditi u propisanoj glatkoj oplati i opisu u pojedinoj stavci troškovnika. Naknadnu obradu arm.bet.glatkih zidova i stropova dužan je izvođač radova izvesti bez posebne naplate. Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije betona. Kod izrade betona potrebno je upotrijebiti istu vrstu cementa i agregata za nosivu konstrukciju projektiranog objekta.
Jedinična cijena treba obuhvatiti sav rad i materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika i to:
- | sav potreban rad, uključujući nutarnji transport
- | sav potreban materijal
- | zaštitu betonske i armirano betonske konstrukcije od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i svu potrebnu njegu betona
- | polijevanje oplate prije ubacivanja betona
- | potrebna nabijanja betona kod ugradnje
- | izradu i uskladištenje montažnih elemenata
- | ispitivanje cementa, agregata i betona
Izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi program kontrole kvalitete upotrebljavanih materijala. Budući da svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni trebaju biti uključeni u jedinične cijene, izvođač prije davanja ponude dužan je proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
MONOLITNA KONSTRUKCIJA
DIO 1
1. | Betoniranje podložnog betona debljine d=10,0 cm ispod temeljnih ploča, temeljnih stopa i temeljnih greda, betonom klase C 12/15. | m3 | 43 |  | 0
0
2. | Oplata i betoniranje armirano betonskih monolitnih temeljnih greda i ploča dimenzija poprečnog presjeka 150/100 do 250/100 cm, izrađenih od betona klase C30/37, razreda izloženosti XC2, te armiranih armaturom B 500B. Količine materijala za sve grede ukupno. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata tem.greda i JEDNOSTRANA oplata ploča obodno prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane tem.greda. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 308 |  | 0
| - oplata | m2 | 325 |  | 0
0
3. | Oplata i betoniranje armirano betonskih monolitnih temeljnih greda, stopa i ploča dimenzija poprečnog presjeka 150/60 do 300/60 cm, izrađenih od betona klase C30/37, razreda izloženosti XC2, te armiranih armaturom B 500B. Količine materijala za sve grede ukupno. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata tem.greda i JEDNOSTRANA oplata ploča obodno prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane tem.greda. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 63 |  | 0
| - oplata | m2 | 52.5 |  | 0
0
4. | Oplata i betoniranje armirano betonskih monolitnih nadtemeljnih čašica, ukupnih dimenzija 135/135/90 cm, izrađenih od betona klase C30/37, razreda izloženosti XC2, te armiranih armaturom B 500B. Nadtemeljne čašice povezane su sa temeljnim gredama. U stavku treba uključiti potrebnu količinu materijala za monolitizaciju spojeva, za koju je potrebno koristiti beton sa dodacima za kompenzaciju skupljanja i puzanja minimalne tlačne čvrstoće C50/60. |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton 0,5 m3 |  |  |  | 0
| - oplata nadtemeljne čašice 5,7 m2 |  |  |  | 0
| komada 16 | kom | 16 |  | 0
0
5. | Oplata i betoniranje armirano betonskih monolitnih nadtemeljnih greda (jezgra), dimenzija poprečnog presjeka 30/120 cm i 30/80 cm, te temelja stepenica dimenzija poprečnog presjeka 45/120 cm, izrađenih od betona klase C30/37, razreda izloženosti XC2, te armiranih armaturom B 500B. Količine materijala za sve grede ukupno. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane nadtem.greda. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 16 |  | 0
| - oplata | m2 | 101.3 |  | 0
0
6. | Armatura temeljnih greda visine 100 cm i visine 60 cm, nadtemeljnih čašica, te temeljnih greda jezgre. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima i statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. | kg | 69886.22 |  | 0
0
7. | Oplata, armatura i betoniranje armirano betonskih monolitnih nadtemeljnih greda (parapeta), širine 25 cm i 30 cm, visina 50 cm, 100 cm,150 cm i 200 cm, izrađenih od betona klase C30/37, razreda izloženosti XC2, te armiranih armaturom B 500B. Količine materijala za sve grede ukupno. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane nadtem.greda. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima i statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 38.5 |  | 0
| - rebrasta armatura | kg | 1779.62 |  | 0
| - armaturne mreže | kg | 1221.37 |  | 0
| - oplata | m2 | 291 |  | 0
0
8. | Ugradnja zaštitnih cijevi u temeljnu konstrukciju za prodore prema projektu instalacija. | komplet | 1 |  | 0
0
9. | Oplata, armatura i betoniranje AB podne ploče prizemlja (površine cca 547 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 30/37, razreda izloženosti XC2, te armirana armaturom B500B. Na dijelu prizemlja izvodi se završni sloj s kvarcnim posipom (spremište repromaterijala, površina cca 53,8 m2). |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 115 |  | 0
| - rebrasta armatura | kg | 218.49 |  | 0
| - armaturne mreže | kg | 7982.93 |  | 0
0
10. | Dobava materijala i izrada industrijskog poda s kvarcnim posipom (kao Sikafloor - 3 Quartz Top ili Mapetop N AR6 ili jednakovrijedno). Kvarcni posip se nanosi na svježe betoniranu i izniveliranu površinu armiranobetonske podne ploče. Izrada poda obavezno strojnom aplikacijom industrijski pripremljenog aditivnog kvarc posipa na svježe betoniranu površinu u ukupnoj prosječnoj količini 5-6 kg/m2 sa strojnim roto zaglađivačima dok se posip ne utisne u svježi i mokri beton, te dok se ne postigne debljina habajućeg sloja prosječno 3,0 mm s potpuno zatvorenom strukturom plohe. U cijenu uključiti i izrezivanje dilatacija u gotovoj ploči, u dubini od 1/3 debljine ploče, impregnaciju završnim premazom te brtvljenje trajnoelastičnim poliuretanskim kitom. U cijenu je potrebno uključiti i zapunjavanje dilatacijskih reški širine 2 cm trajnoelastičnim poliuretanskim kitom na mjestima gdje je ugrađena dilatacijska traka od polistirena. |  |  |  | 0
| Kod podne ploče izvodi se završna protuklizna obrada metlom. |  |  |  | 0
| Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača materijala. |  |  |  | 0
| - spremište repromaterijala | m2 | 54 |  | 0
0
11. | Oplata i betoniranje AB zidova prizemlja i katova, debljine d=30,0 cm, betonom klase C30/37 razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B500B.. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane zidova. Vidljivi dio zidova izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 184.3 |  | 0
| - oplata | m2 | 1260 |  | 0
0
12. | Oplata, armatura i betoniranje AB zidova prizemlja i katova, debljine d=25,0 cm, betonom klase C30/37 razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B500B. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane zidova. Vidljivi dio zidova izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. Količina armature za zidove jezgre debljine d=25,0 cm, te krovne ploče jezgre i okna uz jezgru. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 138.5 |  | 0
| - rebrasta armatura | kg | 12237.3 |  | 0
| - armaturne mreže | kg | 18628.37 |  | 0
| - oplata | m2 | 1074 |  | 0
0
13. | Oplata i betoniranje AB zidova na katovima, debljine d=20,0 cm, betonom klase C30/37 razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B500B. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane zidova. Vidljivi dio zidova izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 10.1 |  | 0
| - oplata | m2 | 110.5 |  | 0
0
14. | Oplata i betoniranje vertikalnih serklaža prizemlja i katova, poprečnih presjeka 25/25 cm, 25/40 cm i 30/30 cm, betonom klase C 30/37, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B500B. |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Vidljivi dio serklaža izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 11.6 |  | 0
| - oplata | m2 | 134.8 |  | 0
0
15. | Oplata i betoniranje AB stropnih (zabatnih) greda prizemlja i katova, poprečnog presjeka od 30/170 cm do 30/190 cm, betonom klase C 30/37, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B500B. |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Vidljivi dio konstrukcije izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 32.4 |  | 0
| - oplata | m2 | 233.3 |  | 0
0
16. | Armatura zidova prizemlja i katova, debljine 30cm, vertikalnih serklaža, horizontalnih serklaža i nadvoja, te zabatnih greda prizemlja i katova. Armatura zidova jezgre i šahta obračunata je u stavci 12. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima i statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura | kg | 42982.75 |  | 0
0
17. | Oplata, armatura i betoniranje AB horizontalnih serklaža i nadvoja prizemlja poprečnog presjeka 25/25 cm do 30/25 cm betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B500B. |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Vidljivi dio serklaža izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima i statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 2.6 |  | 0
| Armatura horizontalnih serklaža i nadvoja prizemlja obračunata je zajedno sa armaturom zidova i vertikalnih serklaža u stavci 16. |  |  |  | 0
| - oplata | m2 | 21 |  | 0
0
18. | Oplata, armatura i betoniranje AB podesta debljina d=18,0 cm i d=20,0 cm, te kosih ploča trokrakog stubišta d=18,0 cm i stepenica betonom klase C30/37 razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Vidljivi dio izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 16 |  | 0
| - armatura | kg | 2491.5 |  | 0
| - oplata | m2 | 95.1 |  | 0
0
19. | Oplata, armatura i betoniranje AB kose krovne ploče jezgre (površine cca 35 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 30/37, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 7.4 |  | 0
| Armatura krovne ploče jezgre obračunata je zajedno sa armaturom zidova jezgre debljine d= 25,0cm i armaturom krovne ploče okna uz jezgru u stavci 12. |  |  |  | 0
| - oplata obodno | m2 | 5 |  | 0
0
20. | Oplata, armatura i betoniranje AB krovne ploče okna (površine cca 2,5 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 30/37, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 0.7 |  | 0
Armatura krovne ploče okna uz jezgru obračunata je zajedno sa armaturom zidova jezgre debljine d= 25,0cm i armaturom krovne ploče jezgre u stavci 12.
| - oplata obodno | m2 | 1.4 |  | 0
0
21. | Betoniranje betona za pad (K1 - krov s HI membranom na tlačnoj ploči), debljine cca d=4,0 - 22,0 cm, površine cca 780 m2, laganim betonom klase C25/30, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 106.4 |  | 0
0
0
| DIO 2 |  |  |  | 0
0
22. | Betoniranje podložnog betona debljine d=10,0 cm ispod temeljnih ploča, temeljnih stopa i temeljnih greda, betonom klase C 12/15. | m3 | 14.8 |  | 0
0
23. | Oplata i betoniranje armirano betonskih monolitnih temeljnih greda dimenzija poprečnog presjeka 100/60 cm do 180/60 cm i temeljnih ploča debljine 60 cm, izrađenih od betona klase C30/37, razreda izloženosti XC2, te armiranih armaturom B 500B. Količine materijala za sve grede ukupno. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane tem.greda. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima i statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 80 |  | 0
| - armatura | kg | 11515.2 |  | 0
| - oplata | m2 | 100 |  | 0
0
24. | Oplata i betoniranje armirano betonskih monolitnih nadtemeljnih greda dimenzija poprečnog presjeka cca 30/130 cm i nadtem.stupova dimenzija poprečnog presjeka 50/50/130 cm, izrađenih od betona klase C30/37, razreda izloženosti XC2, te armiranih armaturom B 500B. Količine materijala za sve grede ukupno. |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane nadtem.greda. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 39 |  | 0
| - oplata | m2 | 252.5 |  | 0
0
25. | Ugradnja zaštitnih cijevi u temeljnu konstrukciju za prodore prema projektu instalacija. | komplet | 1 |  | 0
0
26. | Oplata i betoniranje AB podne ploče prizemlja (površine cca 207 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 30/37, razreda izloženosti XC2. |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 41.4 |  | 0
| - oplata obodno | m2 | 11.5 |  | 0
0
27. | Armatura nadtemeljnih greda, te podne ploče prizemlja. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura | kg | 1787 |  | 0
| - armaturne mreže | kg | 2645 |  | 0
0
28. | Oplata, armatura i betoniranje AB stropne ploče prizemlja (površine cca 141 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 30 |  | 0
| - armatura ploče stropa prizemlja i greda stropa prizemlja - rebrasta | kg | 2468.18 |  | 0
| - armatura ploče stropa prizemlja i greda stropa prizemlja - armaturne mreže | kg | 2259.31 |  | 0
| - oplata | m2 | 141 |  | 0
0
29. | Oplata, armatura i betoniranje AB stropne ploče 1.kata (površine cca 162 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 33 |  | 0
| - armatura ploče stropa 1.kata, podne ploče terase na 2. katu i greda stropa 1.kata - rebrasta | kg | 2846.37 |  | 0
| - armatura ploče stropa 1.kata, podne ploče terase na 2. katu i greda stropa 1.kata - armaturne mreže | kg | 2901.85 |  | 0
| - oplata | m2 | 162 |  | 0
0
30. | Oplata, armatura i betoniranje AB podne ploče terase na 2.katu (površine cca 24,8 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 5.2 |  | 0
| - armatura je obračunata u stavci 29. zajedno sa armaturom ploče stropa 1.kata i greda stropa 1.kata |  |  |  | 0
| - oplata | m2 | 25 |  | 0
0
31. | Oplata, armatura i betoniranje AB stropne ploče 2.kata (površine cca 153 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 32 |  | 0
| - armatura ploče stropa 2.kata, ploče balkona i greda stropa 2.kata - rebrasta | kg | 3618.12 |  | 0
| - armatura ploče stropa 2.kata, ploče balkona i greda stropa 2.kata - armaturne mreže | kg | 2714.55 |  | 0
| - oplata | m2 | 153 |  | 0
0
32. | Oplata, armatura i betoniranje AB podne ploče balkona (površine cca 36,1 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 7.6 |  | 0
| - armatura je obračunata u stavci 31. zajedno sa armaturom ploče stropa 2.kata i greda stropa 2.kata |  |  |  | 0
| - oplata | m2 | 36.1 |  | 0
0
33. | Oplata, armatura i betoniranje AB stropne ploče 3.kata tj. krovne ploče (površine cca 175,2 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 36.8 |  | 0
| - armatura ploče stropa 3.kata, krovne ploče jezgre i krovne ploče iznad okna za dizalo, te greda stropa 3.kata - rebrasta | kg | 4452.68 |  | 0
| - armatura ploče stropa 3.kata, krovne ploče jezgre i krovne ploče iznad okna za dizalo, te greda stropa 3.kata - armaturne mreže | kg | 2940.81 |  | 0
| - oplata | m2 | 175.2 |  | 0
0
34. | Oplata, armatura i betoniranje AB krovne ploče jezgre (površine cca 33 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 7 |  | 0
| - armatura je obračunata u stavci 33. zajedno sa armaturom ploče stropa 3.kata, krovne ploča iznad okna za dizalo i greda stropa 3.kata |  |  |  | 0
| - oplata | m2 | 33 |  | 0
0
35. | Oplata, armatura i betoniranje AB krovne ploče iznad okna za dizalo (površine cca 8,1 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 1.7 |  | 0
| - armatura je obračunata u stavci 33. zajedno sa armaturom ploče stropa 3.kata, krovne ploče jezgre i greda stropa 3.kata |  |  |  | 0
| - oplata | m2 | 8.5 |  | 0
0
36. | Oplata i betoniranje AB zidova prizemlja i katova, debljine d=25,0 cm, betonom klase C30/37 razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane zidova. Vidljivi dio zidova izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 200 |  | 0
| - oplata | m2 | 1674 |  | 0
0
37. | Oplata i betoniranje vertikalnih serklaža i stupova prizemlja i katova, poprečnog presjeka 25/25 cm, 30/30 cm do 25/40 cm i 35/35 cm, betonom klase C 30/37, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B500B. |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Vidljivi dio serklaža izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 11.5 |  | 0
| - oplata | m2 | 159 |  | 0
0
38. | Armatura zidova u prizemlju i na katovima, te vertikalnih serklaža i stupova u prizemlju i katovima. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima i statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura | kg | 18016 |  | 0
| - armaturne mreže | kg | 14358 |  | 0
0
39. | Oplata, armatura i betoniranje AB stropnih greda, horizontalnih serklaža i nadvoja prizemlja i katova poprečnog presjeka cca 25/20 cm do cca 25/130 cm betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B500B. |  |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Vidljivi dio serklaža izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima i statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 40 |  | 0
| - armatura je obračunata u stavkama 29.,31.,33., zajedno sa armaturom ploča stropova |  |  |  | 0
| - oplata | m2 | 370 |  | 0
0
40. | Oplata, armatura i betoniranje AB podesta debljine d=18,0 cm, te kosih ploča trokrakog stubišta d=18,0 cm i stepenica betonom klase C30/37 razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Vidljivi dio izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 13 |  | 0
| - armatura | kg | 2231.5 |  | 0
| - oplata | m2 | 93 |  | 0
0
41. | Betoniranje betona za pad laganim betonom klase C25/30, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| - K3 - krov s hidroizolacijskom membranom na AB ploči, beton za pad debljine cca d=4,0 - 14,0 cm, površine cca 163,8 m2 | m3 | 18.9 |  | 0
| - K5, K6 - nenatkrivena terasa iznad grijanog tj. negrijanog prostora, beton za pad debljine cca d=4,0 - 7,0 cm, površine cca 31,8 m2 | m3 | 1.85 |  | 0
| - K8 - natkrivena terasa na 2.katu, beton za pad debljine cca d=4,0-14,0 cm, površine cca 24,8 m2 | m3 | 2.4 |  | 0
0
42. | Betoniranje betona za pad laganim betonom klase C25/30, razreda izloženosti XC1. |  |  |  | 0
| - K7 - ekstenzivni zeleni krov, beton za pad debljine cca d=4,0 - 15,0 cm, površine cca 11,9 m2 | m3 | 1.2 |  | 0
0
0
| MOST IZMEĐU ZGRADA |  |  |  | 0
0
43. | Betoniranje i armatura spregnute AB ploče poda mosta, ukupne debljine ploča d=15 cm, betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1. Stavka uključuje "izgubljenu oplatu" od trapeznog lima kao Cofraplus 60, debljine lima 1 mm, visine vala 58 mm, čelik S 350 GD, prema normi EN 10326. Armatura u svakom rebru 1Ø10, armatura u ploči Q 257. |  |  |  | 0
| Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| - površina cca 16,2 m2 |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 2.5 |  | 0
| - rebrasta armatura | kg | 54.4 |  | 0
| - armaturne mreže | kg | 74.3 |  | 0
0
44. | Betoniranje i armatura spregnute AB ploče međukatne konstrukcije mosta, ukupne debljine ploča d=15 cm, betonom klase C 25/30, razreda izloženosti XC1. Stavka uključuje "izgubljenu oplatu" od trapeznog lima kao Cofraplus 60, debljine lima 1 mm, visine vala 58 mm, čelik S 350 GD, prema normi EN 10326. Armatura u svakom rebru 1Ø10, armatura u ploči Q 257. |  |  |  | 0
| Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| - površina cca 16,2 m2 |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 2.5 |  | 0
| - rebrasta armatura | kg | 54.4 |  | 0
| - armaturne mreže | kg | 74.3 |  | 0
0
0
0
| MONTAŽNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
0
| Izrada, transport i montaža armirano betonskih montažnih elemenata konstrukcije građevine po HRN-u U.E3.050, oblikovanih, armiranih i obrađenih prema statičkom proračunu, izvedbenom projektu i armaturnim nacrtima, te po specifičnoj tehnologiji i detaljima proizvođača. |  |  |  | 0
| Potrebno je predvidjeti dodatnu količinu armature za AB konzole na stupovima. |  |  |  | 0
| Elementi su oblikovani za mogućnost jednostavnog i tehnički ispravnog spajanja s drugim elementima. U tu svrhu kao i u svrhu ugradbe bravarskih i limarskih elemenata u njima su ugrađeni svi potrebni metalni profili, te drveni elementi i sl., a sve vidljive plohe i detalji glatko su i čisto obrađeni. |  |  |  | 0
| U cijenu svakog pojedinačnog armirano betonskog montažnog elementa uključena je kompletna izvedba sa armiranjem, po potrebi i sa zavarivanjem armature na spojevima, izradom oplate i betoniranjem spojeva, izvedba svih detalja vezanih za konstrukciju, dobava i ugradnja neoprenskih ležajeva d=10mm i d=20mm, brtvljenje i kitanje spojnih reški, te ugradnja gromobranskih traka. |  |  |  | 0
| U svaku stavku montažne konstrukcije je uključen sav rad, materijal, transport na gradilište, potrebna glatka oplata i armatura, ankeri i anker ploče, te dodaci betonu, montaža na gradilištu, te zalijevanje spojeva. Sve se izvodi prema projektu, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
0
| DIO 1 |  |  |  | 0
0
45. | Dobava i ugradnja predgotovljenih armirano betonskih stupova pozicije S1 dimenzija popr.pr. 60/60 cm, ukupne duljine cca 14,37 m, izrađenih od betona klase C 50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B. Svi stupovi završavaju sa ankerima za montažu armirano betonskih nosača.
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 5,6 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura 1820,83 kg |  |  |  | 0
| - komada 2 | kom | 2 |  | 0
0
46. | Sve kao stavka 45., samo stupovi pozicije S2 dimenzija popr.pr. 60/60 cm, ukupne duljine cca 14,37 m. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 5,6 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura 2026,43 kg |  |  |  | 0
| - komada 4 | kom | 4 |  | 0
0
47. | Sve kao stavka 45., samo stupovi pozicije S3 dimenzija popr.pr. 60/60 cm, ukupne duljine cca 14,37 m. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 5,4 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura 1908,17 kg |  |  |  | 0
| - komada 2 | kom | 2 |  | 0
47.a | Sve kao stavka 45., samo stupovi pozicije S4 dimenzija popr.pr. 60/60 cm, ukupne duljine cca 14,37 m.
Količine materijala za jedan element:
- beton 5,4 m3
- rebrasta armatura 1908,17 kg
| - komada 2 | kom | 2 |  | 0
47.b | Sve kao stavka 45., samo stupovi pozicije S5 dimenzija popr.pr. 60/60 cm, ukupne duljine cca 14,37 m.
Količine materijala za jedan element:
- beton 5,6 m3
- rebrasta armatura 1839,96 kg
| - komada 1 | kom | 1 |  | 0
47.c | Sve kao stavka 45., samo stupovi pozicije S6 dimenzija popr.pr. 60/60 cm, ukupne duljine cca 14,37 m.
Količine materijala za jedan element:
- beton 5,6 m3
- rebrasta armatura 1839,96 kg
| - komada 1 | kom | 1 |  | 0
47.d | Sve kao stavka 45., samo stupovi pozicije S7 dimenzija popr.pr. 60/60 cm, ukupne duljine cca 14,37 m.
Količine materijala za jedan element:
- beton 5,6 m3
- rebrasta armatura 1839,96 kg
| - komada 3 | kom | 3 |  | 0
47.e | Sve kao stavka 45., samo stupovi pozicije S8 dimenzija popr.pr. 60/60 cm, ukupne duljine cca 14,37 m.
Količine materijala za jedan element:
- beton 5,6 m3
- rebrasta armatura 1859,08 kg
| - komada 1 | kom | 1 |  | 0
48. | Dobava i ugradnja predgotovljenih armirano betonskih greda s parapetom u stropu prizemlja, poprečnog presjeka 65/80 cm, ukupne visine 190 cm, ukupne duljine 6,86 m, izrađenih od betona klase C50/60, klase izloženosti XC1 te armiranih armaturom B 500B. Pozicije greda G101, G101A, G101B, G102, G102A, G102B. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 4,4 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura: 840,45 kg |  |  |  | 0
| - komada 8 | kom | 8 |  | 0
0
49. | Sve kao stavka 48., samo greda s parapetom, poprečnog presjeka 65/80 cm, ukupne visine 190 cm, ukupne duljine 5,19 m. Pozicija grede G103. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 3,45 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura: 668,15 kg |  |  |  | 0
| - komada 1 | kom | 1 |  | 0
49.a | Sve kao stavka 48., samo greda s parapetom, poprečnog presjeka 65/80 cm, ukupne visine 190 cm, ukupne duljine 5,19 m. Pozicije greda G103A, G103B, G103C, G103D, G103E.
Količine materijala za jedan element:
- beton 3,91 m3
- rebrasta armatura: 670,4 kg
| - komada 5 | kom | 5 |  | 0
0
50. | Dobava i ugradnja predgotovljenih armirano betonskih greda u stropu 1.kata poprečnog presjeka 40/80 cm, ukupne visine 112 cm, ukupne duljine 6,86 m, izrađenih od betona klase C50/60, klase izloženosti XC1 te armiranih armaturom B 500B. Pozicije greda G201, G202. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 2,3 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura: 701,0 kg |  |  |  | 0
| - komada 8 | kom | 8 |  | 0
0
51. | Sve kao stavka 50., samo greda poprečnog presjeka 40/39 cm, ukupne visine 71 cm, ukupne duljine 5,19 m. Pozicije greda G203, G203A, G203B. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 1,7 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura: 533,81 kg |  |  |  | 0
| - komada 6 | kom | 6 |  | 0
0
52. | Dobava i ugradnja predgotovljenih armirano betonskih greda s parapetom u stropu 2.kata poprečnog presjeka 65/80 cm, ukupne visine 170 cm, ukupne duljine 6,86 m, izrađenih od betona klase C50/60, klase izloženosti XC1 te armiranih armaturom B 500B. Pozicije greda G301 i G302. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 4,13 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura: 829,76 kg |  |  |  | 0
| - komada 8 | kom | 8 |  | 0
0
53. | Sve kao stavka 52., samo greda s parapetom, poprečnog presjeka 65/80 cm, ukupne visine 170 cm, ukupne duljine 5,19 m. Pozicije greda G303, G303A, G303B. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 3,7 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura: 660,49 kg |  |  |  | 0
| - komada 6 | kom | 6 |  | 0
0
54. | Dobava i ugradnja predgotovljenih prednapetih TT ploča u stropu prizemlja, 1.kata i 2.kata, raspona cca 17,16 m, širine cca 2,49 m, ukupne visine cca 72 cm, izrađenih od betona klase C50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B, i užadi za prednaprezanje tipa Y1860S7. Pozicija TT1. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 7,62 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura 713,64 kg |  |  |  | 0
| - armaturne mreže 259,29 kg |  |  |  | 0
| - užad za prednaprezanje 185,2 kg |  |  |  | 0
| - komada 12 | kom | 12 |  | 0
54.a | Sve kao stavka 54., samo TT ploče pozicije TT2, raspona cca 17,16 m, širine cca 2,49 m, ukupne visine cca 72 cm, izrađenih od betona klase C50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B, i užadi za prednaprezanje tipa Y1860S7.
Količine materijala za jedan element:
- beton 7,61 m3
- rebrasta armatura 710,91 kg
- armaturne mreže 259,29 kg
- užad za prednaprezanje 185,2 kg
| - komada 17 | kom | 17 |  | 0
54.b | Sve kao stavka 54., samo TT ploče pozicije TT3, raspona cca 17,16 m, širine cca 2,49 m, ukupne visine cca 72 cm, izrađenih od betona klase C50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B, i užadi za prednaprezanje tipa Y1860S7. |  |  |  | 0
Količine materijala za jedan element:
- beton 7,57 m3
- rebrasta armatura 710,91 kg
- armaturne mreže 259,29 kg
- užad za prednaprezanje 185,2 kg
| - komada 12 | kom | 12 |  | 0
54.c | Sve kao stavka 54., samo TT ploče pozicije TT4 i TT5, raspona cca 17,16 m, širine cca 2,49 m, ukupne visine cca 72 cm, izrađenih od betona klase C50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B, i užadi za prednaprezanje tipa Y1860S7.
Količine materijala za jedan element:
- beton 7,6 m3
- rebrasta armatura 711,77 kg
- armaturne mreže 259,29 kg
- užad za prednaprezanje 185,2 kg
| - komada: TT4 2kom, TT5 2kom | kom | 4 |  | 0
55. | Sve kao stavka 54., samo TT ploče uz jezgru, raspona cca 5,76 m, širine cca 2,49 m, ukupne visine cca 72 cm, izrađenih od betona klase C50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B, i užadi za prednaprezanje tipa Y1860S7. Pozicija TT9. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 2,47 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura 405,22 kg |  |  |  | 0
| - armaturne mreže 103,72 kg |  |  |  | 0
| - užad za prednaprezanje 62,2 kg |  |  |  | 0
| - komada 6 | kom | 6 |  | 0
55.a | Sve kao stavka 54., samo TT ploče uz jezgru, raspona cca 5,76 m, širine cca 2,30 m, ukupne visine cca 72 cm, izrađenih od betona klase C50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B, i užadi za prednaprezanje tipa Y1860S7. Pozicija TT10.
Količine materijala za jedan element:
- beton 2,42 m3
- rebrasta armatura 404,86 kg
- armaturne mreže 103,72 kg
- užad za prednaprezanje 62,2 kg
| - komada 6 | kom | 6 |  | 0
0
56. | Sve kao stavka 54., samo TT ploče uz jezgru, raspona cca 5,76 m, širine cca 1,01 m, ukupne visine cca 72 cm, izrađenih od betona klase C50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B, i užadi za prednaprezanje tipa Y1860S7. Pozicije TT11 i TT12. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 1,14 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura 199,71 kg |  |  |  | 0
| - armaturne mreže 51,86 kg |  |  |  | 0
| - užad za prednaprezanje 31,1 kg |  |  |  | 0
| - komada: TT11 6kom; TT12 6kom | kom | 12 |  | 0
57. | Dobava i ugradnja predgotovljenih prednapetih TT ploča u stropu prizemlja, 1.kata i 2.kata, raspona cca 17,16 m, širine cca 1,11 m, ukupne visine cca 72 cm, izrađenih od betona klase C50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B, i užadi za prednaprezanje tipa Y1860S7. Pozicija TT8. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 3,69 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura 352,28 kg |  |  |  | 0
| - armaturne mreže 103,72 kg |  |  |  | 0
| - užad za prednaprezanje 93 kg |  |  |  | 0
| - komada 1 | kom | 1 |  | 0
0
57.a | Sve kao stavka 57., samo TT ploče raspona cca 17,16 m, širine cca 1,11 m, ukupne visine cca 72 cm, izrađenih od betona klase C50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B, i užadi za prednaprezanje tipa Y1860S7. Pozicija TT13.
Količine materijala za jedan element:
- beton 3,62 m3
- rebrasta armatura 401,84 kg
- armaturne mreže 103,72 kg
- užad za prednaprezanje 93 kg
| - komada 2 | kom | 2 |  | 0
58. | Sve kao stavka 57., samo TT ploče raspona cca 17,16 m, širine cca 1,18 m, ukupne visine cca 72 cm, izrađenih od betona klase C50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B, i užadi za prednaprezanje tipa Y1860S7. Pozicija TT7. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 3,64 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura 361,63 kg |  |  |  | 0
| - armaturne mreže 155,57 kg |  |  |  | 0
| - užad za prednaprezanje 93 kg |  |  |  | 0
| - komada 3 | kom | 3 |  | 0
0
59. | Sve kao stavka 57., samo TT ploče raspona cca 17,16 m, širine cca 0,82 m, ukupne visine cca 72 cm, izrađenih od betona klase C50/60, razreda izloženosti XC1, te armiranih armaturom B 500B, i užadi za prednaprezanje tipa Y1860S7. Pozicija TT6. |  |  |  | 0
| Količine materijala za jedan element: |  |  |  | 0
| - beton 3,45 m3 |  |  |  | 0
| - rebrasta armatura 351,74 kg |  |  |  | 0
| - armaturne mreže 103,72 kg |  |  |  | 0
| - užad za prednaprezanje 93 kg |  |  |  | 0
| - komada 3 | kom | 3 |  | 0
60. | Armatura i betoniranje armirano betonske tlačne ploče na 1.katu (strop prizemlja), površine cca 775 m2, debljine 8 cm, izrađene od betona klase C25/30 te armirane armaturom B 500B. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 65 |  | 0
| - armatura | kg | 4983.01 |  | 0
0
61. | Armatura i betoniranje armirano betonske tlačne ploče na 2.katu (strop 1.kata), površine cca 775 m2, debljine 8 cm, izrađene od betona klase C25/30 te armirane armaturom B 500B. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 65 |  | 0
| - armatura | kg | 4983.01 |  | 0
0
62. | Armatura i betoniranje armirano betonske tlačne ploče iznad 2.kata (strop 2.kata), površine cca 775 m2, debljine 8 cm, izrađene od betona klase C25/30 te armirane armaturom B 500B. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 65 |  | 0
| - armatura | kg | 4983.01 |  | 0
0
| VANJSKI ZIDOVI (KOD ZELENIH VRTOVA) |  |  |  | 0
0
63. | Betoniranje podložnog betona debljine d=10,0 cm ispod temelja, betonom klase C 12/15. | m3 | 3 |  | 0
0
64. | ZELENI VRT 1 |  |  |  | 0
| Oplata, armatura i betoniranje AB zidova debljine d=30,0 cm i d=20,0 cm, ukupne visine 140 cm betonom klase C30/37 razreda izloženosti XC2. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane zidova. Vidljivi dio zidova izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 10 |  | 0
| - armatura | kg | 1000 |  | 0
| - oplata | m2 | 93 |  | 0
0
65. | ZELENI VRT 2 |  |  |  | 0
| Oplata, armatura i betoniranje AB zidova debljine d=30,0 cm i d=20,0 cm, ukupne visine 130 cm betonom klase C30/37 razreda izloženosti XC2. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane zidova. Vidljivi dio zidova izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 8.5 |  | 0
| - armatura | kg | 850 |  | 0
| - oplata | m2 | 78 |  | 0
0
66. | ZELENI VRT 3 |  |  |  | 0
| Oplata, armatura i betoniranje AB zidova debljine d=30,0 cm i d=20,0 cm, ukupne visine 120 cm betonom klase C30/37 razreda izloženosti XC2. |  |  |  | 0
| DVOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračunate su obje strane zidova. Vidljivi dio zidova izvesti u glatkoj oplati. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 7.6 |  | 0
| - armatura | kg | 760 |  | 0
| - oplata | m2 | 70 |  | 0
0
0
| TEMELJ AGREGATA |  |  |  | 0
0
67. | Betoniranje podložnog betona debljine d=10,0 cm ispod temelja agregata, betonom klase C 12/15. | m3 | 0.5 |  | 0
0
68. | Oplata, armatura i betoniranje AB ploče temelja agregata (površine cca 4,80 m2), debljine d=20,0 cm, betonom klase C 30/37, razreda izloženosti XC2, XA2. |  |  |  | 0
| JEDNOSTRANA oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Potrebno je predvidjeti oplatu prodora prema projektu instalacija. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  |  | 0
| Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna, a točna količina i oblik dat će se armaturnim nacrtima. |  |  |  | 0
| Količine materijala po elementu: |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 1 |  | 0
| - armatura | kg | 100 |  | 0
| - oplata | m2 | 1.9 |  | 0
0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | TESARSKI RADOVI
Pri izvođenju drvenih konstrukcija i oplata obavezno se pridržavati propisanih normi za projektiranje i izvođenje (tehnički uvjeti) naročito temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim zahvjetima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) pravilici i norme preuzete Zakonom o normizaciji (NN 80/13)
HRN U.D0.001 Materijali za izradu drvenih konstrukcija
HRN U.D0.001/1 Materijali za izradu drvenih konstrukcija (izmjena)
HRN U.C9.200 Konstrukcije od monolitnog drveta i ploča
HRN U.C9.200/1 Konstrukcije od monolitnog drveta i ploča (izmjena)
HRN U.C9.400 Drvene skele i oplate
HRN U.C9.500 Zaštita drveta u konstrukcijama
Proizvođač lameliranih konstrukcija obavezan je pridržavati se i normi:
HRN U.C9.300 Lamelirane ljepljene konstrukcije
Materijali za izradu drvenih konstrukcija trebaju odgovarati normama:
HRN D.A0.020, HRN D.A0.021 i HRN D.A0.022 Vrste drveta
HRN D.B1.025 Oblo teh.drvo (građa za skele)
HRN D.B7.020 Tesano crnogorično drvo
HRN D.C1.040 i HRN D.C1.041 Rezano crnogorično drvo
HRN D.C1.042 Brodski pod
HRN D.C5.021 Slojevite ploče od drveta. Vrste ploča.
HRN D.C5.024 Ploče vlaknatice
HRN D.C5.042 Kombinirane slojevite ploče za opću upotrebu
HRN M.B1.024 Vijci za drvo
HRN M.B4.020 Građ. čavli sa glatkom plosnatom glavom
HRN M.B4.021 Građ.čavli s izbrazdanom upuštenom glavom
HRN D.A1.020 do HRN D.A1.057 Ispitivanje drveta
HRN D.A8.060 do HRN D.A8.094 Ispitivanje slojevitih drv.proizvoda i ploča
EN 1065 Skele i oplate
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno prema postojećim propisima, a u skladu sa troškovnikom i projektom. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom trošku otkloniti sa gradilišta.
Okov koji se upotrebljava za učvršćenje krovne konstrukcije mora biti kvalitetan, varena mjesta nesagoriva, a sve površine koje ostaju vidljive prije ugrađivanja moraju se dva puta premazati temeljnom bojom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav rad i materijal, uskladištenje, osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe, svi prijenosi i prijevozi, tako da je jedinična cijena konačna.
Ukoliko se pokaže potreba, mora izvođač izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu.
Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku mora izvođač razjasniti sa projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik. Ponuditelji mogu tražiti pojašenjenja te stavljati primjedbe na projekt ili troškovnik na način kako je to propisano odredbom 1.6. Dokumentacije za nadmetanje.
Obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama i prema "Prosječnim normama u građevinarstvu", ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno.
Ukoliko za drvenu građu krovišta nije navedena vrsta drveta, podrazumijeva se crnogorica II klase.
U cijeni izrade krovišta uključeno je i izrada svih detalja u konstrukciji kao što su otvori za krovne prozore i prolaz dimnjaka, te svi pomoćni dijelovi konstrukcije sa potrebnim glavnim i pomoćnim (pričvrsnim) materijalima. U jediničnim cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni transporti.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okolice.
Skele i oplate moraju zadovoljiti mjerodavne hrvatske norme i europske norme EN 1065.
Oplata mora biti izrađena točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove, koji će se betonirati, i to sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacija oplate.
Kod premazivanja oplate ne smiju se upotrijebiti takvi premazi koji se ne bi mogli odstraniti sa gotove betonske površine ili bi nakon pranja ostale na njima mrlje.
Pod blanjanom ili glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim ravnim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama da ne dođe do bet.curki na površini. Površina betona mora imati potpuno jednoliku strukturu i boju. Izvođač je dužan bez posebne naknade nakon skidanja oplate očistiti površinu betona od eventualnih bet.curki, ostataka premaza oplate i slično.
Ostale vrste oplate gdje se želi posebna struktura betona opisane su u pojedinoj stavci troškovnika.
Ukoliko u stavci nije ništa spomenuto, podrazumijeva se upotreba obične oplate.
U jediničnu cijenu oplate uključiti:
- | Podupiranja
- | Učvršćenja
- | Prilazne platforme i sl.
- | Vlaženje i mazanje oplate
Skele (fasadne i radne) treba postaviti (montirati) čvrste i stabilne, prema Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu, međusobno povezati, ukrutiti i osigurati od bilo kakvog pomicanja. Za skelu treba izvođač radova izraditi statički proračun i nacrt montaže skele. Izvana se skela mora osigurati ogradom od dasaka na visinu do 1 m od radnog poda, zatim skelu povezati i ukrutiti protiv horizontalnog pomicanja.
Skela mora biti opskrbljena sa prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu.
Rastavljanje i skidanje skele vrši se oprezno vodeći računa da se ne ošteti izvedena fasada.
DIO 1, DIO 2 i MOST IZMEĐU ZGRADA
1. | Dobava, montaža i demontaža fasadne skele izrađene od čeličnih cijevi. Skelu je potrebno izvesti prema "Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu". |  |  |  | 0
| Cijena uključuje i amortizaciju skele. | m2 | 3240 |  | 0
0
2. | Dobava, montaža i demontaža zaštitnog zastora uz fasadnu skelu. | m2 | 3240 |  | 0
0
| DIO 2 |  |  |  | 0
3. | Dobava i postavljanje impregniranih OSB ploča d = 2,2 cm, iznad atike krova, te s potrebnim materijalom za pričvršćenje na čeličnu potkonstrukciju. Na OSB ploče se postavlja hidroizolacija i okapni lim koji su posebno obračunati u izolaterskim tj. limarskim radovima. Obračun po m2 obloge. | m2 | 25 |  | 0
| MOST IZMEĐU ZGRADA |  |  |  | 0
0
4. | Izrada potkonstrukcije od OSB ploča d = 2,2 cm, na podgled ispod mosta, te bočna obloga međukatne konstrukcije mosta i vijenca krova mosta, te s potrebnim materijalom za pričvršćenje na čeličnu potkonstrukciju. Na OSB ploče se postavlja toplinska izolacija koja je posebno obračunata u fasaderskim radovima. Obračun po m2 obloge. | m2 | 40 |  | 0
0
5. | Dobava i postavljanje drvene gredice visine 16 cm, širine 27 cm, te drvene gredice visine 8 cm i širine 17 cm, iznad toplinske izolacije i čelične konstrukcije uz rub krova mosta. |  |  |  | 0
| - 16/27 cm | m' | 11 |  | 0
| - 8/17 cm | m' | 11 |  | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.4. | ZIDARSKI RADOVI
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
- | Tehnički propisi za zidane konstrukcije
- | Specifikacija za zidne elemente prema HRN EN 771
- | Opećni zidni elementi prema EN 771-1:2003 + A1:2005
- | Vapnenosilikatni zidni elementi prema EN 711-2:2003 + A1:2005
- | Betonski i zidni elementi (gusti i lagani agregat) prema EN 771-3:2003 + A1:2005
- | Plinobeton ploče i blokovi prema DN 4166, DN 4165
- | Specifikacija morta za ziđe prema HRN EN 998-2:2003
- | Vapno građevinsko prema HRN EN 359-1; HRN EN 459-3
- | Agregat za mort prema HRN EN 13139
- | Parna brana - bitumenska ljepenka U.M3.232
- | Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162
- | Elastičnost estriha (zvuk) U.J6.087
- | Ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163
- | Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164
- | Drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168
- | Proizvodi od drvenih vlakana (WF) prema HRN EN 13171
- | Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova HRN U.F2.010
Pri izvedbi podloga za podove, odnosno estriha, primjenjuju se norme:
- | HRN U.F2.033 Betonske podloge za nanošenje monolitnih polugotovih podova na bazi sintetičkih smola (Teh. uvjeti)
- | HRN U.F2.019 Plivajuće podne konstrukcije (Teh.uvjeti)
- | DIN 4109
Prije početka zidanja zidova potrebno je kontrolirati čvrstoću i dozvoljena odstupanja od dimenzija opeke, a prema važećim normativima.
U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu na projekt.
Spoj zida od opeke sa betonskim zidom ili stupom mora biti izveden u skladu sa propisom o zidanju na seizmičkom području. Zidanje kod temperature ispod 0°C nije dozvoljeno.
Opeka za zidanje mora biti prvoklasna sa minimalnim odstupanjima po HRN-u. Za nosive zidove ne smiju se upotrebljavati elementi od pečene gline marke niže od M 10.
Obavezno osigurati sve predviđene otvore i "žljebove" za ugradnju stolarije, bravarije i za montažu instalacija, jer se ovaj posao neće posebno obračunavati, već je sadržan u jediničnoj cijeni stavci zidanja.
Pijesak za žbukanje mora biti čist od organskih primjesa, (ako ih ima treba ih pranjem otkloniti) oštar i prosijan. Kvaliteta vapna mora odgovarati normama. Za izradu morta upotrijebiti cement HRN EN 413-1:2004.
Žbukanje zidova i arm. betonske konstrukcije vršiti u pogodno vrijeme, kad su potpuno suhi, te u optimalnoj temperaturi. Žbukanje treba izbjegavati za vrijeme zimskih niskih i ljetnih visokih temperatura, jer tada može doći do smrzavanja, odnosno prebrzog sušenja žbuke.
Fina žbuka se nanosi na zid tako da se dobije posve ravna i glatka površina zida, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa se izvode "oštro" pod pravim kutem, ukoliko u opisu rada nije drugačije označeno.
Gotova smjesa morta mora odgovarati točnom opisu rada, omjerima ili markama po količinama materijala označenim normama, kao i propisanoj čvrstoći morta.
Ukoliko nije u opisu rada drugačije označeno, obračun kvadrature izvršiti po prosječnim normama.
Povećanje zbog postotka otvora za vanjske plohe treba uključiti u jediničnu cijenu jer se isto ne plaća po koeficijentu povećanja zasebno.
Žbukanje zidova mora se izvesti u skladu sa projektom uz prethodnu provjeru kvalitete zidane konstrukcije, u pogledu geometrije i čvrstoće, posebno na betonskim dijelovima gdje se moraju odstraniti eventualne masnoće od sredstva kojima se premazuje oplata radi lakšeg odvajanja od betona.
Ovim radovima obuhvaćena je obrada vanjskih površina objekta sa izvedbom završne obrade zidova, kao i nanošenje završnog sloja direktno na betonske površine ili ožbukane zidove.
Kod radova gdje je uz ugradbu materijala označena i dobava, isti treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno.
DIO 1
1. | Zidanje vanjskih ravnih zidova debljine 30,0 cm sa šupljom blok opekom tipa kao "Porotherm 30S PLUS", λ<0,15, u produžnom mortu. | m3 | 30.5 |  | 0
0
2. | Zidanje vanjskih ravnih zidova debljine 30,0 cm sa šupljom blok opekom tipa kao "Porotherm 30S PLUS", λ<0,15, u produžnom mortu. Zidovi visine iznad 3,5 m. | m3 | 0.6 |  | 0
0
3. | Zidanje vanjskih ravnih zidova debljine 25,0 cm sa šupljom blok opekom tipa kao "Porotherm 25S PLUS", λ<0,27, u produžnom mortu. | m3 | 32.7 |  | 0
0
4. | Zidanje vanjskih ravnih zidova debljine 25,0 cm sa šupljom blok opekom tipa kao "Porotherm 25S PLUS", λ<0,27, u produžnom mortu. Zidovi visine iznad 3,5 m. | m3 | 2 |  | 0
0
5. | Zidanje vanjskih ravnih zidova debljine 12,0 cm sa šupljom blok opekom u produžnom mortu. Zidovi dimnjaka visine 1,0 m. | m3 | 0.5 |  | 0
0
6. | Zidanje unutarnjih ravnih zidova debljine 25,0 cm sa šupljom blok opekom u produžnom mortu. | m3 | 9.2 |  | 0
0
7. | Zidanje unutarnjih ravnih zidova debljine 25,0 cm sa šupljom blok opekom u produžnom mortu. Zidovi visine iznad 3,5 m. | m3 | 2.1 |  | 0
0
8. | Izrada grube i fine žbuke unutarnjih i vanjskih zidova od opeke i betona visine do 3,5 m sa produžnim mortom deb. 1,5 cm. Cijena uključuje i prethodno špricanje površina rijetkim cem. mortom. Uključeno rabiciranje staklenom mrežicom sa spojevima sa arm. bet. elementima. |  |  |  | 0
| - unutarnji zidovi | m2 | 1931.5 |  | 0
| - vanjski zidovi (parkiralište) | m2 | 154.4 |  | 0
0
9. | Izrada grube i fine žbuke unutarnjih i vanjskih zidova od opeke i betona visine iznad 3,5 m sa produžnim mortom deb. 1,5 cm. Cijena uključuje i prethodno špricanje površina rijetkim cem. mortom. Uključeno rabiciranje staklenom mrežicom sa spojevima sa arm. bet. elementima. |  |  |  | 0
| - unutarnji zidovi | m2 | 198 |  | 0
| - vanjski zidovi (parkiralište) | m2 | 5.2 |  | 0
0
10. | Izrada grube i fine žbuke špaleta otvora površine veće od 5,0 m2 sa produžnim mortom deb. 1,5 cm. Cijena uključuje i prethodno špricanje površina rijetkim cem. mortom. Uključeno rabiciranje staklenom mrežicom sa spojevima sa arm. bet. elementima. | m2 | 62 |  | 0
0
11. | Izrada grube i fine žbuke unutarnjih stropova i podgleda od betona sa produžnim mortom deb. 1,5 cm. Cijena uključuje i prethodno špricanje površina rijetkim cem. mortom. Uključeno rabiciranje staklenom mrežicom sa spojevima sa arm. bet. elementima. |  |  |  | 0
| - podgled stubišta uz jezgru | m2 | 86.2 |  | 0
| - strop iznad stubišta uz jezgru | m2 | 23 |  | 0
0
12. | Izrada plivajuće podloge za polaganje završnog poda (P1, P1a, P2, P2a - podovi prizemlja), koja se sastoji iz slijedećih slojeva: |  |  |  | 0
| - plivajući armirani cementni estrih d = 5,0 cm |  |  |  | 0
| - PE folija |  |  |  | 0
| - ekstrudirani polistiren XPS, d = 10,0 cm |  |  |  | 0
| - elastificirani ekspandirani polistiren EPS, d=2,0 cm |  |  |  | 0
| Cijena uključuje dobavu i ugradbu trake polistirena ili mineralne vune deb. 1,0 cm uz zidove za odvajanje podloge od zida. | m2 | 481 |  | 0
0
13. | Izrada plivajuće podloge za polaganje završnog poda (P3 - pod prizemlja u spremištu repromaterijala), koja se sastoji iz slijedećih slojeva: |  |  |  | 0
| - plivajući armirani cementni estrih d = 6,0 cm |  |  |  | 0
| - PE folija |  |  |  | 0
| - ekstrudirani polistiren XPS, d = 10,0 cm |  |  |  | 0
| - elastificirani ekspandirani polistiren EPS, d=2,0 cm |  |  |  | 0
| Na podu P3 izvodi se završna obrada poda s kvarcnim posipom. |  |  |  | 0
| Cijena uključuje dobavu i ugradbu trake polistirena ili mineralne vune deb. 1,0 cm uz zidove za odvajanje podloge od zida. |  |  |  | 0
| - P3 - pod prizemlja u spremištu repromaterijala | m2 | 57.9 |  | 0
0
14. | Izrada plivajuće podloge za polaganje završnog poda (MK1, MK1a, MK2, MK3, MK4 - podovi na 1.i 2. katu iznad grijanog prostora tj. iznad parkirališta), koja se sastoji iz slijedećih slojeva: |  |  |  | 0
| - plivajući armirani cementni estrih d=8,0 cm |  |  |  | 0
| - PE folija |  |  |  | 0
| - ekstrudirani polistiren XPS, d=8,0 cm |  |  |  | 0
| - ekspandirani polistiren EPS, d = 2,0 cm |  |  |  | 0
| Na plivajući estrih poda MK3 izvodi se sloj antistatičkog premaza na sloju prajmera koji je opisan u podopolagačkim radovima. |  |  |  | 0
| Cijena uključuje dobavu i ugradbu trake polistirena ili mineralne vune deb. 1,0 cm uz zidove za odvajanje podloge od zida. |  |  |  | 0
| - MK1, MK1a (pod na katu iznad grijanog prostora) | m2 | 1034 |  | 0
| - MK2 (pod na 1.katu iznad parkirališta) | m2 | 258.5 |  | 0
| - MK3 (pod na 2.katu u hodniku i hardwareu) | m2 | 258.5 |  | 0
| - MK4 (podest stubišta) | m2 | 15.4 |  | 0
0
0
DIO 2
15. | Zidanje vanjskih ravnih zidova debljine 25,0 cm sa šupljom blok opekom tipa kao "Porotherm 25S PLUS", λ<0,27, u produžnom mortu. | m3 | 35 |  | 0
0
16. | Zidanje vanjskih ravnih zidova debljine 25,0 cm sa šupljom blok opekom tipa kao "Porotherm 25S PLUS", λ<0,27, u produžnom mortu. Zidovi visine iznad 3,5 m. | m3 | 0.2 |  | 0
0
17. | Izrada grube i fine žbuke unutarnjih i vanjskih zidova od opeke i betona visine do 3,5 m sa produžnim mortom deb. 1,5 cm. Cijena uključuje i prethodno špricanje površina rijetkim cem. mortom. Uključeno rabiciranje staklenom mrežicom sa spojevima sa arm. bet. elementima. |  |  |  | 0
| - unutarnji zidovi | m2 | 1017 |  | 0
| - vanjski zidovi (terasa, 2.kat) | m2 | 3 |  | 0
0
18. | Izrada grube i fine žbuke unutarnjih zidova od opeke i betona visine iznad 3,5 m sa produžnim mortom deb. 1,5 cm. Cijena uključuje i prethodno špricanje površina rijetkim cem. mortom. Uključeno rabiciranje staklenom mrežicom sa spojevima sa arm. bet. elementima. |  |  |  | 0
| - unutarnji zidovi | m2 | 126 |  | 0
0
19. | Izrada grube i fine žbuke špaleta otvora površine veće od 5m2 sa produžnim mortom deb. 1,5 cm. Cijena uključuje i prethodno špricanje površina rijetkim cem. mortom. Uključeno rabiciranje staklenom mrežicom sa spojevima sa arm. bet. elementima. | m2 | 31 |  | 0
0
20. | Izrada plivajuće podloge za polaganje završnog poda (P4, P5 - podovi prizemlja), koja se sastoji iz slijedećih slojeva: |  |  |  | 0
| - plivajući armirani cementni estrih d = 6,0 cm |  |  |  | 0
| - cementni estrih sa cijevima podnog grijanja d=2,0cm |  |  |  | 0
| - PE folija |  |  |  | 0
| - ekstrudirani polistiren XPS, d = 10,0 cm |  |  |  | 0
| - elastificirani ekspandirani polistiren EPS, d=2,0 cm |  |  |  | 0
| Cijevi podnog grijanja i ostali pribor za montažu obračunati su u Troškovniku grijanja, hlađenja i ventilacije (strojarski troškovnik). |  |  |  | 0
| Cijena uključuje dobavu i ugradbu trake polistirena ili mineralne vune deb. 1,0 cm uz zidove za odvajanje podloge od zida. |  |  |  | 0
| - P4 - pod prizemlja u ulaznom prostoru | m2 | 103.2 |  | 0
| - P2 - pod prizemlja u arhivi, spremištu i hodniku | m2 | 77.5 |  | 0
0
21. | Izrada plivajuće podloge za polaganje završnog poda (MK5, MK5a, MK6, MK6a, MK6b - podovi na 1. i 2. katu, te u potkrovlju), koja se sastoji iz slijedećih slojeva: |  |  |  | 0
| - plivajući armirani cementni estrih d = 6,0 cm |  |  |  | 0
| - cementni estrih sa cijevima podnog grijanja d=2,0cm |  |  |  | 0
| - PE folija |  |  |  | 0
| - ekstrudirani polistiren XPS, d=3,0 cm |  |  |  | 0
| - ekspandirani polistiren EPS, d = 2,0 cm |  |  |  | 0
| Cijevi podnog grijanja i ostali pribor za montažu obračunati su u Troškovniku grijanja, hlađenja i ventilacije (strojarski troškovnik). |  |  |  | 0
| Cijena uključuje dobavu i ugradbu trake polistirena ili mineralne vune deb. 1,0 cm uz zidove za odvajanje podloge od zida. |  |  |  | 0
| - MK5 - pod na 1. i 2. katu, te u potkrovlju | m2 | 349 |  | 0
| - MK5a - pod na 1. i 2. katu, te u potkrovlju - mokre prostorije | m2 | 49.2 |  | 0
| - MK6 - pod iznad negrijanog prostora na 1.katu | m2 | 8.5 |  | 0
| - MK6a- pod iznad negrijanog prostora na 2.katu | m2 | 11.9 |  | 0
| - MK6b - pod iznad negrijanog prostora u potkrovlju | m2 | 12.2 |  | 0
0
22. | Izrada plivajuće podloge za polaganje završnog poda (K5, K6, K8 - terase) koja se sastoji iz slijedećih slojeva: |  |  |  | 0
| - cementni estrih d=5,0 cm |  |  |  | 0
| Cijena uključuje dobavu i ugradbu trake polistirena ili mineralne vune deb. 1,0 cm uz zidove za odvajanje podloge od zida. |  |  |  | 0
| - K5, K6 - nenatkrivena terasa iznad grijanog tj. negrijanog prostora | m2 | 32 |  | 0
| - K8 - natkrivena terasa na 2. katu | m2 | 24.8 |  | 0
0
MOST IZMEĐU ZGRADA
0
23. | Izrada plivajuće podloge za polaganje završnog poda (MK8 - pod mosta iznad negrijanog prostora i MK9 - međukatna konstrukcija mosta) koja se sastoji iz slijedećih slojeva: |  |  |  | 0
| - plivajući armirani cementni estrih d=6,0 cm |  |  |  | 0
| - cementni estrih sa cijevima podnog grijanja d=2,0cm |  |  |  | 0
| - PE folija |  |  |  | 0
| - ekstrudirani polistiren XPS, d=3,0 cm |  |  |  | 0
| - elastificirani ekspandirani polistiren EPS d=2,0 cm |  |  |  | 0
| Cijevi podnog grijanja i ostali pribor za montažu obračunati su u Troškovniku grijanja, hlađenja i ventilacije (strojarski troškovnik). |  |  |  | 0
| Cijena uključuje dobavu i ugradbu trake polistirena ili mineralne vune deb. 1,0 cm uz zidove za odvajanje podloge od zida. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje dobavu i ugradnju dilatacijskih profila na spojevima prema zgradama (DIO 1 i DIO 2), uz podove MK8 i MK9 prema dogovoru s projektantom konstrukcije. |  |  |  | 0
| - MK8 - pod mosta iznad negrijanog prostora | m2 | 16.2 |  | 0
| - MK9 - međukatna konstrukcija mosta | m2 | 16.2 |  | 0
0
24. | DIO 1, DIO 2, MOST IZMEĐU ZGRADA |  |  |  | 0
| Čišćenje kompletne građevine za vrijeme građenja, priprema za tehnički pregled i primopredaju, te odvoz svega otpadnog materijala na gradsku deponiju. Cijena uključuje i naplatu deponije. | m2 | 3500 |  | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.5. | IZOLATERSKI RADOVI
TEHNIČKI UVJETI ZA HIDROIZOLACIJE
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
- | bitumenske ljepenke HRN U.M3.232
- | hladni bitumenski premaz U.M3.240
- | vrući bitumenski premaz U.M3.244
- | bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala U.M3.231
- | bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) U.M3.300
- | tehnički uvjeti za izvođenje izolaterskih radova na ravnim krovovima U.F2.024
- | Hidroizolacije krovova, podova na tlu i zidu u tlu treba izvesti prema zahtjevima iz HRN U.M3.224, 227, 229, 230, 231, 234, 240, 242, 300.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora uraditi sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Ako u projektu nema naznaka o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvođač prema svom saznanju treba odlučiti da li je hidroizolaciju potrebno dilatirati još i na drugim mjestima osim na mjestu dilatacije konstrukcije. Izrada dilatacija uključena je u jediničnu cijenu izvedbe hidroizolacije.
Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije uporedno, odnosno kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti moraju se izvesti prije prema predviđenom redosljedu.
Prije početka izvedbe izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija.
Izvođenje izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.
TEHNIČKI UVJETI ZA TERMOIZOLACIJE
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
- | HRN EN 13163 Ekspandirani polistiren (EPS)
- | Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164
- | Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162
- | Drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168
- | DIN 18165 Toplinsko izolacijski materijali
- | DIN 1101 i 1102 Lake ploče i višeslojne izolacijske ploče.
- | Proizvodi od drvenih vlakana (WF) prema HRN EN 13171
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, elaboratom uštede energije i toplinske zaštite te dostaviti ateste proizvođača, kako za izolacijski materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuju na konstrukciju.
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvođač je obavezan dostaviti certifikat o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača i raspisima u stavkama troškovnika.
Uz navedene normizirane materijale a pod uvjetom da je njihova primjena optimalna, upotrebljavaju se i druge vrste termoizolacijskog materijala, ukoliko za njih postoje domaći atesti izdani od kompetentne znanstveno-stručne institucije. Među takve spadaju razni suvremeni materijali toplinske izolacije (staklena vuna, tvrde ploče od poliuretana i na bazi fenolne pjene, ploče od drvenih vlakana vezanih Sorel cementom, ploče kombinirane od raznih toplinskoizolacijskih materijala itd) pod različitim komercijalnim nazivima. Kod njihove primjene postupati po uputstvima proizvođača i institucija koje su vršile ispitivanje. Toplinsko-izolacijske slojeve ugraditi prema uputstvima proizvođača, elaboratu fizikalne zaštite, opisu u troškovniku i nacrtima. Izvedba treba da je takva da potencijalni toplinski mostovi budu eliminirani u svim detaljima.
NAPOMENA: Prije izrade izolacija napraviti izmjeru na gradilištu. Za sve nejasnoće, a prije davanja ponude, konzultirati se s projektantom.
DIO 1
1. | Izrada bitumenske hidroizolacije podova prizemlja (P1, P1a, P2, P2a, P3 - podovi prizemlja u radnim odnosno pomoćnim prostorima) koja se nanosi na čistu i čvrstu zaglađenu betonsku podlogu u slijedećim slojevima: |  |  |  | 0
| - hladni premaz |  |  |  | 0
| - dvije trake za varenje s uloškom od staklenog pletiva sa varenim preklopima (Bitufix V4 ili jednakovrijedno), debljine 2x4 mm. |  |  |  | 0
| Cijena uključuje i podizanje hidroizolacije na zidove u visinu 10,0 cm, sav opisani rad i materijal. Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača hidroizolacijske trake. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 536.5 |  | 0
0
2. | Izrada hidroizolacije podova u sanitarijama (P1a, P2a, MK1a) te sokla u visini 10,0 cm sa elastičnom polimer cementnom hidroizolacijom. |  |  |  | 0
| Cijena uključuje dobavu i ugradbu elastične spojne trake na sudaru zidova i poda. Obračun po m2 razvijene površine dovršene hidroizolacije. Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| - P1a - pod prizemlja u kotlovnici (mokra prostorija) | m2 | 14.8 |  | 0
| - P2a - pod prizemlja u sanitarijama (mokre prostorije) | m2 | 10.9 |  | 0
| - MK1a - pod na 1. i 2. katu (mokre prostorije) | m2 | 61.7 |  | 0
0
3. | Izrada hidroizolacije zidova od opeke i armiranog betona u sanitarnim prostorijama i kotlovnici uz umivaonike i pisoare u visini cca 150 cm od gotovog poda, sa elastičnom polimercementnom hidroizolacijom. |  |  |  | 0
| Cijena uključuje dobavu i ugradbu elastične spojne trake na sudaru zida i poda. Sve se izvađa prema uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| - uz umivaonike i pisoare | m2 | 5.5 |  | 0
0
4. | Premaz gipskartonskih zidova uz umivaonike i pisoare u visini cca 150 cm, te u čajnim kuhinjama između visine 90 i 150 cm od gotovog poda, sa premazom (kao Knauf "Flachendicht"). |  |  |  | 0
| Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača gipskartonskih zidova. |  |  |  | 0
| - uz umivaonike i pisoare | m2 | 30.5 |  | 0
| - čajne kuhinje | m2 | 7 |  | 0
0
5. | Brtvljenje gipskartonskih zidova uz podove u sanitarnim prostorijama sa trakom (kao Knauf "Flachendichtband"). |  |  |  | 0
| Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača gipskartonskih zidova. | m' | 92 |  | 0
0
6. | Brtvljenje spojeva podne ploče i zidova sa waterstop trakom (kao "IDROSTOP" ili jednakovrijednom), koja se za podlogu pričvršćuje sa čavlićima ili lijepi ljepilom (kao tip "IDROSTOP MASTIC" ili jednakovrijednim). Količina je određena aproksimativno, potrebno prilagoditi tehnologiji izvedbe. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m' | 17.5 |  | 0
0
7. | Izrada vertikalne fasadne hidroizolacije podnožja zidova (sokla) sa vodonepropusnim polimer cementnim premazom (uključivo dersovanje betona i eventualnu ostalu priprema podloge), u visini nadtemeljnih greda do 50 cm iznad uređenog terena. | m2 | 215 |  | 0
0
8. | Izvedba vertikalne toplinske zaštite temelja objekta u visini nadtemeljnih greda do visine uređenog terena, sa termoizolacijskim slojem od ekstrudiranog polistirena XPS d = 8, 15 i 20 cm i svim potrebnim međuslojevima (kao sustav ETICS). Obavezan atest. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje zaštitu termoizolacije čepastom folijom. |  |  |  | 0
| Izvedba prema uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| - XPS d=20 cm (nadtem.grede širine 25 cm) | m2 | 77.6 |  | 0
| - XPS d=15 cm (nadtem.grede širine 30 cm) | m2 | 60 |  | 0
| - XPS d=8 cm (nadtem.čašice) | m2 | 13.7 |  | 0
0
9. | Izvedba vertikalne toplinske zaštite podnožja objekta, visine cca 50 cm iznad uređenog terena, sa termoizolacijskim slojem od ekstrudiranog polistirena XPS d = 20 cm i svim potrebnim međuslojevima (kao sustav ETICS). Obavezan atest. Stavka uključuje i vodoodbojnu žbuku. |  |  |  | 0
| Izvedba prema uputstvu proizvođača. | m2 | 54.6 |  | 0
0
10. | Zapunjavanje rupa između AB montažnih stupova i greda sa termoizolacijskim slojem od lamela kamene vune kao tip "FKL" , debljine 15,0 cm, koji se izrežu i punoplošno zalijepe. | m2 | 25 |  | 0
0
11. | Izvedba horizontalne toplinske izolacije podgleda stropa iznad parkirališta sa termoizolacijskim slojem od ploča kamene vune debljine 20,0 cm. Obavezan atest. | m2 | 262.8 |  | 0
0
12. | HIDROIZOLACIJA KROVA |  |  |  | 0
| HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA KROVA |  |  |  | 0
| Izrada hidroizolacije ravnog krova nagiba 2% sa slijedećim slojevima: - hidroizolacijska TPO membrana otporna na vremenske utjecaje, minimalne debljine 1.5 mm (kao Sika Sarnafil TS 77-15 ili Mapei Mapelan TM 15). - zaštitna folija - toplinska izolacija (količina je obračunata u stavci 13., toplinska izolacija krova) - parna brana (kao Knauf Insulation LDS 200) |  |  |  | 0
| - krov K1 | m2 | 761.2 |  | 0
| - krov K2 | m2 | 41.8 |  | 0
| VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA KROVA |  |  |  | 0
| Izrada vertikalne hidroizolacije atike krovnom TPO membranom. U cijenu je potrebno uključiti završnu rubnu lajsnu (r.š. min. 5 cm). Izvedba prema detalju u dogovoru s projektantom. |  |  |  | 0
| U cijenu je potrebno uključiti i ojačanja na rubovima membrane i na spoju svih horizontalnih i vertikalnih površina, a sve prema uputama proizvođača. |  |  |  | 0
| - krov K1 - razvijena dužina postavljanja cca 25 cm (atika) | m' | 128.6 |  | 0
| - krov K1 - razvijena dužina postavljanja cca 35 cm (zidovi jezgre) | m' | 26 |  | 0
0
13. | TOPLINSKA IZOLACIJA KROVA |  |  |  | 0
| Dobava i postava toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena, gustoće > 32 kg/m3, debljine 350 mm i 200 mm prema proračunu građevinske fizike. |  |  |  | 0
| - krov K1 - horizontalna termoizolacija XPS d=35 cm | m2 | 761.2 |  | 0
| - krov K2 - horizontalna termoizolacija XPS d=25 cm | m2 | 41.8 |  | 0
0
14. | Dobava i montaža dvostrukih okomitih odzračnika na bazi tvrdog FPO-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim polietilenom (EFE), sa mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju, promjera Ǿ110 i visine 500mm, tipa kao Sarnafil Control Pipe TPO Complete ili jednakovrijednog. Jedan na svakih 250 m2. Obračun po komadu ugrađenog elementa. |  |  |  | 0
| - krov K1 | kom | 4 |  | 0
0
15. | Hidroizoliranje krovnog otvora svjetlosne kupole (krov K2). |  |  |  | 0
| - nastavni vijenac visine 30 cm, dimenzija 120x120 cm | kom | 2 |  | 0
0
DIO 2
16. | Izrada bitumenske hidroizolacije podova prizemlja (P4, P5 - podovi prizemlja) koja se nanosi na čistu i čvrstu zaglađenu betonsku podlogu u slijedećim slojevima: |  |  |  | 0
| - hladni premaz |  |  |  | 0
| - dvije trake za varenje s uloškom od staklenog pletiva sa varenim preklopima (Bitufix V4 ili jednakovrijedno), debljine 2x4 mm. |  |  |  | 0
| Cijena uključuje i podizanje hidroizolacije na zidove u visinu 10,0 cm, sav opisani rad i materijal. Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača hidroizolacijske trake. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 180.5 |  | 0
0
17. | Izrada hidroizolacije podova u sanitarijama (MK5a), te sokla u visini 10,0 cm sa elastičnom polimer cementnom hidroizolacijom. |  |  |  | 0
| Cijena uključuje dobavu i ugradbu elastične spojne trake na sudaru zidova i poda. Obračun po m2 razvijene površine dovršene hidroizolacije. Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| - MK5a - pod na 1. i 2. katu i u potkrovlju - mokre prostorije | m2 | 49.1 |  | 0
0
18. | Izrada hidroizolacije zidova od opeke i armiranog betona u sanitarnim prostorijama uz umivaonike i pisoare u visini cca 150 cm, uz tuš u visini cca 300 cm, te u kuhinjama između visine 90 i 150 cm od gotovog poda, sa elastičnom polimercementnom hidroizolacijom. |  |  |  | 0
| Cijena uključuje dobavu i ugradbu elastične spojne trake na sudaru zida i poda. Sve se izvađa prema uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| - uz umivaonike i pisoare | m2 | 15 |  | 0
| - uz tuš | m2 | 11.5 |  | 0
| - čajne kuhinje | m2 | 5.5 |  | 0
0
19. | Premaz gipskartonskih zidova uz umivaonike i pisoare u visini cca 150 cm, uz tuš cca 300 cm, te u čajnim kuhinjama između visine 90 i 150 cm od gotovog poda, sa premazom (kao Knauf "Flachendicht"). |  |  |  | 0
| Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača gipskartonskih zidova. |  |  |  | 0
| - uz umivaonike i pisoare | m2 | 8.4 |  | 0
| - uz tuš | m2 | 6.2 |  | 0
| - čajne kuhinje | m2 | 0.4 |  | 0
0
20. | Brtvljenje gipskartonskih zidova uz podove u sanitarnim prostorijama sa trakom (kao Knauf "Flachendichtband"). |  |  |  | 0
| Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača gipskartonskih zidova. | m' | 54 |  | 0
0
21. | Brtvljenje spojeva podne ploče i zidova sa waterstop trakom (kao "IDROSTOP" ili jednakovrijednom), koja se za podlogu pričvršćuje sa čavlićima ili lijepi ljepilom (kao tip "IDROSTOP MASTIC" ili jednakovrijednim). Količina je određena aproksimativno, potrebno prilagoditi tehnologiji izvedbe. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m' | 10.5 |  | 0
0
22. | Izrada vertikalne fasadne hidroizolacije podnožja zidova (sokla) sa vodonepropusnim polimer cementnim premazom (uključivo dersovanje betona i eventualnu ostalu priprema podloge), u visini nadtemeljnih greda do 50 cm iznad uređenog terena. | m2 | 113.5 |  | 0
0
23. | Izvedba vertikalne toplinske zaštite temelja objekta u visini nadtemeljnih greda do visine uređenog terena, sa termoizolacijskim slojem od ekstrudiranog polistirena XPS d = 15 cm i svim potrebnim međuslojevima. Obavezan atest. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje zaštitu termoizolacije čepastom folijom. |  |  |  | 0
| Izvedba prema uputstvu proizvođača. | m2 | 91.1 |  | 0
0
24. | Izvedba vertikalne toplinske zaštite podnožja objekta, visine cca 50 cm iznad uređenog terena, sa termoizolacijskim slojem od ekstrudiranog polistirena XPS d = 15 cm i svim potrebnim međuslojevima (kao sustav ETICS). Obavezan atest. Stavka uključuje i vodoodbojnu žbuku. |  |  |  | 0
| Izvedba prema uputstvu proizvođača. | m2 | 22.5 |  | 0
0
25. | HIDROIZOLACIJA KROVA K3 |  |  |  | 0
| HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA KROVA |  |  |  | 0
| Izrada hidroizolacije ravnog krova nagiba 2% sa slijedećim slojevima: - hidroizolacijska TPO membrana otporna na vremenske utjecaje, minimalne debljine 1.5 mm (kao Sika Sarnafil TS 77-15 ili Mapei Mapelan TM 15). - zaštitna folija - toplinska izolacija (količina obračunata u stavci 29., toplinska izolacija krova) - parna brana (kao Knauf Insulation LDS 200) |  |  |  | 0
| - krov K3 | m2 | 193 |  | 0
| VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA KROVA |  |  |  | 0
| Izrada vertikalne hidroizolacije atike krovnom TPO membranom. U cijenu je potrebno uključiti završnu rubnu lajsnu (r.š. min. 5 cm). Izvedba prema detalju u dogovoru s projektantom. |  |  |  | 0
| U cijenu je potrebno uključiti i ojačanja na rubovima membrane i na spoju svih horizontalnih i vertikalnih površina, a sve prema uputama proizvođača. |  |  |  | 0
| - krov K3 - razvijena dužina postavljanja cca 40 cm (atika krova iznad fitnessa) | m' | 11.8 |  | 0
| - krov K3 - razvijena dužina postavljanja cca 10 cm (obodno na krovu iznad 3.kata) | m' | 44.05 |  | 0
| - krov K3 - razvijena dužina postavljanja cca 55 cm (prema krovu iznad stubišta) | m' | 11.8 |  | 0
0
26. | HIDROIZOLACIJA KROVA K4 |  |  |  | 0
| HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA KROVA |  |  |  | 0
| Izrada hidroizolacije ravnog krova nagiba 2% sa slijedećim slojevima: - hidroizolacijska TPO membrana otporna na vremenske utjecaje, minimalne debljine 1.5 mm (kao Sika Sarnafil TS 77-15 ili Mapei Mapelan TM 15). - geotekstil - toplinska izolacija (količina obračunata u stavci 30., toplinska izolacija krova) - parna brana (kao Knauf Insulation LDS 200) |  |  |  | 0
| - krov K4 | m2 | 10 |  | 0
| VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA KROVA |  |  |  | 0
| Izrada vertikalne hidroizolacije atike krovnom TPO membranom. U cijenu je potrebno uključiti završnu rubnu lajsnu (r.š. min. 5 cm). Izvedba prema detalju u dogovoru s projektantom. |  |  |  | 0
| U cijenu je potrebno uključiti i ojačanja na rubovima membrane i na spoju svih horizontalnih i vertikalnih površina, a sve prema uputama proizvođača. |  |  |  | 0
| - krov K4 - razvijena dužina postavljanja cca 30 cm | m' | 10 |  | 0
0
27. | HIDROIZOLACIJA KROVOVA K5, K6 i K8 |  |  |  | 0
| HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA KROVA |  |  |  | 0
| Izrada hidroizolacije ravnog krova nagiba 2% sa slijedećim slojevima: - geotekstil - hidroizolacijska TPO membrana otporna na vremenske utjecaje, minimalne debljine 1.5 mm (kao Sika Sarnafil TS 77-15 ili Mapei Mapelan TM 15). - geotekstil - toplinska izolacija (količina obračunata u stavci 29., toplinska izolacija krova) - parna brana (kao Knauf Insulation LDS 200) |  |  |  | 0
| - krov K5 i krov K6 | m2 | 29 |  | 0
| - natkrivena terasa na 2.katu K8 | m2 | 25 |  | 0
0
28. | HIDROIZOLACIJA KROVA K7 |  |  |  | 0
| HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA KROVA |  |  |  | 0
| Izrada hidroizolacije ravnog krova nagiba 5% sa slijedećim slojevima: - ekstenzivna vegetacija - supstrat debljine 30,0 cm - geotekstil (200 g/m2) - vegetacijska prostirka debljine 3,5 cm - hidroizolacija - toplinska izolacija (količina obračunata u stavci 29., toplinska izolacija krova) - parna brana |  |  |  | 0
| - ekstenzivni zeleni krov K7 | m2 | 9.3 |  | 0
| VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA KROVA |  |  |  | 0
| Izrada vertikalne hidroizolacije atike pomoću geotekstila. U cijenu je potrebno uključiti završnu rubnu lajsnu (r.š. min. 5 cm). Izvedba prema detalju u dogovoru s projektantom. |  |  |  | 0
| U cijenu je potrebno uključiti i ojačanja na rubovima membrane i na spoju svih horizontalnih i vertikalnih površina, a sve prema uputama proizvođača. |  |  |  | 0
| - ekstenzivni zeleni krov K7 razvijena dužina postavljanja cca 100 cm (atika) | m' | 9.8 |  | 0
| - ekstenzivni zeleni krov K7 razvijena dužina postavljanja cca 50 cm (prema krovu K5 i zidu zgrade) | m' | 7.2 |  | 0
0
29. | TOPLINSKA IZOLACIJA KROVOVA K3, K5, K6, K7 i K8 |  |  |  | 0
| Dobava i postava toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena, gustoće > 32 kg/m3, debljine 30,0 cm i 20,0 cm prema proračunu građevinske fizike. |  |  |  | 0
| - krov K3 - horizontalna termoizolacija XPS d=30,0 cm | m2 | 193 |  | 0
| - krov K5 i K6 - horizontalna termoizolacija XPS d=20,0 cm | m2 | 29 |  | 0
| - krov K7 - horizontalna termoizolacija XPS d=20,0 cm | m2 | 9.3 |  | 0
| - krov K8 - horizontalna termoizolacija XPS d=20,0 cm | m2 | 25 |  | 0
0
30. | TOPLINSKA IZOLACIJA KROVA K4 |  |  |  | 0
| Dobava i postava toplinske izolacije od koso postavljene kamene vune DDP ili jednakovrijedno, debljine od 20,0 cm do 28,0 cm prema proračunu građevinske fizike. |  |  |  | 0
| - krov K4 - kamena vuna DDP debljine od 20,0 cm do 28,0 cm | m2 | 10 |  | 0
0
31. | Dobava i montaža dvostrukih okomitih odzračnika na bazi tvrdog FPO-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim polietilenom (EFE), sa mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju, promjera Ǿ110 i visine 500mm, tipa kao Sarnafil Control Pipe TPO Complete ili jednakovrijednog. Jedan na svakih 250 m2. Obračun po komadu ugrađenog elementa. |  |  |  | 0
| - krov K3 | kom | 2 |  | 0
0
MOST IZMEĐU ZGRADA
32. | HIDROIZOLACIJA KROVA K9
HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA KROVA
Izrada hidroizolacije ravnog krova nagiba 2% sa slijedećim slojevima: - hidroizolacijska TPO membrana otporna na vremenske utjecaje, minimalne debljine 1.5 mm (kao Sika Sarnafil TS 77-15 ili Mapei Mapelan TM 15). - zaštitna folija - toplinska izolacija (količina obračunata u stavci 33., toplinska izolacija krova) - parna brana (kao Knauf Insulation LDS 200)
| - krov K9 | m2 | 17.1 |  | 0
33. | TOPLINSKA IZOLACIJA KROVA
Dobava i postava toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena, gustoće > 32 kg/m3, debljine 200 mm prema proračunu građevinske fizike. Toplinska izolacija se postavlja u klinovima.
| - krov K9 - horizontalna termoizolacija XPS d=20cm | m2 | 17.1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I SPUŠTENI STROPOVI
Za izradu pregradnih stijena sa gipskartonskim pločama po tipologiji poznatih proizvođača (Knauf, Rigips i ostali) vezani su standardi:
- | gipskartonske ploče DIN 18180, HRN B.C1.035
- | mineralna vuna DIN 18165
- | zvučna zaštita DIN 4109
- | vatrozaštita HRN U.J1.090, DIN 4102
U stavkama troškovnika nisu opisane posebnosti vezane za potrebe izrade instalacijskog zida ili specijalnih nosača za veća opterećenja, što će izvođač izvesti prema potrebi. Sva potrebna spojna sredstva za montažu stijena i obloga izvođač isporučuje prema katalogu. Nosiva metalna konstrukcija (profili, dužina i debljina lima) isporučuje se prema katalogu proizvođača.
U jediničnu cijenu gipskartonskih stijena uključuje se:
- | sav rad, materija, transport
- | potrebna drvena ili metalna nosiva konstrukcija za ugradnju gipskartonskih ploča,
- | dobava i ugradba brtvenog i pričvrsnog materijala,
- | sve radnje brtvljenja, zapunjavanje i kitanje, a prema standardima i uputstvima proizvođača.
U slučaju ugradnje dovratnika ili sanitarija, potrebno je u gipskartonske zidove ugraditi dodatne nosive tipske metalne profile.
U jediničnu cijenu spuštenih stropova uključuje se:
- | dobava i ugradba metalnog ili drvenog ovjesa,
- | brtveni i pričvrsni materijal,
- | izvedbu svih opšava oko otvora, proboja, rubova, međusobnih spojeva,
- | izvedbu lomnih ploha,
- | sve potrebne radne skele i platforme.
SPUŠTENI STROPOVI
Materijal za izvedbu spuštenog stropa mora biti prvoklasan, atestiran i odgovarati tehničkim propisima i hrvatskim ili stranim normama.
Za izradu spuštenih stropova od gipskatonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji po tipologiji poznatih proizvođača (Knauf, Rigips ili jednakovrijedno), vežeći su standardi:
- | Gips kartonske ploče DIN 18180
- | Mineralna vuna HRN U.M9.015 DIN 18165
- | Vatrozaštita HRN DIN 4102
Spojna sredstva i ovjesi (podkonstrukcija) prema katalogu ponuđača u pogledu profila. U stavkama uključeni svi radovi brtvljenja, bandažiranja i gletanja spojeva ploča.
Za izradu spuštenih stropova od prešane mineralne vune na metalnoj podkonstrukciji po tipologiji poznatih proizvođača "OWA" ili "Armstrong" ili jednakovrijedno važeći su svi standardi po pitanju zvučne i vatrozaštite.
Za izradu limenih spuštenih stropova od pocinčanog lima važeći je standard DIN 1541, debljina lima 0,6 mm - 0,7 mm.
Ako postoji zahtjev za posebnom apsorpcijom zvuka nanosi se akustični sloj. Spojne reške širine 3.5 mm, zatvorene li otvorene.
Radove izvoditi sa stručnom radnom snagom kvalificiranom za taj posao, a prema uputama projektanta i proizvođača.
U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad, transport, čišćenje, kompletna tipska ovjesna konstrukcija do zadane visine, njeno učvršćenje o međukatnu konstrukciju, svi potrebni otvori i prodori (vidjeti projekte instalacija), pokrovne letvice i spojevi, skele i radne platforme za ugradnju stropa, ugradnja toplinske i zvučne izolacije, te pripomoć instalaterima.
U ukupnu cijenu stavke treba uračunati i površinu vertikalnih i kosih stropnih ploha kod denivelacije stropa prema zahtjevima oblikovanja, te za to potrebnu podkonstrukciju.
Izbor ploča, način njihove ugradnje, detalje u vezi ugradnje rasvjetnih tijela i ostalo, sve u dogovoru s projektantom.
Primjeniti nevidljivu konstrukciju, ukoliko nije posebno iskazano u stavci kao vidljiva konstrukcija.
Kompletno sve montirano uključivši sve potrebne zaključne profile. Izvedeno točno prema izvedbenim nacrtima i detaljima, te prema montažnim nacrtima i detaljima proizvođača ploča i njegovim uputama.
U stropu se ostavljaju svi potrebni otvori za rasvjetu i ostalu instalaciju.
Izvoditi u svemu prema uputama isporučitelja spuštenog stropa i prema pravilima struke izvođenja radova.
Površine spuštenih stropova od gips kartonskih ploča se boje uvoznim ili domaćim akrilnim ili disperzivnim bojama, što se obračunava posebno u sosoblikarsko-ličilačkim radovima.
Prije naručivanja stropa izvođač je dužan dostaviti projektantu na uvid uzorke i dogovoriti tehničke detalje izvođenja.
DIO 1
1. | Izrada gipskartonskih ravnih pregradnih zidova u prizemlju i na katovima, visine veće od 3,2 m ukupne debljine 12,5 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - gipskartonske vodootporne GKBI ploče deb. 2 x 1,25 cm (impregnirane) - profil CW 75 s ispunom od kamene vune 5,00 cm, debljine 7,5 cm - gipskartonske vodootporne GKBI ploče deb. 2 x 1,25 cm (impregnirane) |  |  |  | 0
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, poravnavanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije), a sve prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 72.4 |  | 0
0
2. | Izrada gipskartonskih ravnih pregradnih zidova u prizemlju i na katu, visine veće od 3,2 m ukupne debljine 12,5 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - gipskartonske vodootporne GKBI ploče deb. 2 x 1,25 cm (impregnirane) - profil CW 75 s ispunom od kamene vune 5,00 cm, debljine 7,5 cm - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, poravnavanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije), a sve prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 316.5 |  | 0
0
3. | Izrada gipskartonskih ravnih pregradnih zidova u prizemlju i na katu, visine veće od 3,2 m ukupne debljine 12,5 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm - profil CW 75 s ispunom od kamene vune 5,00 cm, debljine 7,5 cm - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, poravnavanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije), a sve prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 627.7 |  | 0
0
4. | Dobava materijala i izrada pregradnog protupožarnog nenosivog zida d=17,50 cm, kao Knauf W113 EI90. Zid se sastoji od podkonstrukcije od čeličnih pocinčanih profila UW i CW širine 100 mm na osnom razmaku 62,5 cm i obloge od protupožarnih ploča (kao Knauf DF) 3x12,5 mm obostrano. Ukupna visina zida maksimalno cca 410 cm. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča. Spojeve profila s obodnim konstrukcijama brtviti Knauf ili jednakovrijedno brtvenim kitom. Ugraditi izolacijski sloj od kamene vune, debljine 5 cm. Obrada spojeva i površine razreda kvalitete K2. Otpornost na požar prema HRN EN 13501-2 : EI90, zvučna zaštita Rw 64 dB. | m2 | 72.9 |  | 0
0
5. | Dobava materijala i izrada pregradnog protupožarnog nenosivog zida d=17,50 cm, kao Knauf W113 EI90. Zid se sastoji od podkonstrukcije od čeličnih pocinčanih profila UW i CW širine 100 mm na osnom razmaku 62,5 cm i obloge od protupožarnih ploča (kao Knauf DF) 3x12,5 mm (s jedne strane su ploče i vodootporne). Ukupna visina zida maksimalno cca 410 cm. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča. Spojeve profila s obodnim konstrukcijama brtviti Knauf ili jednakovrijedno brtvenim kitom. Ugraditi izolacijski sloj od kamene vune, debljine 5 cm. Obrada spojeva i površine razreda kvalitete K2. Otpornost na požar prema HRN EN 13501-2 : EI90, zvučna zaštita Rw 64 dB. | m2 | 44.5 |  | 0
0
6. | Dobava materijala i izrada pregradnog protupožarnog nenosivog zida d=30,0 cm, kao Knauf W629 EI90. Zid se sastoji od podkonstrukcije od dvostruko leđno spojenih čeličnih pocinčanih profila UW i CW širine 100 mm na osnom razmaku 62,5 cm i obloge od masivnih protupožarnih ploča (kao Knauf DF) 2x20,0 mm obostrano. Između potkonstrukcije je zračni prostor debljine 2,0 cm. Ukupna visina zida maksimalno cca 415 cm. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča. Spojeve profila s obodnim konstrukcijama brtviti Knauf ili jednakovrijedno brtvenim kitom. Ugraditi izolacijski sloj od kamene vune, debljine 4 cm. Obrada spojeva i površine razreda kvalitete K2. Otpornost na požar prema HRN EN 13501-2 : EI90, zvučna zaštita Rw 64 dB. | m2 | 48.3 |  | 0
0
7. | Izrada gipskartonskih ravnih pregradnih zidova u prizemlju i na katu, visine veće od 3,2 m ukupne debljine 30 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm - dvostruka potkonstrukcija od profila CW 75 s zračnim prostorom - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, poravnavanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije), a sve prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 39.3 |  | 0
0
8. | Izrada gipskartonske obloge za izvedbu predzidnih instalacija u sanitarijama visine 1,20 m u koju se smješta ugradbeni vodokotlić. Zid je ukupne debljine 20,0 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - profil CW s ispunom od kamene vune debljine 7,5 cm - gipskartonske vodootporne GKBI ploče deb. 2 x 1,25 cm (impregnirane) |  |  |  | 0
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, poravnavanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije), a sve prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 18.5 |  | 0
0
9. | Izrada obloge vertikale između wc-a na 1. i 2. katu: |  |  |  | 0
| - nosiva metalna podkonstrukcija CW |  |  |  | 0
| - toplinska izolacija d = 7,5 cm |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu je uračunata dobava, transport i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, uključivo i izradu detalja spajanja na nosivu konstrukciju, a sve prema normama i uputstvu proizvođača gipskartonskih ploča. | m2 | 52.5 |  | 0
0
10. | Izrada obloge parapetnog zida na 2.katu ispod staklenih stijena: |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| Gipskartonske ploče montiraju se na čeličnu potkonstrukciju opisanu u stavci čeličnih konstrukcija. |  |  |  | 0
| U cijenu je uračunata dobava, transport i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, uključivo i izradu detalja spajanja na nosivu konstrukciju, a sve prema normama i uputstvu proizvođača gipskartonskih ploča. | m2 | 36 |  | 0
0
11. | Izrada samostojećih obloga za instalacijske cijevi i dimnjak slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - nosiva metalna podkonstrukcija CW |  |  |  | 0
| - toplinska izolacija d = 5,0 cm |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu je uračunata dobava, transport i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, uključivo i izradu detalja spajanja na nosivu konstrukciju, a sve prema normama i uputstvu proizvođača gipskartonskih ploča. | m2 | 92 |  | 0
0
12. | Dobava i montaža spuštenog stropa, izvedenog od punih glatkih velikoformatnih gipskartonskih ploča (GKB) d = 1,25 cm. |  |  |  | 0
| - metalna podkonstrukcija učvršćena na konstrukciju od armiranog betona |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče debljine 1 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| - PE folija |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče debljine 1 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu je uračunata dobava, transport i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, uključivo i podkonstrukciju za ovjes rasvjetnih tijela, obrada detalja spajanja sa nosivom konstrukcijom, a sve prema normama i uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| - u prizemlju, visina ovjesa 110 cm | m2 | 18.5 |  | 0
| - na 1.katu, visina ovjesa 110 cm | m2 | 500 |  | 0
| - na 1.katu, visina ovjesa 134 cm | m2 | 312 |  | 0
| - na 2.katu, visina ovjesa 110 cm | m2 | 513 |  | 0
| - na 2.katu, visina ovjesa 134 cm | m2 | 372 |  | 0
0
13. | Dobava i montaža modularnog spuštenog stropa u sporednim prostorijama i spremištima, izvedenog od mineralnih gotovih modularnih ploča veličine 600/600/17 mm (kao proizvod Knauf AMF ili ploče jednakovrijednih tehničkih karakteristika). |  |  |  | 0
| Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu spuštenog stropa s metalnom tipskom podkonstrukcijom za ovjes stropa, rasvjetnih tijela i ventilacijskih žaluzina na nosivu stropnu arm. bet. konstrukciju, izvedbu svih opšava proboja, rubova, spojeva vertikalnih površina i sl., kao i otvora za mogućnost održavanja i kontrole instalacija smještenih iznad spuštenog stropa. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 površine stropa. |  |  |  | 0
| - u prizemlju, visina ovjesa 110 cm | m2 | 425.2 |  | 0
| - u prizemlju, visina ovjesa 70 cm | m2 | 42.2 |  | 0
| - na 1.katu, visina ovjesa 134 cm | m2 | 6.5 |  | 0
| - na 2.katu, visina ovjesa 134 cm | m2 | 6.5 |  | 0
0
14. | Izrada obloge vertikale i podgleda stropa prizemlja iznad parkirališta od cementnih ploča (kao "Aquapanel Knauf" ili jednakvovrijedno) debljine 1,5 cm. |  |  |  | 0
| U cijenu je uračunata dobava, transport i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, uključivo i izradu detalja, spajanja sa nosivom konstrukcijom, a sve prema normama i uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| Obračun po m2. |  |  |  | 0
| - obloga vertikale | m2 | 3.5 |  | 0
| - podgled | m2 | 262.8 |  | 0
0
15. | Dobava i ugradnja UA profila debljine 2 mm u zidove od gipskartona, na mjestu ugradnje vrata. |  |  |  | 0
| U cijenu uključiti i utični kutnik. | m' | 316 |  | 0
0
DIO 2
16. | Izrada gipskartonskih ravnih pregradnih zidova u prizemlju i na katovima, visine veće od 3,2 m ukupne debljine 12,5 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - gipskartonske vodootporne GKBI ploče deb. 2 x 1,25 cm (impregnirane) - profil CW 75 s ispunom od kamene vune 5,00 cm, debljine 7,5 cm - gipskartonske vodootporne GKBI ploče deb. 2 x 1,25 cm (impregnirane) |  |  |  | 0
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, poravnavanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije), a sve prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 93.6 |  | 0
0
17. | Izrada gipskartonskih ravnih pregradnih zidova u prizemlju i na katu, visine veće od 3,2 m ukupne debljine 12,5 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - gipskartonske vodootporne GKBI ploče deb. 2 x 1,25 cm (impregnirane) - profil CW 75 s ispunom od kamene vune 5,00 cm, debljine 7,5 cm - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, poravnavanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije), a sve prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 70.4 |  | 0
0
18. | Izrada gipskartonskih ravnih pregradnih zidova u prizemlju i na katu, visine veće od 3,2 m ukupne debljine 12,5 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm - profil CW 75 s ispunom od kamene vune 5,00 cm, debljine 7,5 cm - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, poravnavanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije), a sve prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 104 |  | 0
0
19. | Izrada gipskartonskih ravnih pregradnih zidova u prizemlju i na katu, visine veće od 3,2 m ukupne debljine 25 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm - dvostruka potkonstrukcija od profila CW 75 s ispunom od kamene vune 5,00 cm + zračni prostor - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, poravnavanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije), a sve prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 46.5 |  | 0
0
20. | Izrada gipskartonskih ravnih pregradnih zidova u prizemlju i na katu, visine veće od 3,2 m ukupne debljine 30 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm - dvostruka potkonstrukcija od profila CW 75 s ispunom od kamene vune 5,00 cm + zračni prostor - gipskartonske GKB ploče deb. 2 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, poravnavanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije), a sve prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 17 |  | 0
0
21. | Izrada gipskartonske obloge za izvedbu predzidnih instalacija u sanitarijama visine 1,20 m u koju se smješta ugradbeni vodokotlić. Zid je ukupne debljine 20,0 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - profil CW 75 s ispunom od kamene vune debljine 7,5 cm - gipskartonske vodootporne GKBI ploče deb. 2 x 1,25 cm (impregnirane) |  |  |  | 0
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, poravnavanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije), a sve prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 10.5 |  | 0
0
22. | Izrada samostojeće obloge za instalacijske cijevi veličine prosječno 30/30 cm slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - nosiva metalna podkonstrukcija CW |  |  |  | 0
| - toplinska izolacija d = 7,5 cm |  |  |  | 0
| - gipskartonske vodootporne GKBI ploče deb. 2 x 1,25 cm (impregnirane) |  |  |  | 0
| U cijenu je uračunata dobava, transport i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, uključivo i izradu detalja spajanja na nosivu konstrukciju, a sve prema normama i uputstvu proizvođača gipskartonskih ploča. | m2 | 15 |  | 0
0
23. | Dobava i montaža spuštenog stropa, izvedenog od punih glatkih velikoformatnih gipskartonskih ploča (GKB) d = 1,25 cm. |  |  |  | 0
| - metalna podkonstrukcija učvršćena na konstrukciju od armiranog betona |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče debljine 1 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| - PE folija |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče debljine 1 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu je uračunata dobava, transport i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, uključivo i podkonstrukciju za ovjes rasvjetnih tijela, obrada detalja spajanja sa nosivom konstrukcijom, a sve prema normama i uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| - u prizemlju, visina ovjesa 40 cm | m2 | 67.2 |  | 0
| - u prizemlju (stubište), visina ovjesa 30-52 cm | m2 | 21.5 |  | 0
| - na 1.katu, visina ovjesa 95 cm | m2 | 122.7 |  | 0
| - na 1.katu (stubište), visina ovjesa 40-116 cm | m2 | 37 |  | 0
| - na 2.katu, visina ovjesa 30 cm | m2 | 12.3 |  | 0
| - na 2.katu, visina ovjesa 45 cm | m2 | 161.3 |  | 0
| - na 2.katu (stubište), visina ovjesa 35-52 cm | m2 | 24.5 |  | 0
| - na 3.katu, visina ovjesa 30 cm | m2 | 119.5 |  | 0
| - na 3.katu (iznad stubišta), visina ovjesa 40 cm | m2 | 19.9 |  | 0
0
24. | Dobava i montaža modularnog spuštenog stropa u sporednim prostorijama i spremištima, izvedenog od mineralnih gotovih modularnih ploča veličine 600/600/17 mm (kao proizvod Knauf AMF ili ploče jednakovrijednih tehničkih karakteristika). |  |  |  | 0
| Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu spuštenog stropa s metalnom tipskom podkonstrukcijom za ovjes stropa, rasvjetnih tijela i ventilacijskih žaluzina na nosivu stropnu arm. bet. konstrukciju, izvedbu svih opšava proboja, rubova, spojeva vertikalnih površina i sl., kao i otvora za mogućnost održavanja i kontrole instalacija smještenih iznad spuštenog stropa. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 površine stropa. |  |  |  | 0
| - u prizemlju, visina ovjesa 40 cm | m2 | 78.8 |  | 0
0
25. | Dobava i montaža spuštenog stropa u dvorani za sastanke u sistemu akustičnih stropova (Knauf Cleaneo ili jednakovrijedno) izvedenih od ploča nejednolike perforacije (koeficijent upijanja zvuka 0,75) slijedećeg sastava: |  |  |  | 0
| - jednostruka metalna podkonstrukcija učvršćena na stropnu konstrukciju |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče debljine 1 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| - PE folija |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče debljine 1 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu spuštenog stropa (Knauf sistem ili jednakovrijedno), materijalom za pričvršćenje, metalnom tipskom podkonstrukcijom za ovjes stropa i rasvjetnih tijela , izvedba svih opšava, rubova, spojeva, proboja i vertikalnih površina. |  |  |  | 0
| - na 1.katu, visina ovjesa 40 cm | m2 | 42.8 |  | 0
| - na 1.katu, visina ovjesa 65 tj. 95 cm | m2 | 25.3 |  | 0
0
26. | Dobava i ugradnja UA profila debljine 2 mm u zidove od gipskartona, na mjestu ugradnje vrata. |  |  |  | 0
| U cijenu uključiti i utični kutnik. | m' | 190 |  | 0
0
MOST IZMEĐU ZGRADA
27. | Dobava i montaža spuštenog stropa, izvedenog od punih glatkih velikoformatnih gipskartonskih ploča (GKB) d = 1,25 cm. |  |  |  | 0
| - metalna podkonstrukcija učvršćena na konstrukciju od armiranog betona |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče debljine 1 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| - PE folija |  |  |  | 0
| - gipskartonske GKB ploče debljine 1 x 1,25 cm |  |  |  | 0
| U cijenu je uračunata dobava, transport i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, uključivo i podkonstrukciju za ovjes rasvjetnih tijela, obrada detalja spajanja sa nosivom konstrukcijom, a sve prema normama i uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| - 1.kat, visina ovjesa 59 cm | m2 | 14.3 |  | 0
| - 2.kat, visina ovjesa 59 cm | m2 | 14.3 |  | 0
28. | DIO 1, DIO 2, MOST IZMEĐU ZGRADA
| Stavka uključuje izradu revizionih okna u spuštenom stropu od gipskartona u kompletnoj građevini. Okna su dimenzija 50/50 cm. Dispozicija je određena u Projektu elektroinstalacija. | kom | 92 |  | 0
0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | LIMARSKI RADOVI
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, naročito temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,14/14), preuzetih pravilnika i normi Zakonom o normizaciji (NN 80/13):
Pravilnik o tehn.normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90), te hrvatske norme:
HRN U.N9.052 -Građ.prefabr.elementi: Prozorska limena klupčica,
HRN U.N9.053 -Građ.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima
HRN U.N9.054 -Građ.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih ravnina limom
HRN U.N9.055 -Građ.prefabr.elementi: Opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom
Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati hrvatskim normama i to:
Pocinčani lim HRN C.B4.081
Bakreni lim HRN C.D4.520, HRN C.D4.521
Limovi od aluminija i od aluminijskih legura HRN C.C4.020, HRN C.C4.025, HRN C.C4.050 - 051, HRN C.C4.060 - 062, HRN C.C4.120, HRN C.C4.150, HRN C.C4.160
Čelični lim HRN C.B4.017, HRN C.B4.110 - 113
Cinkotit lim HRN C.A1.340-358
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija.
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta.
Konzole - nosače opšava, žljebova i cijevi izvesti iz pocinčanog željeza ili iz običnog plosnog željeza zaštićenog antikorozivnim sredstvom.
Kod limarije od bakarnog lima kuke i obujmice moraju biti od bakra i pobakrenog čelika.
Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom.
Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-XVII, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
- sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal,
- sav rad na gradnji i u radionici,
- sav transport i uskladištenje materijala,
- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova,
- hrapavljenje površina pocinčanog lima prije bojanja (ako je bojanje predviđeno troškovnikom),
- dobavu i polaganje podložne ljepenke,
- ugradbu limarije upucavanjem,
- potrebne platforme, pokretnu skelu za montažu, kuke, užad, ljestve,
- ugradbu u ziđe ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.
- čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,
- zaštitu izvedenih radova do primopredaje.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
DIO 1
1. | Izrada i montaža opšava atike od pocinčanog tvornički obojenog lima, d = 0,5 mm, razvijene širine cca 70 cm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. U cijenu uključiti i nosače od plosnog željeza. |  |  |  | 0
| - atika krova K1 | m' | 133 |  | 0
0
2. | Izrada, dostava i montaža opšava instalacijskih vertikala na mjestu proboja kroz krov. Stavka uključuje sav potreban materijal za pričvršćenje. | m' | 9 |  | 0
0
0
DIO 2
3. | Izrada i montaža opšava atike od pocinčanog tvornički obojenog lima, d = 0,5 mm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. U cijenu uključiti i nosače od plosnog željeza. |  |  |  | 0
| - atika krova K3 razvijene širine cca 65 cm | m' | 46.9 |  | 0
| - atika krova K3 (iznad stubišta) razvijene širine cca 70 cm | m' | 20.2 |  | 0
| - atika krova K3 (iznad fitnessa) razvijene širine cca 80 cm | m' | 9.9 |  | 0
| - natkrivena terasa na 2.katu K8, razvijene širine cca 25 cm |  | 7.3 |  | 0
| - ograda na nenatkrivenoj terasi i zelenom krovu (K5/K7), razvijene širine cca 90 cm | m' | 18 |  | 0
0
4. | Izrada i montaža horizontalnog žlijeba za odvod vode s krova krovne kućice. Žlijeb polukružnog presjeka promjera 120 mm izvesti od pocinčanog tvornički obojenog lima u boji po izboru projektanta, d = o,5 mm, s potrebnim držačima (kukama) iz pocinčanog plosnog željeza i materijalom za pričvršćenje. | m' | 6.6 |  | 0
| Cijena uključuje i izvedbu spoja s odvodnom vertikalnom cijevi. |  |  |  | 0
0
5. | Izrada i montaža okapnice iznad horizontalnog žlijeba na krovu krovne kućice, izvedene od pocinčanog tvornički obojenog lima u boji po izboru projektanta, d = 0,5 mm, razvijene širine 25+25 cm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m' | 6.6 |  | 0
0
6. | Izrada i montaža vertikalnih cijevi za odvod krovne vode s krova krovne kućice, okruglog presjeka promjera 120 mm, izvedene od pocinčanog lima tvornički obojenog u boji po izboru projektanta, d = 0,55 mm, s potrebnim pocinčanim kukama, materijalom za pričvršćenje. | m' | 3 |  | 0
0
0
| MOST IZMEĐU ZGRADA |  |  |  | 0
0
7. | VISOKOVALNI LIM |  |  |  | 0
| Dobava i montaža nosivog trapeznog čeličnog pocinčanog lima visokog vala debljine 0,88 mm, proizvod kao HOESCH T 85.1 ili jednakovrijedno, na krovu mosta (K9), u boji po izboru projektanta, s potrebnim materijalom za pričvršćenje na nosivu arm. bet. konstrukciju. |  |  |  | 0
| Lim je sistema kontinuiranog nosača preko više polja, prema statičkom računu. |  |  |  | 0
| Cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu s pričvrsnim materijalom, izvedbom svih proboja za instalacije i sl., izradu opšava na mjestima spojeva istih sa stropnim limom, izradu opšava spoja stropa i zidova, kao i sve potrebne radne platforme, autodizalicu i skelu za montažu. |  |  |  | 0
| Izvedba prema uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 gotove krovne plohe, bez odbijanja površine gore navedenih otvora. | m2 | 17.8 |  | 0
0
8. | Izrada i montaža limenog opšava uz rubove krova mosta, prema projektiranom detalju, izvedene od pocinčanog tvornički obojenog lima u boji po izboru projektanta, d = 0,5 mm, razvijene širine cca 25 cm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m' | 11 |  | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3. | STOLARSKI RADOVI
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
Drvo HRN D.A0.020, D.A0.021, D.A0.022, D.A0.101
Rezana hrastova građa HRN D.C1.021
Borova rezana građa HRN D.C1.040
Rezana građa jele-smreke HRN D.C1.041
Furnir HRN D.C5.020
Furnirske ploče HRN D.C5.001, HRN D.C5.040 HRN D.C5.041, HRN D.C5.044
Ploče vlaknatice HRN D.C5.022 - 025
Ploče iverice HRN D.C5.030 - 034
Vijci HRN M.B1.024, M.B1.510
Građevinska stolarija HRN D.E1.001, HRN D.E1.010 – 192 HRN D.E8.001, HRN D.E8.193 HRN D.E8.235
Okov za građevinsku stolariju HRN M.K3.020 - 324
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.201 (klasifikacija u V grupa)
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.041 (ispitivanje u laboratoriju)
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.045 (terenska mjerenja)
Ponuđena i isporučena stolarija mora odgovarati modularnoj koordinaciji za vrata D.E1.020.
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br. 21/90), posebno poglavlja od članka 50 do čl. 70, u kojima su navedene specifične odredbe i HR-norme za stolariju kojih se treba pridržavati.
Stolarske radove izvesti prema shemama stolarije i opisu u troškovniku
Drvo mora biti prvoklasno, potpuno zdravo, suho i odgovarati HRN-u. Ako nije naročito propisano drvo bez kvrga, dozvoljavaju se najviše 2 zarasle kvrge promjera ispod 20 mm na 1 m. Vađenje kvrga i krpanje drvenim umecima iznimno se dozvoljava samo kod radova u unutrašnjosti zgrade i kod preličenih dijelova, ali sa posebnim odobrenjem nadzornog inženjera, uz garanciju stolara da se element neće kasnije izbaciti.
Hrastovo odnosno tvrdo drvo mora biti čiste, jednolične i guste strukture bez ikakovih kvrga i bijeli, jednolično u boji i glatko brušeno. Ono se mora prije dostave na gradnju dobro obložiti i zamotati da se ne ošteti.
Čavli i vijci koji se upotrebljavaju kod hrastovih predmeta moraju biti od bijelog metala.
Ako u troškovniku nije navedena vrsta drveta treba uzeti borovinu ili arišovinu za sve dijelove koji su izloženi vremenskim nepogodama, dok se ostali dijelovi mogu izvesti od smrekovine.
Montažni elementi u kombinaciji drvo - aluminij (ili drugi metal) izvesti će se prema detaljima proizvođača koji moraju prethodno biti usuglašeni sa projektantom.
Svi vidljivi dijelovi stolarije moraju biti čiste i glatke izvedbe. Drvene dijelove koji će se ličiti i lakirati mora stolar grundirati sa sredstvima za impregnaciju koja brzo suše i dobro prodiru u pore drveta. Impregnacija poslije nanošenja ne smije bubriti, treba posjedovati moć reguliranja vlage, a mora imati i fungicidno svojstvo.
Vanjska stolarija za stambenu gradnju mora zadovoljavati zahtjev zaštite od buke, kao i toplotnu zaštitu.
Spoj stolarije sa zidom mora se prekriti sa profiliranim kutnim letvicama.
Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilištu.
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
STAKLARSKI RADOVI
HRN U.F2.025 - Tehnički uvjeti za izvođenje staklarskih radova
Ustakljenje stolarije se izvodi od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji da bude u određenoj boji jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama i to:
- | ravno prozorsko staklo, vučeno HRN B.E1.011,
- | ravno liveno, brazdasto i ornament staklo HRN B.E1.050,
- | ravno armirano staklo HRN B.E1.080,
- | staklarski kitovi HRN H.C6.050.
Kitanje izvršiti odgovarajućim trajnoplastičnim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu temperature, i na vodu. Površina kita poslije sušenja mora biti bez pukotina.
U cijenu je uključeno uzimanje mjera na licu mjesta.
Krila prozora i vrata koja su bila skinuta zbog ostakljenja, moraju se ponovo montirati na svoje mjesto.
Jedinična cijena osim navedenog treba sadržavati:
- | plastične profile
- | plastični kit
LIČILAČKI RADOVI
HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
Nenormizirane izvedbe vanjskih slojeva na konstrukcijama trebaju biti ispitane od stručne institucije, a rad treba izvoditi po stručnom uputstvu.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
Pažnju posvetiti i provjeri usklađenosti sa troškovnikom staklarskih i ličilačkih radova.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- | sav rad u radionici i na gradnji uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
- | dobavu i ugradbu slijepog dovratnika i dovratnika, dobavu i ugradbu slijepog doprozornika i doprozornika, ako to opisom u pojedinoj stavci troškovnika nije drugačije određeno,
- | sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- | sav okov i to prve klase, sa bravama (cilindričnim ili usadnim) sa po tri ključa, te kvakama, štitnicima i sl., ugrađenih prema opisu u shemi ili po izboru projektanta, (kod davanja ponude naznačiti proizvođača),
- | sva potrebna brtvljenja i pokrovne letvice,
- | stolarsku montažu na gradnji,
- | ustakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,
- | ličenje sa svim predradnjama.
NAPOMENA:
Za svu stolariju obavezna izmjera na licu mjesta prije narudžbe.
ZGRADE 1 i 2
Sve prema opisima iz shema stolarije. Stavke uključuju ventilacijske žaluzine prema opisu u shemama.
0
1. | POZ 1 |  |  |  | 0
| - DIO 2: d = 3 | kom | 3 |  | 0
| (nuditi komplet minimalne nabavne cijene 2.900,00 Kn) |  |  |  | 0
2. | POZ 2 |  |  |  | 0
| - DIO 1: d = 1, l = 1 |  |  |  | 0
| - DIO 2: d = 3, l = 4 | kom | 9 |  | 0
| (nuditi komplet minimalne nabavne cijene 2.900,00 Kn) |  |  |  | 0
3. | POZ 2a |  |  |  | 0
| - DIO 1: d = 2 |  |  |  | 0
| - DIO 2: d = 2 | kom | 4 |  | 0
| (nuditi komplet minimalne nabavne cijene 2.900,00 Kn) |  |  |  | 0
4. | POZ 3a |  |  |  | 0
| - DIO 1: d = 3, l = 4 |  |  |  | 0
| - DIO 2: d = 5, l = 2 | kom | 14 |  | 0
| (nuditi komplet minimalne nabavne cijene 2.900,00 Kn) |  |  |  | 0
5. | POZ 3b |  |  |  | 0
| - DIO 1: d = 2, l = 2 | kom | 4 |  | 0
| (nuditi komplet minimalne nabavne cijene 3.000,00 Kn) |  |  |  | 0
6. | POZ 4a |  |  |  | 0
| - DIO 1: d = 1, l = 1 | kom | 2 |  | 0
| (nuditi komplet minimalne nabavne cijene 2.900,00 Kn) |  |  |  | 0
7. | POZ 5a |  |  |  | 0
| - DIO 1: l = 1 |  |  |  | 0
| - DIO 2: d = 2, l = 6 | kom | 9 |  | 0
(nuditi komplet minimalne nabavne cijene 2.900,00 Kn)
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.4. | BRAVARSKI RADOVI I ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, u skladu sa zahtjevima propisa, važećih normi, uzancama zanata i graditeljskoj praksi, a naročito temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14), preuzetih normi prema Zakonom o normizaciji (NN 80/13) "Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu" (Službeni list 21/90), u svemu prema podacima iz projektne dokumentacije i detaljima projektanta uz obaveznu kontrolu i usklađivanje mjera i količina na gradilištu prije početka izrade pojedinih stavaka ovog troškovnika.
Upotrebljeni materijali, željezo, aluminij, čelični limovi i dr., moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i hrvatskim normama i to:
Opći konstrukcioni čelici HRN C.B0.500
Okrugli čelik vruće valjani HRN C.B3.021
Kvadratni čelici vruće valjani HRN C.B3.024
Plosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.025
Širokoplosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.030
Čelični ravnokraki ugaonici vruće valjani HRN C.B3.101
Čelični raznokraki ugaonici vruće valjani HRN C.B3.111
Čelični I nosači vruće valjani HRN C.B3.131
Čelični U nosači vruće valjani HRN C.B1.141
Kvadratni čelici hladnovučeni HRN C.B3.421
Plosnati čelici hladnovučeni HRN C.B3.431
Okrugli čelik HRN C.K6.020
Istegnuti metal HRN C.K6.026
Čelični limovi debeli HRN C.B4.110
Čelični limovi srednji HRN C.B4.111
Čelični limovi tanki HRN C.B4.112
Toplovaljani rebrasti lim HRN C.B4.114
Čelične cijevi sa šavom HRN C.B5.213
Čelične cijevi bez šava HRN C.B5.221
Profili od aluminija HRN C.C3.020 do HRN C.C3.220
Limovi i trake od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C4.019, HRN C.C4.020, HRN C.C4.050 do HRN C.C4.151
Limovi, trake i profili od aluminija i aluminijskih legura za građevinarstvo anodno oksidirani HRN C.C4.160
Cijevi od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C5.020 do HRN C.C5.131
Okovi za vrata i prozore HRN M.K3.031 i HRN M.K3.032 HRN M.K3.270 - HRN M.K3.272
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.201 (klasifikacija u V grupa)
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.041 (ispitivanje u laboratoriju)
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.045 (terenska mjerenja)
Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljnim radioničkim nacrtima uvažavajući sve odredbe projektanta-konstruktera i važeće propise i norme, naročito temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) preuzetih normi i pravilnika Zakonom o normizaciji (NN 55/96).
Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (Sl.list br. 61/86)
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list 32/70)
Tehnički propisi o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije (Sl.list 41/64)
HRN-standarde za zavarivanje (HRN C.T3.008-071), antikorozivnu zaštitu (HRN C.T7.100-375), elektrode za zavarivanje (HRN C.H3.010-017) i drugo.
Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke detalje na odobrenje.
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima "Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije".
Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta.
Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka.
Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila.
Radioničke nacrte i detalje izvođač radova obavezno daje na suglasnost projektantu.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta.
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove statički provjeriti.
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takvi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka minimalno.
Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a rđa odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati certifikat o kategoriji.
Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi. Na montiranim dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi oštećenja, a isti moraju precizno nalijegati. Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvođača uz suglasnost investitora i projektanta.
Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač radova dužan je pribaviti certifikate od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih detalja kao i antikorozivne zaštite.
Za protupožarnu bravariju obavezno dostaviti certifikate od referentne ustanove.
Svaku stavku iz sheme bravarije treba ponuditi kao gotov, montiran učvršćen i zaštićen proizvod bez obzira da li se radi o vratima, nadsvjetlima, ventilacionim mrežama, ogradama, rukohvatima ili slično sa potrebnim okovom, ostakljenjem i zaštitom za funkcionalnu upotrebu. Isto važi i za slijepe dovratnike i doprozornike, odnosno sidra za ugradbu ili komade za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradbe u građevinske konstrukcije.
Sve ostale bravarske izrađevine kao mreže, ventilacijske rešetke, pokrovne ploče od rebrastog lima, otirači za obuću i slično izvode se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika, shemi bravarije i detaljima.
Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasna, prije predaje ponude izvođač mora zatražiti razjašnjenje kod projektanta jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
STAKLARSKI RADOVI
HRN U.F2.025 - Tehnički uvjeti za izvođenje staklarskih radova
Ustakljenje bravarije se izvodi od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji da bude u određenoj boji jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama i to:
- | ravno prozorsko staklo, vučeno HRN B.E1.011,
- | ravno liveno, brazdasto i ornament staklo HRN B.E1.050,
- | ravno armirano staklo HRN B.E1.080,
- | staklarski kitovi HRN H.C6.050.
Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete. Za takove materijale izvođač je dužan da podnese naručitelju certifikat o ispitivanju kvalitete materijala, a pri izvedbi mora postupati i po uputstvima proizvođača materijala.
Kitanje izvršiti odgovarajućim trajnoplastičnim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu temperature, i na vodu. Površina kita poslije sušenja mora biti bez pukotina.
U cijenu je uključeno uzimanje mjera na licu mjesta.
Krila prozora i vrata koja su bila skinuta zbog ostakljenja, moraju se ponovo montirati na svoje mjesto.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Jedinična cijena osim navedenog treba sadržavati:
- | potreban rad
- | sav pričvrsni materijal
- | plastične profile
- | plastični kit
- | sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu
- | sve potrebne skele i radne platforme
- | sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu
- | čišćenje
- | sve zakonom predviđene troškove
Obračun izvršenih radova će se izvršiti prema stvarno izvedenim količinama i važećim normativima kao i tehničkim uvjetima za staklarske radove.
STAKLARSKI RADOVI
HRN U.F2.025 - Tehnički uvjeti za izvođenje staklarskih radova
Za izradu ponude ponuđač je dužan primijeniti relevantne propise i norme važeće u Republici Hrvatskoj kao i međunarodno priznate norme za područja koja nisu pokrivena normama u Republici Hrvatskoj ili garantiraju viši nivo kvalitete od HRN.
LIČILAČKI RADOVI
HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
Nenormizirane izvedbe vanjskih slojeva na konstrukcijama trebaju biti ispitane od stručne institucije, a rad treba izvoditi po stručnom uputstvu.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
Pažnju posvetiti i provjeri usklađenosti sa troškovnikom staklarskih i ličilačkih radova.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- | sav rad u radionici i na gradnji uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
- | dobavu i ugradbu slijepog dovratnika i dovratnika, dobavu i ugradbu slijepog doprozornika i doprozornika, ako to opisom u pojedinoj stavci troškovnika nije drugačije određeno,
- | sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- | sav okov i to prve klase, sa bravama (cilindričnim ili usadnim) sa po tri ključa, te kvakama, štitnicima i sl., ugrađenih prema opisu u shemi ili po izboru projektanta, (kod davanja ponude naznačiti proizvođača),
- | sva potrebna brtvljenja i pokrovne letvice,
- | bravarsku montažu na gradnji,
- | ustakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,
- | ličenje sa svim predradnjama.
BRAVARIJA
ZGRADE 1 i 2, MOST IZMEĐU ZGRADA
ALUMINIJSKE FASADNE STIJENE
| Sve prema opisima iz shema aluminijskih fasadnih stijena. Stavke uključuju žaluzine i rolo zastore prema opisu u shemama. |  |  |  | 0
0
1. | POZ 1 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
2. | POZ 2 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
3. | POZ 3 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
4. | POZ 4 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
5. | POZ 5 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
6. | POZ 6 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
7. | POZ 7 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
8. | POZ 8 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
9. | POZ 9 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
10. | POZ 10 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
11. | POZ 11 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
12. | POZ 12 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
13. | POZ 13 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
14. | POZ 14 (DIO 2) | kom | 2 |  | 0
0
15. | POZ 15 (DIO 2) | kom | 3 |  | 0
0
16. | POZ 16 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
17. | POZ 17 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
18. | POZ 18 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
19. | POZ 19 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
20. | POZ 20 (DIO 1) | kom | 3 |  | 0
0
21. | POZ 21 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
22. | POZ 22 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
23. | POZ 23 (DIO 1) | kom | 4 |  | 0
0
24. | POZ 24 (DIO 1) | kom | 4 |  | 0
0
25. | POZ 25 (DIO 1) | kom | 2 |  | 0
0
26. | POZ 26 (DIO 1) | kom | 2 |  | 0
0
27. | POZ 27 (most između zgrada) | kom | 4 |  | 0
0
0
| SEKCIJSKA VRATA |  |  |  | 0
| Sve prema opisima iz shema aluminijske bravarije. |  |  |  | 0
0
28. | POZ 28 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
0
| VANJSKA ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
| Sve prema opisima iz shema vanjske aluminijske bravarije. Stavke uključuju ventilacijske žaluzine prema opisu u shemama. |  |  |  | 0
0
29. | POZ 29 |  |  |  | 0
| - DIO 1: d = 2 | kom | 2 |  | 0
0
30. | POZ 30 |  |  |  | 0
| - DIO 1: l = 2 |  |  |  | 0
| - DIO 2: l = 1 | kom | 3 |  | 0
0
0
| UNUTARNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
| Sve prema opisima iz shema unutrašnje aluminijske bravarije. |  |  |  | 0
0
31. | POZ 31 (DIO 1) | kom | 3 |  | 0
0
32. | POZ 32 |  |  |  | 0
| - DIO 1: d = 1 | kom | 1 |  | 0
0
33. | POZ 33 (DIO 1) |  |  |  | 0
| - DIO 1: d = 2, l = 2 | kom | 4 |  | 0
0
0
| PREGRADNE STAKLENE STIJENE |  |  |  | 0
| Sve prema opisima iz shema pregradnih staklenih stijena. |  |  |  | 0
0
34. | POZ 1 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
35. | POZ 1* (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
36. | POZ 2 (DIO 1) | kom | 2 |  | 0
0
37. | POZ 3 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
38. | POZ 4 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
39. | POZ 5 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
40. | POZ 5* (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
41. | POZ 6 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
42. | POZ 7 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
43. | POZ 8 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
44. | POZ 9 (DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
45. | POZ 10 (DIO 2) | kom | 2 |  | 0
0
0
| PROTUPOŽARNA BRAVARIJA |  |  |  | 0
| Sve prema opisima iz shema protupožarne bravarije. |  |  |  | 0
0
46. | POZ P1 |  |  |  | 0
| - DIO 1: l = 1 | kom | 1 |  | 0
0
47. | POZ P2 |  |  |  | 0
| - DIO 1: d = 2, l = 4 |  |  |  | 0
| - DIO 1: l = 1 | kom | 7 |  | 0
0
0
| SANITARNE PREGRADE |  |  |  | 0
| Sve prema opisima iz shema sanitarnih pregradnih stijena. |  |  |  | 0
0
48. | POZ 1 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
49. | POZ 2 (DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
50. | POZ 3 (DIO 1) | kom | 2 |  | 0
0
51. | POZ 4 (DIO 1) | kom | 2 |  | 0
0
52. | POZ 5 (DIO 2) | kom | 3 |  | 0
0
0
| RAZNA BRAVARIJA |  |  |  | 0
0
53. | Izrada, dostava i kompletna montaža s ugradbom alum. fiksne žaluzine za ventiliranje okna dizala u otvoru veličine 30/35 cm. Sve izvesti iz tipskih alum. plastificiranih profila i lima u boji po izboru projektanta, a prema standardnoj boji po RAL-u. |  |  |  | 0
| U cijenu uključiti kompletnu montažu, opšavne lajsne, okapnicu, muharnik, te sav potreban pribor do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
| Obavezna izmjera građ. otvora na objektu. Izvedba prema detalju projektanta. |  |  |  | 0
| - DIO 1 | kom | 1 |  | 0
| - DIO 2 | kom | 1 |  | 0
0
54. | Dobava i montaža u strop okna dizala čelične kuke za pomoć pri montaži dizala, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. |  |  |  | 0
| Nosivost kuke 20 kN. |  |  |  | 0
| Izvedba prema projektu dizala. |  |  |  | 0
| - DIO 1 | kom | 3 |  | 0
| - DIO 2 | kom | 3 |  | 0
0
55. | STAKLENA OGRADA |  |  |  | 0
| Sve prema opisu iz sheme staklene ograde. |  |  |  | 0
| POZ 1 | kom | 1 |  | 0
0
56. | STAKLENA NADSTREŠNICA IZNAD GLAVNOG ULAZA (DIO 2) |  |  |  | 0
| Sve prema opisu iz shema staklene nadstrešnice. |  |  |  | 0
| POZ 2 | kom | 1 |  | 0
0
57. | STAKLENA NADSTREŠNICA IZNAD ULAZA ZA DOSTAVNA VOZILA (DIO 1) |  |  |  | 0
| Sve prema opisu iz shema staklene nadstrešnice. |  |  |  | 0
| POZ 2a | kom | 1 |  | 0
0
0
| ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
0
| Stavke za čelične konstrukcije obuhvaćaju: |  |  |  | 0
| - izradu radioničkih nacrta |  |  |  | 0
| - nabavu materijala |  |  |  | 0
| - izradu čelične konstrukcije u radionici (prema statičkom proračunu i radioničkim nacrtima) s provođenjem svih potrebnih predradnji za uredno izvođenje radova. Za čelične elemente koristi se materijal kvalitete S 235 JR. Svi radionički spojevi konstrukcije izvode se zavarivanjem, a montažni spojevi vijcima, sve prema proračunu i radioničkim nacrtima. |  |  |  | 0
| - sav potreban spojni materijal (onaj koji se koristi pri montaži mora biti razvrstan po klasama, tipovima i dimenzijama, te upakiran u sanduke s vidljivim oznakama) |  |  |  | 0
| - montažu konstrukcije (izvoditelj montažnih radova obvezan je projektantu dostaviti na ovjeru projekt montaže) |  |  |  | 0
| - antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije dvokratnim premazom konstrukcije temeljnom bojom i završnu obradu dvokratnim premazom lak bojom u tonu po izboru projektanta |  |  |  | 0
| - podlijevanje ispod čelične konstrukcije na spoju vertikalnih elemenata s betonom 2-3 cm ekspandirajućim mortom |  |  |  | 0
| U cijenu ulazi sve komplet, uključujući potrebne radne platforme, skelu za montažu, autodizalicu, pjeskarenje i antikorozivnu zaštitu. |  |  |  | 0
| Količina je aproksimativna, a točna količina odredit će se radioničkim nacrtima. |  |  |  | 0
| Obračun po kg. komplet izvedene, montirane i antikorozijski zaštićene konstrukcije. |  |  |  | 0
0
0
| OGRADE I RUKOHVATI |  |  |  | 0
| Sve prema opisima iz shema ograda i rukohvata. |  |  |  | 0
0
58. | POZ 1 (rukohvat, DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
59. | POZ 2 (ograda, DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
60. | POZ 3 (ograda, DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
61. | POZ 4 (ograda, DIO 1) | kom | 1 |  | 0
0
62. | POZ 5 (ograda, DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
63. | POZ 6 (ograda, DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
64. | POZ 7 (ograda, DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
65. | POZ 8 (ograda, DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
66. | POZ 9 (rukohvat, DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
67. | POZ 9a (rukohvat, DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
68. | POZ 10 (vanjska ograda, DIO 2) | kom | 1 |  | 0
0
69. | Izrada čeličnih anker pločica, koje se izvode na monolitnoj i montažnoj konstruciji za montažu drugih monolitnih elemenata ili čeličnih ograda. Stavka ne uključuje ugradnju. Stavka uključuje anker pločice u obje zgrade (DIO 1 i DIO 2). Sve prema odabranom detalju u dogovoru s projektantom. | kg | 1135 |  | 0
0
70. | Ugradnja čeličnih anker pločica u monolitnu i montažnu konstrukciju, prema opisu u stavci 69. Stavka uključuje anker pločice u obje zgrade (DIO 1 i DIO 2). Sve prema odabranom detalju u dogovoru s projektantom. | kg | 1135 |  | 0
0
DIO 1
0
71. | Čelični profili iznad prozora u prizemlju |  |  |  | 0
| PROFIL HOP 250x200x5 |  |  |  | 0
| UKUPNO: | kg | 498 |  | 0
0
72. | Čelični profili uz sekcijska vrata u prizemlju |  |  |  | 0
| PROFIL HOP 180x100x5 |  |  |  | 0
| PROFIL L 150x150x14 |  |  |  | 0
| UKUPNO: | kg | 295 |  | 0
0
73. | ČELIČNA POTKONSTRUKCIJA PROZORA NA 1. I 2. KATU |  |  |  | 0
| PROFIL HOP 100x100x4 |  |  |  | 0
| PROFIL 50x50x3,2 |  |  |  | 0
| UKUPNO: | kg | 8115 |  | 0
0
74. | ČELIČNI PROFILI NA RUBU SLOJEVA PODA |  |  |  | 0
| Čelični "L" profili iz čeličnog lima, dimenzija 200x150x8 mm, na rubu slojeva poda u prizemlju i na katovima, uz otvor dizala, prema konstrukciji mosta. "L" profili su izvedeni varenjem. |  |  |  | 0
| UKUPNO: | kg | 550 |  | 0
0
75. | ČELIČNI PROFIL NA RUBU PODNE PLOČE ISPRED SEKCIJSKIH VRATIJU |  |  |  | 0
| Dobava i ugradnja metalnog dilatacijskog L-profila od pocinčanog čelika dim. 80/80/10 mm na rubu podne ploče u spremištu repromaterijala na mjestima sekcijskih vratiju (na granici asfalta i kvarcnog poda). Profil se ugrađuje malo zakošeno u odnosu na površinu poda, da se omogući otjecanje vode. Odabir profila potrebno je uskladiti s detaljem ugradnje odabranih sekcijskih vratiju. |  |  |  | 0
| UKUPNO: | kg | 62 |  | 0
0
DIO 2
76. | ČELIČNI PROFILI NA RUBU SLOJEVA PODA |  |  |  | 0
| Čelični "L" profili iz čeličnog lima, dimenzija 150x150x8 na rubu slojeva poda u prizemlju i na katovima, uz otvor dizala, prema konstrukciji mosta, te na krovu iznad jezgre. "L" profili su izvedeni varenjem. |  |  |  | 0
| UKUPNO: | kg | 316 |  | 0
0
0
77. | POTKONSTRUCIJA ISPOD DVORANE ZA SASTANKE NA 1.KATU |  |  |  | 0
| PROFIL HOP 80x80x4 mm, na svakih 50 cm |  |  |  | 0
| UKUPNO | kg | 313.5 |  | 0
0
78. | POTKONSTRUCIJA ISPOD KANTINE NA 2.KATU |  |  |  | 0
| PROFIL HOP 80x80x4 mm |  |  |  | 0
| UKUPNO | kg | 646 |  | 0
0
79. | POTKONSTRUCIJA ZA ČELIČNE OGRADE |  |  |  | 0
| Uz rub galerija na 1. katu i na potkrovlju uz rub podne ploče iznad stubišta. |  |  |  | 0
| čelične pločice 150x200x15 mm |  |  |  | 0
| "L" profil 150x150x12 mm |  |  |  | 0
| čelične pločice 60x10 mm |  |  |  | 0
| "FL" profil 140x12 mm |  |  |  | 0
| UKUPNO | kg | 860 |  | 0
0
0
| MOST IZMEĐU ZGRADA |  |  |  | 0
| ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
0
80. | ČELIČNI PROFILI NA RUBU SLOJEVA PODA |  |  |  | 0
| Čelični "L" profili iz čeličnog lima, dimenzija 150x150x8 na rubu slojeva poda. "L" profili su izvedeni varenjem. |  |  |  | 0
| UKUPNO: | kg | 354 |  | 0
0
81. | POTKONSTRUKCIJA MOSTA |  |  |  | 0
Konstrukcija mosta se sastoji od čeličnih nosača između kojih se postavljaju profili sa spregovima. Na to se postavlja spregnuta AB ploča u oplati od trapeznog lima i slojevi plivajućeg poda. Od poda do spuštenog stropa je staklena fasada. Spregnute AB ploče obračunate su u armirano betonskim radovima, slojevi plivajućeg poda u zidarskim radovima, a staklena fasada u bravarskim radovima.
| UKUPNO: | kg | 4080 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
- | masivni parket HRN D.D5.020
- | hrastov parket HRN D.D5.070
- | bukov parket HRN D.D5.041
- | jasenov parket HRN D.D5.042
- | ostale vrste parketa HRN D.D5.043
- | lamel parket HRN D.D5.021
- | hrastov lamel parket HRN D.D5.022
- | bukov lamel parket HRN D.D5.023
- | jasenov lamel HRN D.D5.024
- | bor lamel parket HRN D.B5.025
- | podne obloge od PVC-a sa podlogom HRN G.E5.021-022
- | gumene i plastične podne obloge HRN G.C8.002
- | linoleum podne obloge
- | podne obloge od tekstila HRN F.S2.025 - 028
- | antistatički i provodljivi proizvodi HRN G.E0.050
- | podni pokrivači-utvrđivanje sposobnosti odvođenja statičkog elektriciteta podnih pokrivača i obloga HRN G.E0.053
- | podni pokrivači-ispitivanje HRN G.S2.751 - 758
HRN U.F2.016 - Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova
HRN U.F2.017 - Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga
HRN U.F3.060 - Tehnički uvjeti za polaganje podova od vinil-azbestnih ploča
Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvođač je dužan certifikatom potvrditi slijedeće karakteristike: dimenzije, dimenzionalnu stabilnost, postojanost prema svijetlu, zapaljivost, klizavost, provodljivost (električna i sl.), ujednačnost površina.
Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje.
Ako u stavci troškovnika nije navedena klasa parketa, polaže se druga klasa poda.
Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su kvaliteta podloge, vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih vrsta radova.
Prije nabave podnih obloga na gradilište, potrebno je da izvođač radova predoči projektantu uzorke zbog odabiranja, te da provjeri sve potrebne količine.
DIO 1
1. | Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem, brušenjem ili frezanjem. Priprema se izvodi zbog odstranjivanja površinskih dijelova sa komplet čišćenjem, usisavanjem, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm). |  |  |  | 0
| - hodnik i hardware | m2 | 255 |  | 0
0
2. | Dobava i ugradnja antistatičnog podnog sustava na bazi epoksidnih smola ili sl. samonivelirajućih lijevanih podova ili mortova (kao tip "Sikafloor- 156" ili jednakovrijedno, "Sikafloor 220 Conductive W" ili jednakovrijedno prema DIN EN 13813 SR-B1,5, "Sikafloor 262AS" ili jednakovrijedno), debljine 1,5 mm, a ista mora zadovoljiti slijedeće zahtjeve: visoka mehanička otpornost, visoka kemijska otpornost, protukliznost, lako održavanje, UV stabilnost. |  |  |  | 0
| Nijansa boje poda u dogovoru s investitorom, a kod odabira tehnologije treba uzeti u obzir brzinu ugradnje. |  |  |  | 0
| - hodnik i hardware | m2 | 255 |  | 0
0
3. | Dobava i ugradnja holker- sokla u istom materijalu kao i pod radijusa R=3-5 cm. | m' | 79 |  | 0
0
4. | Dobava i ugradba aluminijskih profila na spojevima različitih vrsta podova i na spojevima podova u različitom nivou. |  |  |  | 0
| Odabir profila prema dogovoru s projektantom. |  |  |  | 0
| - gres pločice / kvarcni pod | m' | 4.1 |  | 0
| - keramika / antistatički pod | m' | 1.2 |  | 0
| - keramika / gres pločice | m' | 2.1 |  | 0
| - keramika / tepison | m' | 133.7 |  | 0
0
5. | Dobava i polaganje otirača za obuću, tip kao 3M ili jednakovrijedno, uključivo odgovarajući okvir. Sve komplet. |  |  |  | 0
| Veličina 150/100 cm. | kom | 2 |  | 0
0
6. | Dobava i polaganje završne obloge poda tepisona u prostorijama 1.kata i 2.kata. Boja tepisona prema odabiru projektanta. Tepison nabavne cijene minimalno 150 kn/m2 po odbabiru projektanta. U cijeni i izvođenje mase za izravnanje poda prije polaganja tepisona |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i dobava i ugradnju inox letvice uz zid poda od tepisona. Cijena uključuje i pričvršćenje. |  |  |  | 0
| - površina poda | m2 | 764 |  | 0
| - lajsna alu natur visine 45 mm | m' | 342 |  | 0
| masa za izravnanje poda | m2 | 764 |  | 0
0
| DIO 2 |  |  |  | 0
0
7. | Dobava i ugradba aluminijskih profila na spojevima različitih vrsta podova i na spojevima podova u različitom nivou. |  |  |  | 0
| Odabir profila prema dogovoru s projektantom. |  |  |  | 0
| - keramika / gres pločice | m' | 1.1 |  | 0
0
0
8. | Dobava i polaganje otirača za obuću, tip kao 3M ili jednakovrijedno, uključivo odgovarajući okvir. Sve komplet. |  |  |  | 0
| Veličina 150/100 cm. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.6. | KERAMIČARSKI RADOVI
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
Pocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi: HRN B.D1.305, HRN B.D1.306, HRN B.D1.450 i HRN B.D8.052., HRN B.D6.058, HRN B.D8.062
Nepocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi: HRN B.D1.305, HRN B.D1.306, HRN B.D1.450 i HRN B.D8.052, HRN B.D6.058, HRN B.D8.062
Mozaik ploče moraju zadovoljavati uvjete standarda HRN B.D1.330
Pločice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih normi: HRN B.D1.300, HRN B.D1.301, HRN B.D8.050 i HRN B.D8.099.
Pločice za oblaganje fasada moraju zadovoljavati uvjete ovih normi: HRN B.D1.335, HRN B.D1.334, HRN B.D8.332 i HRN B.D8.050, HRN B.D6.099.
HRN U.F2.011- Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova
HRN U.F2.018 - Tehnički uvjeti za oblaganje kiselootpornim keramičkim pločicama
Granitno porculanske pločice polažu se prema preporuci proizvođača. Pločice moraju biti kalibrirane i obavezno je priložiti certifikate za čvrstoću, otpornost na habanje, protukliznost, otpornost na kemikalije.
Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom inženjeru. Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina. Ljepljenje pločica izvodi se ljepilom. Za ljepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i imaju certifikat ovlaštenog instituta.
Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne pradradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge sa ljepilom.
Čvrstoća na posmik na zidove mora biti min. 3 kg/cm2. Čvrstoća na pritisak na podove ne smije biti manja od čvrstoće podloge.
Ako tekstom troškovnika nije drugačije traženo, reške između pločica na zidovima i podovima su širine 2 mm. Reške se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (kit raznih vrsta).
Nakon dovršenja radova treba stijene i pod posve očistiti.
U fazi ponude izvođač je dužan od svake vrste ponuđenih pločica predložiti 3 uzorka. Jedinična cijena treba sadržavati sav potreban osnovni i pomoćni materijal (distanceri) i pribor s masom za fugiranje, sav rad, sve transporte do gradilišta i na gradilištu, sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane troškove.
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, te izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih otpadaka po dovršenju radova, kao i dobava uzoraka u svrhu odobrenja.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- | sav potreban osnovni i pomoćni materijal (distanceri)
- | pribor s masom za fugiranje
DIO 1
1. | Opločenje podova u prizemlju GRES keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru projektanta. Pločice ljepiti visokofleksibilnim ljepilom za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti visokofleksibilnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. Cijena uključuje potrebanu impregnaciju podloge. | m2 | 400 |  | 0
| (Nabavna cijena pločica minimalno 100 kn/m2.) |  |  |  | 0
2. | Izrada ravnog sokla visine 10 cm, uz podove rezanjem GRES keramičkih pločica, na zidovima gdje nema zidnog opločenja, materijalom istim kao i pod. | m' | 168 |  | 0
0
3. | Opločenje podova unutarnjih prostora protukliznim keramičkim pločicama, veličine i boje po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Pločice polagati u visokofleksibilno ljepilo, a reške zapuniti visokofleksibilnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. | m2 | 573 |  | 0
| (Nabavna cijena pločica minimalno 100 kn/m2.) |  |  |  | 0
4. | Izrada ravnog sokla visine 10 cm uz pod prostorija opločen protukliznim keramičkim pločicama, rezanjem iz pločica istih kao i pod. | m' | 356 |  | 0
0
5. | Opločenje zidova sanitarnih prostorija i čajnih kuhinja keramičkim pločicama I klase u više boja, sa izvedbom 2 reda bordura. Veličina i boja pločica po izboru projektanta u okviru ponuđene cijene. Pločice polagati ljepljenjem ljepilom za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. Cijena uključuje sav rad i materijal, dobavu i ugradbu tipskih (SCHLüTER ili jednakovrijedno) profila na spojevima i rubovima opločenja, kao i brtvljenje spojeva, opločenja (sudarnih ploha) dvaju zidova, zidova i podova (svih kuteva) u sanitarnim prostorijama trajno-elastičnim sanitar kitom. |  |  |  | 0
| Opločenje izvesti prema shemi projektanta. |  |  |  | 0
| Visina opločenja |  |  |  | 0
| - u sanitarnim prostorijama 140 cm | m2 | 131 |  | 0
| - u kuhinjama visine između 90 i 150 cm od gotovog poda | m2 | 7 |  | 0
| (Nabavna cijena pločica minimalno 100 kn/m2.) |  |  |  | 0
6. | Opločenje unutarnjeg stubišta unutar jezgre protukliznim keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru projektanta. Pločice lijepiti visokofleksibilnim ljepilom za keramičke pločice, a naglašene reške zapuniti visokofleksibilnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Rubove stepenica opločiti tipskim fazonskim komadima za stepenice, a na rubove gazišta ugraditi protuklizne elemente (rubne protuklizne pločice). |  |  |  | 0
| Cijena uključuje i potrebnu impregnaciju podloge. Obračun po m2 razvijene površine obloge. |  |  |  | 0
| - podesti i polupodesti | m2 | 39.3 |  | 0
| - gazišta i čela stepenica | m2 | 45.8 |  | 0
| (Nabavna cijena pločica minimalno 100 kn/m2.) |  |  |  | 0
7. | Izrada ravnog i stepenastog sokla visine 10 cm, uz podeste, polupodeste i stepenice od keramičkih pločica, na zidovima gdje nema zidnog opločenja, materijalom istim kao i pod. |  |  |  | 0
| - ravni sokl uz podeste i polupodeste | m' | 47.8 |  | 0
| - stepenasti sokl | m' | 70.4 |  | 0
0
0
DIO 2
8. | Opločenje podova u prizemlju GRES keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru projektanta. Pločice ljepiti visokofleksibilnim ljepilom za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti visokofleksibilnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. Cijena uključuje potrebanu impregnaciju podloge. | m2 | 75.1 |  | 0
| (Nabavna cijena pločica minimalno 100 kn/m2.) |  |  |  | 0
9. | Izrada ravnog sokla visine 10 cm, uz podove rezanjem od GRES keramičkih pločica, na zidovima gdje nema zidnog opločenja, materijalom istim kao i pod. | m' | 55.6 |  | 0
0
10. | Opločenje podova unutarnjih prostora protukliznim keramičkim pločicama, veličine i boje po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Pločice polagati u visokofleksibilno ljepilo, a reške zapuniti visokofleksibilnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. | m2 | 533.5 |  | 0
| (Nabavna cijena pločica minimalno 100 kn/m2.) |  |  |  | 0
11. | Izrada ravnog sokla visine 10 cm uz pod unutarnjih prostorija opločen protukliznim keramičkim pločicama, materijalom istim kao i pod. | m' | 261.5 |  | 0
0
12. | Opločenje zidova sanitarnih prostorija i čajnih kuhinja keramičkim pločicama I klase u više boja, sa izvedbom 2 reda bordura. Veličina i boja pločica po izboru projektanta u okviru ponuđene cijene. Pločice polagati ljepljenjem ljepilom za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. Cijena uključuje sav rad i materijal, dobavu i ugradbu tipskih (SCHLüTER ili jednakovrijedno) profila na spojevima i rubovima opločenja, kao i brtvljenje spojeva, opločenja (sudarnih ploha) dvaju zidova, zidova i podova (svih kuteva) u sanitarnim prostorijama trajno-elastičnim sanitar kitom. |  |  |  | 0
| Opločenje izvesti prema shemi projektanta. |  |  |  | 0
| Visina opločenja |  |  |  | 0
| - u sanitarnim prostorijama 140 cm | m2 | 104 |  | 0
| - u sanitarnim prostorijama uz tuševe 250 cm | m2 | 14 |  | 0
| - u kuhinjama visine između 90 i 150 cm od gotovog poda | m2 | 6 |  | 0
| (Nabavna cijena pločica minimalno 100 kn/m2.) |  |  |  | 0
13. | Opločenje unutarnjeg stubišta unutar jezgre protukliznim keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru projektanta. Pločice lijepiti visokofleksibilnim ljepilom za keramičke pločice, a naglašene reške zapuniti visokofleksibilnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Rubove stepenica opločiti tipskim fazonskim komadima za stepenice, a na rubove gazišta ugraditi protuklizne elemente (rubne protuklizne pločice). |  |  |  | 0
| Cijena uključuje i potrebnu impregnaciju podloge. Obračun po m2 razvijene površine obloge. |  |  |  | 0
| - podesti i polupodesti | m2 | 22 |  | 0
| - gazišta i čela stepenica | m2 | 42.5 |  | 0
| (Nabavna cijena pločica minimalno 150 kn/m2.) |  |  |  | 0
14. | Izrada ravnog i stepenastog sokla visine 10 cm, uz podeste, polupodeste i stepenice od keramičkih pločica, na zidovima gdje nema zidnog opločenja, materijalom istim kao i pod. |  |  |  | 0
| - ravni sokl uz podeste i polupodeste | m' | 13.5 |  | 0
| - stepenasti sokl | m' | 47 |  | 0
0
15. | Opločenje podova vanjskih prostora (terase) protukliznim keramičkim pločicama, veličine i boje po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Pločice polagati u visokofleksibilno ljepilo, a reške zapuniti visokofleksibilnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. | m2 | 53.1 |  | 0
| (Nabavna cijena pločica minimalno 100 kn/m2.) |  |  |  | 0
16. | Izrada ravnog sokla visine 10 cm uz pod vanjskih prostora opločenih protukliznim keramičkim pločicama, materijalom istim kao i pod. | m' | 33 |  | 0
0
MOST IZMEĐU ZGRADA
17. | Opločenje podova unutarnjih prostora protukliznim keramičkim pločicama, veličine i boje po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Pločice polagati u visokofleksibilno ljepilo, a reške zapuniti visokofleksibilnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. | m2 | 28.5 |  | 0
| (Nabavna cijena pločica minimalno 100 kn/m2.) |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.7. | KAMENARSKI RADOVI
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
- | Oblik, dimenzije i klasifikacija ploča od prirodnog kamena za oblaganje HRN B.B3.200,
- | Cement HRN B.C1.010, 011, 015,
- | Ispitivanje kamena HRN B.B8.001, HRN B.B8.010 - 015
HRN U.F7.010 - Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama
Sve mjere predviđene ovim troškovnikom potrebno je obavezno prije izrade ponude usaglasiti s projektantom zbog odabiranja vrste kamena, kao i veličine i oblika kamenih ploča.
Prije nabave kamena na gradilište potrebno je da izvođač radova predoči projektantu uzorke zbog odabiranja, te da provjeri sve potrebne količine.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- | sidra od nerđajućeg čelika
DIO 1
1. | Dobava materijala, izvedba i ugradba unutarnjih prozorskih klupčica, izvedenih od poliranih ploča mramora d = 2 cm, svijetle boje, položenim u građ. ljepilo ili cem. mort, što je također uključeno u jediničnu cijenu. Obavezno je prethodno uzimanje točnih mjera na građevini. |  |  |  | 0
| - širina klupčica 33 cm (zid debljine 30 cm) | m' | 148 |  | 0
| - širina klupčica 28 cm (zid debljine 25 cm) | m' | 21 |  | 0
0
0
DIO 2
2. | Dobava materijala, izvedba i ugradba unutarnjih prozorskih klupčica, izvedenih od poliranih ploča mramora d = 2 cm, svijetle boje, položenim u građ. ljepilo ili cem. mort, što je također uključeno u jediničnu cijenu. Obavezno je prethodno uzimanje točnih mjera na građevini. |  |  |  | 0
| - širina klupčica do 28 cm (zid debljine 25 cm) | m' | 21.5 |  | 0
0
3. | Dobava materijala, izvedba i ugradba vanjskih klupčica na zidovima, izvedenih od četkanih ploča granita (prema dogovoru s projektantom), d = 5 cm, svijetle boje, mat obrade, položenim u dvokomponentno rapidno građ. ljepilo, što je također uključeno u jediničnu cijenu. Obavezno je prethodno uzimanje točnih mjera na građevini. |  |  |  | 0
| - zid između krova K5 i zelenog krova K7, širine cca 61 cm | m' | 2 |  | 0
| - ograda krova K6, širine cca 66 cm | m' | 11 |  | 0
0
0
VANJSKI ZIDOVI (KOD ZELENIH VRTOVA)
4. | Dobava materijala, izvedba i ugradba vanjskih klupčica na zidovima, izvedenih od četkanih ploča granita (prema dogovoru s projektantom), d = 7 cm, širine cca 67 cm, svijetle boje, mat obrade, položenim u dvokomponentno rapidno građ. ljepilo, što je također uključeno u jediničnu cijenu. Obavezno je prethodno uzimanje točnih mjera na građevini. |  |  |  | 0
| - zeleni vrt 1 | m' | 35.2 |  | 0
| - zeleni vrt 2 | m' | 31.9 |  | 0
| - zeleni vrt 3 | m' | 27 |  | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.9. | SVJETLOSNE KUPOLE
Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete. Za takve materijale izvođač je dužan da podnese naručitelju certifikat o ispitivanju kvalitete materijala, a pri izvedbi mora postupati i po uputstvima proizvođača materijala.
U cijenu je uključeno uzimanje mjera na licu mjesta.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Jedinična cijena osim navedenog treba sadržavati potreban rad, sav pričvrsni materijal, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu, čišćenje, te sve zakonom predviđene troškove.
Obračun izvršenih radova će se izvršiti prema stvarno izvedenim količinama i važećim normativima kao i tehničkim uvjetima za staklarske radove.
HRN U.F2.025- Tehnički uvjeti za izvođenje staklarskih radova
Za izradu ponude ponuđač je dužan primijeniti relevantne propise i norme važeće u Republici Hrvatskoj kao i međunarodno priznate norme za područja koja nisu pokrivena normama u Republici Hrvatskoj ili garantiraju viši nivo kvalitete od HRN.
DIO 1
1. | Kupola za odimljavanje kao tip "FUMILUX 24-J 10" ili jednakovrijedno, dimenzija građevinskog otvora 120x120 cm, sa akrilnim staklom (2 sloja PMMA). Ugradnja u metalno ojačani PVC okvir sa prekinutim toplinskim mostom. Koeficijent prolaska topline U=2,7W/m2K. Uključena je priprema za odimljavanje, ventilaciju i elektro motor 24 V (sistem otvori/stop/zatvori – podizanje (hod) 500 mm). |  |  |  | 0
| U stavku je uključen nastavni vijenac kao tip "FUMILUX 4000" ili jednakovrijedno, dimenzija 120x120 cm, visine 30 cm. |  |  |  | 0
| U stavku su uključeni opšavi. |  |  |  | 0
| Centrala, ručni javljač požara, optički dimni javljač požara i tipkalo za ventilaciju obračunati su u Troškovniku elektrotehničkih radova. |  |  |  | 0
| Stavka ne uključuje hidroizoliranje nastavnog vijenca, elektroinstalacije i spajanje centrale. | kom | 2 |  | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.9. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI I FASADERSKI RADOVI I PREMAZI
- | HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova,
- | HRN U.F2.013 Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova,
- | HRN U.F2.014 Tehnički uvjeti za izvođenje tapetarskih radova,
- | HRN U.F2.010 Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko - kemijskim i mehaničkim osobinama namijenjeni.
Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala. Premazivanje može biti ručno ili strojno, ako u opisu radova nije strojno izvođenje radova isključeno.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe. Podloge na koje se nanose zidne i stropne boje (žbuke, beton) treba prethodno obraditi prema uputama proizvođača - provesti kompletne predradnje - čišćenje ploha, impregnaciju, gletanje, kitanje i brušenje. Kod prostora sa visinom većom od 4,0 m u cijenu uključiti potrebnu skelu.
Zidove treba bijeliti i bojati kad su potpuno suhi, a prije bijeljenja treba izravnati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine.
U jediničnoj cijeni kod bojanja odabranom bojom na novom zidu i stropu uključeno je:
a) Priprema podloge
- | čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi
b) Impregniranje
- | produžne žbuke, vapnene žbuke i beton impregnirati odgovarajućom impregnacijom. Prije upotrebe treba impregnaciju razrijediti čistom vodom prema uputstvu proizvođača.
c) Zaglađivanje
- | za zaglađivanje valja primjeniti odgovarajući kit i nanijeti ga gladilicom u dva do tri tanja sloja. Nakon sušenja prebrusiti papirom broj 120 ili broj 150.
d) Završno ličenje
- | izvoditi u 3 naliča, materijal pripremiti prema uputstvu proizvođača. Nanositi krznenim valjkom ili četkom.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
U jediničnoj cijeni radova uključen je:
- | skele, podesti i druga pomagala
- | skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila
- | izrada uzoraka
Kod naročito visokih prostorija, skelu stavlja na raspolaganje izvođač građevinskih radova bez posebne naplate.
Treba nastojati da se što više iskoriste već postavljene skele za građevinske radove.
DIO 1
1. | Bojanje ožbukanih unutarnjih površina zidova i stropova, te vidljivih neožbukanih površina montažnih AB elemenata (stupova i greda) disperzivnom bojom sa glatkom površinom, u tonu po izboru projektanta, s obaveznim prethodnim gletanjem svih površina odgovarajućom glet masom. Bojanje vertikalnih elemenata do visine 20 cm iznad spuštenog stropa. Bojanje špaleta otvora površine > 3,0 m2. |  |  |  | 0
| - AB montažni stupovi visine do 3,5 m i AB grede | m2 | 255 |  | 0
| - unutarnji zidovi visine do 3,5 m | m2 | 1540.7 |  | 0
| - unutarnji zidovi visine veće od 3,5 m | m2 | 93 |  | 0
| - unutarnji zidovi u "mokrim" prostorijama (čajnim kuhinjama i WC-ima) sa perivom bojom; visine do 3,5 m | m2 | 60 |  | 0
| - unutarnji zidovi u "mokrim" prostorijama (čajnim kuhinjama i WC-ima) sa perivom bojom; visine veće od 3,5 m |  | 2.2 |  | 0
| - špalete | m2 | 62 |  | 0
| - podgled stubišta | m2 | 86.2 |  | 0
| - strop iznad stubišta u jezgri | m2 | 23 |  | 0
0
2. | Finalna zaštita vanjskih arm. bet. i ožbukanih površina zidova, te vidljivih neožbukanih površina AB elemenata (stupova) u prizemlju kod parkirališta, te dimnjaka na krovu, akrilnim fleksibilnim sustavom (kao SIKAGARD ili jednakovrijedno). Sustav se sastoji od temeljnog premaza (kao SIKAGARD 552W Aquaprimer ili jednakovrijedno) i završne boje (kao SIKAGARD 550W ELASTIC ili jednakovrijedno). Obračun po m2 zaštićene površine. Sve ostale radnje prema tehničkim uputstvima od strane proizvođača materijala. | m2 | 143 |  | 0
0
3. | Gletanje i bojanje gipskartonskih površina zidova disperzivnom bojom sa glatkom površinom, u tonu po izboru projektanta, s s potrebnim predradnjama. |  |  |  | 0
| - unutarnji zidovi, visine do 3,5 m | m2 | 1327 |  | 0
| - unutarnji zidovi u "mokrim" prostorijama (čajnim kuhinjama i WC-ima) sa perivom bojom, visine do 3,5 m | m2 | 221 |  | 0
| - obloge parapetnog zida | m2 | 36 |  | 0
| - obloge instalacijskih vertikala | m2 | 92 |  | 0
0
4. | Gletanje i bojanje gipskartonskih površina punih stropova disperzivnom bojom, u tonu po izboru projektanta, s potrebnim predradnjama. |  |  |  | 0
| - puni strop | m2 | 1800 |  | 0
0
5. | Gletanje i bojanje obloge vertikale i podgleda stropa prizemlja iznad parkirališta, od cementnih ploča ("Aquapanel Knauf" ili jednakovrijedno) bojom za vanjske uvjete, u tonu po izboru projektanta, s s potrebnim predradnjama. |  |  |  | 0
| - obloga vertikale | m2 | 3.5 |  | 0
| - podgled | m2 | 262.8 |  | 0
0
6. | Izvedba toplinske fasadne obloge (kao ETICS), s toplinskom izolacijom od kamene vune KI FKD-S debljine 10cm, 15 cm, 20cm, 22cm, 27cm sa svim potrebnim slojevima te materijalom za pričvršćenje. Uključena izvedba završne obrade fasadnih površina sa tankoslojnom silikatnom žbukom na mrežici u boji po izboru projektanta. Stavka uključuje obradu špaleta. |  |  |  | 0
| Izvedba u svemu prema uputstvu proizvođača toplinske fasade. |  |  |  | 0
| - KI FKD-S debljine 10 cm | m2 | 61.5 |  | 0
| - KI FKD-S debljine 15 cm | m2 | 136.3 |  | 0
| - KI FKD-S debljine 20 cm | m2 | 153.4 |  | 0
| - KI FKD-S debljine 22 cm | m2 | 663 |  | 0
| - KI FKD-S debljine 27 cm | m2 | 363.7 |  | 0
0
7. | VENTILIRANA FASADA FPL 035 |  |  |  | 0
| Dobava i postava materijala za izvedbu obloge ventilirane fasade kao "Fundermax compact NT ploča" ili jednakovrijedno - obostrano oplemenjene, na tipsku podkonstrukciju. |  |  |  | 0
| Na gornjim i donjim rubovima fasade se postavlja aluminijska mrežica. |  |  |  | 0
| Upotrebljavaju se ploče izvedene na bazi visokotlačnog prešanog laminata debljine 8 mm u dekoru po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Srednjica ploče izrađena je od visoko kvalitetnih celuloznih papira opremenjenih fenolnim smolama. |  |  |  | 0
| Vanjski i unutarnji dekorativni sloj zaštićeni su akrilno poliuretanskim smolama, koje štite ploče od UV zraka, te Euroklase B-s2,d0 (EN 13501-1) vatrootpornosti. |  |  |  | 0
| Izolacija se izvodi od kamene vune kaširane crnim voalom debljine 20 cm, na koju još dolazi paropropusna - vodonepropusna folija. |  |  |  | 0
| Ploče se učvršćuju na aluminijsku podkonstrukciju vidljivim spojem - zakovica ili ljepljenjem. |  |  |  | 0
| Ploče se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga, širine min. 6 mm. |  |  |  | 0
| Raster fasade, dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i sistema optimalnog iskorištenja ploča, te ovjeri projektanta. |  |  |  | 0
| Podkonstrukcija izvedena od apsolutno antikorozivnog materijala (aluminija), koji omogućava odmicanje ploča od izolacije za 3-6 cm (ventilirani prostor). |  |  |  | 0
| Zidne konzole učvršćuju se tiplama i vijcima. |  |  |  | 0
| Sva učvršćenja i spojni elementi su izvedeni prema uputama proizvođača fasada. |  |  |  | 0
| U cijeni stavke je sav opisani materijal: ploče, spojni elementi, sav pričvrsni pribor, izolacija i paropropusna - vodonepropusna folija. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje obradu špaleta. Dobava i postava obloga špaleta, kao "Fundermax compact NT" ploča, obostrano oplemenjenih na aluminijsku podkonstrukciju. |  |  |  | 0
| - obloga pročelja | m2 | 138 |  | 0
0
| DIO 2 |  |  |  | 0
0
8. | Bojanje unutarnjih ožbukanih površina zidova i stropova, disperzivnom bojom sa glatkom površinom, u tonu po izboru projektanta, s obaveznim prethodnim gletanjem svih površina odgovarajućom glet masom. Bojanje vertikalnih elemenata do visine 20 cm iznad spuštenog stropa. Bojanje špaleta otvora površine >3,0 m2. |  |  |  | 0
| - unutarnji zidovi visine do 3,5 m | m2 | 937.2 |  | 0
| - unutarnji zidovi visine veće od 3,5 m | m2 | 75.2 |  | 0
| - unutarnji zidovi u "mokrim" prostorijama (čajnim kuhinjama i WC-ima) sa perivom bojom; visine do 3,5 m | m2 | 81.3 |  | 0
| - špalete | m2 | 44.2 |  | 0
0
9. | Finalna zaštita vanjskih arm. bet. i ožbukanih površina zidova, te vidljivih neožbukanih površina AB elemenata (stupova) na terasi na 2.katu, akrilnim fleksibilnim sustavom (kao SIKAGARD ili jednakovrijedno). Sustav se sastoji od temeljnog premaza (kao SIKAGARD 552W Aquaprimer ili jednakovrijedno) i završne boje (kao SIKAGARD 550W ELASTIC ili jednakovrijedno). Obračun po m2 zaštićene površine. Sve ostale radnje prema tehničkim uputstvima od strane proizvođača materijala. | m2 | 3 |  | 0
0
10. | Gletanje i bojanje gipskartonskih površina zidova disperzivnom bojom , u tonu po izboru projektanta, s potrebnim predradnjama. |  |  |  | 0
| - unutarnji zidovi visine do 3,5 m | m2 | 345.3 |  | 0
| - unutarnji zidovi u "mokrim" prostorijama (čajnim kuhinjama i WC-ima) sa perivom bojom; visine do 3,5 m | m2 | 122.6 |  | 0
| - obloge instalacijskih vertikala | m2 | 15 |  | 0
0
11. | Gletanje i bojanje gipskartonskih površina punih stropova disperzivnom bojom, u tonu po izboru projektanta, s potrebnim predradnjama. |  |  |  | 0
| - puni strop | m2 | 586 |  | 0
| - akustični strop | m2 | 68.1 |  | 0
0
12. | Izvedba toplinske fasadne obloge (kao ETICS) s toplinskom izolacijom od kamene vune KI FKD-S debljine 15 cm i 20cm sa svim potrebnim slojevima te materijalom za pričvršćenje. Uključena izvedba završne obrade fasadnih površina sa tankoslojnom silikatnom žbukom na mrežici u boji po izboru projektanta. Stavka uključuje obradu špaleta. |  |  |  | 0
| Izvedba u svemu prema uputstvu proizvođača toplinske fasade. |  |  |  | 0
| - KI FKD-S debljine 15 cm | m2 | 205.2 |  | 0
| - KI FKD-S debljine 20 cm | m2 | 469 |  | 0
0
13. | VENTILIRANA FASADA FPL 035 |  |  |  | 0
| Dobava i postava materijala za izvedbu obloge ventilirane fasade kao "Fundermax compact NT ploča" ili jednakovrijedno- obostrano oplemenjene, na tipsku podkonstrukciju. |  |  |  | 0
| Na gornjim i donjim rubovima fasade se postavlja aluminijska mrežica. |  |  |  | 0
| Upotrebljavaju se ploče izvedene na bazi visokotlačnog prešanog laminata debljine 8 mm u dekoru po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Srednjica ploče izrađena je od visoko kvalitetnih celuloznih papira opremenjenih fenolnim smolama. |  |  |  | 0
| Vanjski i unutarnji dekorativni sloj zaštićeni su akrilno poliuretanskim smolama, koje štite ploče od UV zraka, te Euroklase B-s2,d0 (EN 13501-1) vatrootpornosti. |  |  |  | 0
| Izolacija se izvodi od kamene vune kaširane crnim voalom debljine 20 cm koja se postavlja vertikalno i debljine 15 cm koja se postavlja horizontalno, na koju još dolazi paropropusna - vodonepropusna folija. |  |  |  | 0
| Ploče se učvršćuju na aluminijsku podkonstrukciju vidljivim spojem - zakovica ili ljepljenjem. |  |  |  | 0
| Ploče se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga, širine min. 6 mm. |  |  |  | 0
| Raster fasade, dimenzija i raspored ploča, te svi ostali tehnički detalji prema tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i sistema optimalnog iskorištenja ploča, te ovjeri projektanta. |  |  |  | 0
| Podkonstrukcija izvedena od apsolutno antikorozivnog materijala (aluminija), koji omogućava odmicanje ploča od izolacije za 3-6 cm (ventilirani prostor). |  |  |  | 0
| Zidne konzole učvršćuju se tiplama i vijcima. |  |  |  | 0
| Sva učvršćenja i spojni elementi su izvedeni prema uputama proizvođača fasada. |  |  |  | 0
| U cijeni stavke je sav opisani materijal: ploče, spojni elementi, sav pričvrsni pribor, izolacija i paropropusna - vodonepropusna folija. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje obradu špaleta. Dobava i postava obloga špaleta, kao "Fundermax compact NT" ploča, obostrano oplemenjenih na aluminijsku podkonstrukciju. |  |  |  | 0
| - obloga pročelja TI 20 cm | m2 | 206 |  | 0
| - obloga podgleda TI 15 cm | m2 | 32 |  | 0
0
MOST IZMEĐU ZGRADA
14. | Gletanje i bojanje gipskartonskih površina punih stropova disperzivnom bojom, u tonu po izboru projektanta, s potrebnim predradnjama. |  |  |  | 0
| - puni strop | m2 | 30 |  | 0
0
15. | Izvedba toplinske fasadne obloge (kao ETICS) s toplinskom izolacijom od kamene vune KI FKD-S debljine 15 cm i 20cm sa svim potrebnim slojevima te materijalom za pričvršćenje. Uključena izvedba završne obrade fasadnih površina sa tankoslojnom silikatnom žbukom na mrežici u boji po izboru projektanta. Stavka uključuje obradu špaleta. |  |  |  | 0
| Izvedba u svemu prema uputstvu proizvođača toplinske fasade. |  |  |  | 0
| - KI FKD-S debljine 15 cm | m2 | 18.7 |  | 0
| - KI FKD-S debljine 20 cm (horizontalno postavljanje) | m2 | 40.8 |  | 0
0
| VANJSKI ZIDOVI (KOD ZELENIH VRTOVA) |  |  |  | 0
0
16. | Finalna zaštita vanjskih zidova (kod zelenih vrtova) akrilnim fleksibilnim sustavom (kao SIKAGARD ili jednakovrijedno). Sustav se sastoji od temeljnog premaza (kao SIKAGARD 552W Aquaprimer ili jednakovrijedno) i završne boje (kao SIKAGARD 550W ELASTIC ili jednakovrijedno). Obračun po m2 zaštićene površine. Sve ostale radnje prema tehničkim uputstvima od strane proizvođača materijala. | m2 | 82.6 |  | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
0
3. | OSTALI RADOVI I OPREMA
3.1. | HARMONIKA VRATA
DIO 2
1. | Dobava i ugradnja pune pomične akustične pregradne stijene kao tip "Parthos Palace 80" ili jednakovrijedno. |  |  |  | 0
| Stijena je sastavljena iz neovisnih pojedinačnih panela koji se ručno pomiču. |  |  |  | 0
| Paneli su ovješeni na dvije točke, parkiranje se predviđa na jednu stranu sukladno nacrtu. Sistem mora omogućiti osiguranje panela od pomicanja u otvorenoj poziciji stijene. Debljina panela: 80mm. |  |  |  | 0
| Zvučna izolacija stijene minimalno Rw 41dB. Dobavljač mora dostaviti projektantu na uvid atest proizvođača kojim dokazuje zadovoljavanje tražene zvučne izolacije. |  |  |  | 0
| Završna obrada ploha panela iveral po izboru projektanta iz standardne ton karte kao Parthos Palace ili jednakovrijedno. |  |  |  | 0
| Vertikalni rubni profili panela izvedeni u sistemu trapeznog brtvljenja, završne obrade eloksirani aluminij. |  |  |  | 0
| Vodilica aluminijska, plastificirana u RAL boju po izboru projektanta, izvedena sa inkorporiranim krilima za oslanjanje spuštenog stropa. Vodilica mora biti izvedena sa servisnim elementom koji je moguće po potrebi izvaditi radi eventualnih naknadnih servisa i zamjena. Proizvođač mora imati predviđeno rješenje za ravan spoj dijelova vodilice kako bi paneli neometano klizili. |  |  |  | 0
| Operiranje EPDM brtvama se predviđa ručno, pomoću prijenosne ručke. |  |  |  | 0
| Obostano se predviđaju zidni prihvatnici širine 8cm, u završnoj obradi istoj kao i paneli stijene. |  |  |  | 0
| U stavku je uključena dobava i ugradnja podkonstrukcije za ovjes vodilice stijene, izvedena prema uputama proizvođača. Visina ovjesa = 60cm. |  |  |  | 0
| Akustično zatvaranje prostora između vodilice i nosive konstrukcije na koju je ovješena obračunato u zasebnoj stavci. |  |  |  | 0
| Dimenzije stijene: 535 x 300cm (duljina x visina) |  |  |  | 0
| Ukupan broj panela: 5 (4 standardna panela + 1 teleskopski) |  |  |  | 0
| Ukupna duljina vodilica: 12,63m. |  |  |  | 0
| Izvođač je prije početka proizvodnje obvezan izraditi izvedbene nacrte stijene te ih dostaviti projektantu na ovjeru. |  |  |  | 0
| Izvođač je obvezan dostaviti projektantu ton kartu uzoraka završnih obrada panela. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
0
3.2. | DIZALA
DIO 1
| DIZALO D1 |  |  |  | 0
1. | Izrada opreme dizala prema tehničkom opisu u prilogu. | kom | 1 |  | 0
0
2. | Montaža postrojenja dizala. Priprema za tehnički pregled, tehnički pregled dizala. Izvedbeni projekt dizala,puštanje u pogon i primopredaja. | kom | 1 |  | 0
0
3. | Odvoz i zbrinjavanje otpada (ambalaža dizala i otpad nastao prilikom montaže dizala). | kom | 1 |  | 0
0
DIO 2
DIZALO D2
4. | Izrada opreme dizala prema tehničkom opisu u prilogu. | kom | 1 |  | 0
0
5. | Montaža postrojenja dizala. Priprema za tehnički pregled, tehnički pregled dizala. Izvedbeni projekt dizala,puštanje u pogon i primopredaja. | kom | 1 |  | 0
0
6. | Odvoz i zbrinjavanje otpada (ambalaža dizala i otpad nastao prilikom montaže dizala). | kom | 1 |  | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Dizala - teh. opis
Na svim mjestima u gdje je u troškovniku naveden proizvođač/ marka/ tip/ model nekog artikla, ukoliko omaškom nije izričito navedeno, podrazumijeva se da je dodana formulacija „ili jednakovrijedno“.
Ponuditelj je dužan navesti proizvođača/ marku/ tip artikla koji koristi te pojasniti jednakovrijednost ponuđenog artikla.
DIO 1
TEHNIČKI OPIS POSTROJENJA DIZALA D1
Vrsta dizala : |  | osobno
Vrsta pogona dizala : |  | sinkroni električni bezreduktorski “ECO DISCTM” PMSM ( Permanent Magnet Synchronous Motor –“sinkroni motor s permanentnim magnetima” ) snage 5.7 kW
Tip dizala : |  | električno dizalo na užad, KONE MonoSpace™ ili jednakovrijedno
Nosivost dizala : |  | Q = 1000 kg | 13 osoba
Brzina vožnje : |  | v = 1.0 m/s | frekvencijski regulirana
Visina dizanja : |  | H = 11,60 | m
Broj postaja : |  | 4
Broj ulaza : |  | 4 – ulazi sa iste strane
Vrsta upravljanja : |  | mikroprocesorsko, simplex, požarni režim rada
Signalizacija na svim postajama: |  | optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu, reljefne oznake na pozivnim kutijama
KSI/KSH280
Signalizacija u kabini : |  | optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, reljefne oznake na upravljačkoj lameli, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – analogna telefonska linija)
KSC280
Instalacija : |  | za suhi prostor
Napon pogonskog el. motora : |  | 3 x 400 / 230 V , 50 Hz
Napon upravljanja : |  | 24 V =
Vozno okno :
| - izvedba | armirano betonsko
| - širina | 1940 mm
| - dubina | 2800 mm
| - dubina jame | 1100 mm
| - nadvišenje | 3900 mm
Vrata voznog okna :
| - vrsta | dvokrilna automatska centralna
| - širina | B = | 900 | mm
| - visina | H = | 2100 | mm
| - materijal | čelični lim
| - završna obrada : | nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
| - vatrootpornost: | EI60 prema HRN EN 81-58
Kabina dizala:
| - širina |  | 1450 mm
SVJETLOSNE KUPOLE | - dubina |  | 1620 mm
| - visina |  | 2200 mm
| - izvedba |  | čelična konstrukcija KONE, interijer kao iz kataloga "KONE" ili jednakovrijedno
| - završna obrada : |  | stranice : nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin” ili jednakovrijedno
strop : nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin” ili jednakovrijedno
pod : u obvezi Naručitelja (max. debljina 23 mm)
| - oprema : |  | ventilator, ogledalo, rukohvat
| - rasvjeta : |  | LED ili fluorescentna
| - nužna rasvjeta |  | iz nezavisnog izvora
| - okvir kabine |  | za ovjes 2:1, nosivost dizala 1000 kg i brzinu vožnje 1.0 m/s
| - zahvatna naprava |  | s postupnim djelovanjem
Vrata kabine :
| - vrsta |  | dvokrilna automatska centralna
| - širina | B = | 900 mm
| - visina | H = | 2100 mm
| - materijal |  | čelični lim
| - završna obrada |  | nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
| - osiguranje |  | svjetlosna zavjesa
Okvir kabine : |  |  | komplet za dizalo na užad
Ovjes kabine : |  |  | 2:1
Protuuteg : |  |  | čelična konstrukcija s elementima za ispunu
Vodilice kabine : |  |  | svijetlo vučeni “ T “ profil T89B
Vodilice protuutega : |  |  | “ HT “ profil HT60
Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: |  |  | specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila
Smještaj strojarnice dizala : |  |  | dizalo bez strojarnice
Smještaj pogonskog stroja : |  |  | na vodilici u vrhu voznog okna
Čelična užad : |  |  | 6 užadi promjera 8 mm
CIJENA (kn) bez PDV-a
DIO 2
TEHNIČKI OPIS POSTROJENJA DIZALA D2
Vrsta dizala : |  | osobno
Vrsta pogona dizala : |  | sinkroni električni bezreduktorski “ECO DISCTM” PMSM ( Permanent Magnet Synchronous Motor –“sinkroni motor s permanentnim magnetima” ) snage 5.7 kW
Tip dizala : |  | električno dizalo na užad, KONE MonoSpace™ ili jednakovrijedno
Nosivost dizala : |  | Q = 1000 kg | 13 osoba
Brzina vožnje : |  | v = 1.0 m/s | frekvencijski regulirana
Visina dizanja : |  | H = 8,80 | m
Broj postaja : |  | 3
Broj ulaza : |  | 3 – ulazi sa iste strane
Vrsta upravljanja : |  | mikroprocesorsko, simplex, požarni režim rada
Signalizacija na svim postajama: |  | optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu, reljefne oznake na pozivnim kutijama
KSI/KSH280
Signalizacija u kabini : |  | optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, reljefne oznake na upravljačkoj lameli, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – analogna telefonska linija)
KSC280
Instalacija : |  | za suhi prostor
Napon pogonskog el. motora : |  | 3 x 400 / 230 V , 50 Hz
Napon upravljanja : |  | 24 V =
Vozno okno :
| - izvedba | armirano betonsko
| - širina | 2000 mm
| - dubina | 2450 mm
| - dubina jame | 1100 mm
| - nadvišenje | 4330 mm
Vrata voznog okna :
| - vrsta | dvokrilna automatska centralna
| - širina | B = | 900 | mm
| - visina | H = | 2100 | mm
| - materijal | čelični lim
| - završna obrada : | nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin” ili jednakovrijedno
| - vatrootpornost: | EI60 prema HRN EN 81-58
Kabina dizala:
| - širina |  | 1500 mm
| - dubina |  | 1570 mm
| - visina |  | 2200 mm
| - izvedba |  | čelična konstrukcija KONE, interijer kao iz kataloga "KONE" ili jednakovrijedno
| - završna obrada : |  | stranice : nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin” ili jednakovrijedno
strop : nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin” ili jednakovrijedno
pod : u obvezi Naručitelja (max. debljina 23 mm)
| - oprema : |  | ventilator, ogledalo, rukohvat
| - rasvjeta : |  | LED ili fluorescentna
| - nužna rasvjeta |  | iz nezavisnog izvora
| - okvir kabine |  | za ovjes 2:1, nosivost dizala 1000 kg i brzinu vožnje 1.0 m/s
| - zahvatna naprava |  | s postupnim djelovanjem
Vrata kabine :
| - vrsta |  | dvokrilna automatska centralna
| - širina | B = | 900 mm
| - visina | H = | 2100 mm
| - materijal |  | čelični lim
| - završna obrada |  | nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin” ili jednakovrijedno
| - osiguranje |  | svjetlosna zavjesa
Okvir kabine : |  |  | komplet za dizalo na užad
Ovjes kabine : |  |  | 2:1
Protuuteg : |  |  | čelična konstrukcija s elementima za ispunu
Vodilice kabine : |  |  | svijetlo vučeni “ T “ profil T89B
Vodilice protuutega : |  |  | “ HT “ profil HT60
Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: |  |  | specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila
Smještaj strojarnice dizala : |  |  | dizalo bez strojarnice
Smještaj pogonskog stroja : |  |  | na vodilici u vrhu voznog okna
Čelična užad : |  |  | 6 užadi promjera 8 mm
CIJENA (kn) bez PDV-a

## ViK
red. |  | jed. |  | jedinična | ukupno
br. | OPIS | mjere | količina | cijena (bez PDV-a) | bez PDV-a
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Ponuditelju mogu, sukladno odredbi 1.6. Dokumentacije za nadmetanje tražiti pojašnjenja vezano uz pojedine stavke Troškovnika.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod Naručitelja. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti Naručitelja i projektatna isključuje odgovornost prjektatna za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Na svim mjestima u gdje je naveden proizvođač/ marka/ tip/ model nekog artikla, ukoliko omaškom nije izričito navedeno, podrazumijeva se da je dodana formulacija „ili jednakovrijedno“.
Ponuditelj je dužan navesti proizvođača/ marku/ tip artikla koji koristi te pojasniti jednakovrijednost ponuđenog artikla.
I | VODOVOD - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI
1. | Geodetsko iskolčenje trase vanjskog vodovoda prije izvođenja radova (53m')
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Iskop rova za postavljanje vodovodnih cijevi (širine rova 0,6- 0,8m, prosječne dubine 1 m uz proširenje rova na mjestu priključenja na ulični vodovod te iskop jame za postavljanje vodomjernog okna i proširenja za priključak vanjskog nadzemnog hidranta. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost cca 1 m od ruba rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala
Pretpostavljeno:
| - strojni iskop (80%) | m3 | 146,4 |  | 0
| - ručni iskop (20%) | m3 | 36,6 |  | 0
Stvarni omjer strojnog i ručnog iskopa odredit će se tijekom izvedbe radova, uz upis nadzornog inženjera.
3. | Ručno planiranje dna rova s odstupanjem +/- 2 cm, strojno nabijanje dna rova radi dobivanja potrebne zbijenosti podloge
|  | m2 | 174 |  | 0
4. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov i izrada pješćane posteljice na dnu rova ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine 10 cm te zatrpavanje položenih cijevi slojem pjeska do visine 15 cm iznad tjemena cijevi. Obračun prema količini stvarno ugrađenog materijala u ugrađenom stanju
|  | m3 | 52.5 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja šljunka za izvedbu podloge ispod vodomjernog okna
|  | m3 | 2.2 |  | 0
6. | Dobava i polaganje u rov iznad vodovodnih cijevi PVC trake sa natpisom "POZOR - VODOVOD"
|  | m | 280 |  | 0
7. | Izvedba vodomjernog okna vanjskih okvirnih dimenzija 2400x1400x1200 mm, sa otvorom za ugradnju tipskog lijevanog željeznog poklopca dimenzija 60x60 cm. Okno izvesti armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Unutar okna izvesti sabirnu jamu dimenzija; promjer d30 cm, visina h=40 cm sa slivnikom. Stavkom obuhvatiti sav potreban materijal kao što je beton, armatura, oplata, penjalice, lijevano željezni poklopac nosivosti 5t te tipske provodnice za prolaz cijevi kroz stijenke okna. Kod betonaže provjeriti jesu li ostavljeni svi otvori za priključne cijevi: NAPOMENA: Točne mjere vodomjernog okna utvrditi sa distributerom nadležnim za vodovod. | kpl | 1 |  | 0
8 | Zatrpavanje rova zemljom preostalom od iskopa, u slojevima od 30 cm uz istovremeno močenje i nabijanje slojeva a nakon polaganja cjevovoda i izvršene tlačne probe
|  | m3 | 122,1 |  | 0
9 | Odvoz materijala preostalog od iskopa, nakon zatrpavanja rova, na okolni teren ili gradski deponij. Uključiv utovar, istovar i razastiranje materijala. Količina materijala uvećana je 25% radi rastresitosti
|  | m3 | 52.5 |  | 0
10 | Izrada betonskih sidrenih blokova na horizontalnim lomovima trase cjevovoda betonom C 20. U cijenu uključeno proširenje i produbljenje rova na mijestu bloka te izvedba u odgovarajućoj oplati.
|  | kom | 11 |  | 0
11 | Izvedba okna za zabijanje cijevi za crpljenje podzmne vode i smještaj hidropaka vanjskih okvirnih dimenzija 80x80 cm. Okno izvesti armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Stavkom obuhvatiti sav potreban materijal kao što je beton, armatura, oplata, penjalice, lijevano željezni poklopac DV15 t te tipske provodnice za prolaz cijevi kroz stijenke okna. Kod betonaže provjeriti jesu li ostavljeni svi otvori za priključne cijevi.
| - dubine do 1m | kpl | 1 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja betonske cijevi Ø 500 mm za izvedbu šahta sa slavinom za zalijevanje. Stavkom obuhvatiti i sav potreban materijal i pribor te lijevano željezni poklopac DV15. | kom | 7 |  | 0
13 | Planiranje terena nakon izvršenog zatrpavanja rova. Pretpostavljena širina planiranja je 1,0 m
|  | m2 | 273 |  | 0
I | VODOVOD - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
II | VANJSKI VODOVOD - MONTAŽNI RADOVI
1 | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu uz izradu priključka na distributivni vodovod. Cijevi su predviđene za izvedbu vodovoda sa radnim tlakom do 10 bar u mreži. Serija cijevi u odnosu na radni tlak: S 8. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. Proizvod kao HEPLAST ili jednakovrijedno, dimenzija
| D40x2,4 | m | 8 |  | 0
2 | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu. Cijevi su predviđene za izvedbu vodovoda sa radnim tlakom do 10 bar u mreži. Serija cijevi u odnosu na radni tlak: S 8. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. Proizvod kao HEPLAST ili jednakovrijedno, dimenzija
| D40x2,4 | m | 102 |  | 0
| D32x1,9 | m | 220 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja fazonskih komada u VO, svi za minimalno PN 10 bar, sa navojnim spojevima. U cijenu su uključeni sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obračun po montiranom komadu. U cijenu uračunato čišćenje i dezinfekcija gradske vodovodne mreže.
Redukcijski komad
| DN 32/25 | kom | 4
Kuglasta slavina
| DN 32 | kom | 8
Hvatač nečistoča
| DN 32 | kom | 2
Zaštitnik od povratnog toka
| DN 32 | kom | 2
T komad
| DN 32 | kom | 1
| vodomjer kao IKOM tip VMA, DN 25 mm | kom | 2
Prelazni komad PEHD/če, pocinčani
| d40/DN32 | kom | 3
| Sve komplet | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih vodovodnih cijevi HRN C.B5. 225 komplet s pocinčanim fitinzima. Sve zajedno sa priborom i materialom za montažu.
| cijev DN50mm | m' | 6 |  | 0
5 | Zabijanje pocinčane čelične vodovodne cijevi za crpljenje podzemne vode. Cijev sa perforacijom i zaštitnom špicom.
|  | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža kučišta filtera sa uloškom za filtriranje pjeska iz podzemne vode, dimenzija priključka 1'' proizvođaća ''CWG'' ili jednakovrijedno. Sve zajedno sa priborom i materijalom za montažu.
|  | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava i montaža samousisne centrifugalne crpke za crpljenje podzemne vode, kao tip MQ tvrtke ''GRUNDFOS'' ili jednakovrijedno. Sve zajedno sa priborom i materialom za montažu | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja fazonskih komada u okno za crpljenje podzemne vode, svi za minimalno PN 10 bar, sa navojnim spojevima. U cijenu su uključeni sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obračun po montiranom komadu. U cijenu uračunato čišćenje i dezinfekcija gradske vodovodne mreže.
Redukcijski komad
| DN 50/25 | kom | 1
Kuglasta slavina
| DN 25 | kom | 1
| DN 50 | kom | 1
Zaštitnik od povratnog toka
| DN 25 | kom | 2
T komad
| DN 50 | kom | 1
| Sve komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Ispiranje te ispitivanje kompletne vanjske vodovodne mreže pod tlakom 6 i 10 bara
|  | kpl | 1 |  | 0
II | VANJSKI VODOVOD - MONTAŽNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
III | UNUTARNJI VODOVOD - MONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih (PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008 sa spajanjem ˝press˝ spojnicama, za glavni razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi. Sve kao Geberit Mepla
| 20x2,8 mm - hladna voda | m' | 120 |  | 0
| 20x2,8 mm - topla voda | m' | 254 |  | 0
| 25x3,5 mm - hladna voda | m' | 58 |  | 0
| 25x3,5 mm - topla voda | m' | 37 |  | 0
| 32x4,4 mm - hladna voda | m' | 28 |  | 0
| 32x4,4 mm - topla voda | m' | 52 |  | 0
| 40x5,5 mm - hladna voda | m' | 62 |  | 0
| 40x5,5 mm - topla voda | m' | 38 |  | 0
2. | Dobava i montaža: Izolacija hladnih vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima tipa "Armacell" ili jednakovrijedno -Tubolit S+ - izolacija debljine 4mm
| 20x2,8 mm | m' | 120 |  | 0
| 25x3,5 mm | m' | 58 |  | 0
| 32x4,4 mm | m' | 28 |  | 0
| 40x5,5 mm | m' | 62 |  | 0
3. | Dobava i montaža: Izolacija toplih vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima kao "Armacell" -Tubolit S ili jednakovrijedna. - izolacija debljine 13mm
| 20x2,5 mm | m' | 254 |  | 0
| 25x3,5 mm | m' | 37 |  | 0
| 32x4,4 mm | m' | 52 |  | 0
| 40x5,5 mm | m' | 38 |  | 0
4. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila HRN M.C5.262., za uzidanje s kapom.
| b) ventil Ø 20 mm | kom | 3 |  | 0
| c) ventil Ø 16 mm | kom | 5 |  | 0
5. | Izrada i naknadna obrada te saniranje u prvobitno stanje šliceva u zidovima za polaganje vodovodnih cijevi iz stropa prema sanitarnim uređajima.
| za cjevovod do vanjskog promjera 5cm (sa izolacijom) | m' | 30 |  | 0
6. | Dobava i montaža kuglaste slavine sa ispustom za sanitarnu vodu komplet sa svim materijalom potrebnim za spajanje.
| DN32 | kom | 4 |  | 0
| DN25 | kom | 7 |  | 0
| DN20 | kom | 8 |  | 0
| DN15 | kom | 15 |  | 0
7 | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu. Cijevi su predviđene za izvedbu vodovoda sa radnim tlakom do 10 bar u mreži. Serija cijevi u odnosu na radni tlak: S 8. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. Proizvod kao HEPLAST ili jednakovrijedno, dimenzija
| D32 | m | 20 |  | 0
8 | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi HRN C.B5. 225 komplet s pocinčanim fitinzima i ovjesnim i brtvenim priborom. Sve komplet. (POŽARNI RAZVOD VODE)
| DN25 | m | 18 |  | 0
| DN40 | m | 125 |  | 0
9 | Dobava i montaža zapornog ventila za montažu na ulaz instalacije sanitarne vode u građevinu, dimenzija
| DN40 | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i montaža: Požarna hidrostanica GRUNDFOS Hydro Multi-S 2CM3-5I 3x400V 50Hz DOL ili jednakovrijedno Crpka je opremljena 3-faznim asinkronim motorom s hlađenjem pomoću ventilatora i montažnim stopama. Tekućina: Dizana tekućina: Voda Raspon temperature tekućine: 253 .. 393 K Temp. tekućine: 293 K Gustoća: 998.2 kg/m³ Tehnički: Brzina za podatke crpke: 2900 rpm Stvarno izračunati protok: 3.62 m³/h Dobivena visina dizanja crpke: 30.4 m Primarna brtva vratila: AQQE Odobrenja na natpisnoj pločici: CE,CULUS,WRAS,ACS,TR,EAC Tolerancija krivulje: ISO9906:2012 3B Materijali: Kućište crpke: Nehrđajući čelik DIN W.-Nr. 1.4301 304 Impeler: Nehrđajući čelik DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304i. Vertikalna, višestupanjska, end-suction centrifugalna crpka s aksijalnim usisnim i radijalnim ispusnim priključkom. Materijali crpke u dodiru s tekućinom izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Mehanička brtva vratila je specijalno dizajnirana, nebalansiranabrtva s O-prstenom. Priključivanje na cjevovod je putem unutarnjih Whitworth cijevnih navoja, Rp (ISO 7/1).
| Uz hidro-stanicu isporučiti i: - potvrdu o sukladnosti izdanu od domaće ovlaštene institucij - uvjerenje o ispunjavanju zahtjeva prema Zakonu o zaštiti na radu, izdano od domaće ovlaštene institucije Q = 3,62 m3/h ; H= 30,4 m | kpl | 1 |  | 0
11 | Puštanje u pogon hidrostanice izvedeno od strane servisa ovlaštenog od proizvođača GRUNDFOS ili jednakovrijedno. | kpl | 1 |  | 0
12 | Dobava i montaža hidrantskog ormarića "Euro hidrant" prema HR EN671-1 za ugradnju na zid, vel. 750x800x250 mm komplet sa ventilom DN32 uključivo: tlačno trevira crijevo DN32 duljine 30 m, mlaznica sa zasunom kutni vatrogasni ventil sa stabilnom spojkom | kom | 3 |  | 0
13 | Dobava i montaža hidrantskog ormarića HO2-B za ugradnju na zid, vel. 500x500x140 mm komplet sa ventilom DN50 uključivo: tlačno trevira crijevo DN50 duljine 15 m, mlaznica sa zasunom kutni vatrogasni ventil 2'' sa stabilnom spojkom fi52
| montaža u kotlovnici i prizemlju male zgrade | kom | 2 |  | 0
14 | Dobava i montaža podžbuknog hidrantskog ormarića HO1-IPC Inox za ugradnju na zid, vel. 500x500x140 mm komplet sa ventilom DN50 uključivo: tlačno trevira crijevo DN50 duljine 15 m, mlaznica sa zasunom kutni vatrogasni ventil 2'' sa stabilnom spojkom fi52
| montaža 3.kat male zgrade | kom | 1 |  | 0
15 | Funkcionalno ispitivanje hidranata od strane ovlaštene tvrtke, te izdavanje uvjerenja za hidrantsku mrežu | kpl | 6 |  | 0
16 | Ispiranje te ispitivanje kompletne hidrantske mreže pod tlakom 10 bara
|  | kpl | 1 |  | 0
17 | Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju
|  | kpl | 1 |  | 0
18 | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije, ovjerena od ovlaštene institucije
|  | kpl | 1 |  | 0
III | UNUTARNJI VODOVOD - MONTAŽNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
IV | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI
1. | Geodetsko iskolčenje trase vanjske kanalizacije prije izvođenja radova (76m')
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Iskop rova za postavljanje kanalizacijskih cijevi, širine 0,8 m i prosječne dubine 1,6 m, uz proširenje rova na mjestima izvedbe revizijskih okana. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost cca 1 m od ruba rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala
Pretpostavljeno:
| - strojni iskop (80%) | m3 | 88,6 |  | 0
| - ručni iskop (20%) | m3 | 22 |  | 0
Stvarni omjer strojnog i ručnog iskopa odredit će se tijekom izvedbe radova, uz upis nadzornog inženjera.
3. | Ručno planiranje dna rova i građevinskih jama s odstupanjem +/- 2 cm, uz strojno nabijanje radi postizanja zbijenosti tla
|  | m2 | 61 |  | 0
4. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov i izrada pješćane posteljice na dnu rova ispod te iznad kanalizacijskih cijevi u sloju debljine 15 cm. Obračun prema količini stvarno ugrađenog materijala u ugrađenom stanju | m3 | 24.4 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja šljunka za izvedbu podloge ispod revizijskih okana i sabirne nepropusne jame u sloju debljine 10 cm
|  | m3 | 0.4 |  | 0
6. | Izvedba revizijskog okna vanjskih okvirnih dimenzija 80x80 cm, dubine prema dubini kanalizacije. Okno izvesti armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ili tipsko PE okno. Stavkom obuhvatiti i izradu kinete na dnu okna te sav potreban materijal kao što je beton, armatura, oplata, penjalice, lijevano željezni poklopac nosivosti 40 t te tipske provodnice za prolaz cijevi kroz stijenke okna. Kinetu izvesti pomoću PVC cijevi odrezane na 3/4 visinu. Kod betonaže provjeriti jesu li ostavljeni svi otvori za priključne cijevi.
| - dubine do 1,5m | kpl | 4 |  | 0
7 | Zatrpavanje rova i građevinskih jama sitnim materijalom od iskopa u slojevima do 30 cm, uz istovremeno močenje i sabijanje materijala, a nakon montaže cijevi i opreme, funkcionalnog ispitivanja i probe na nepropusnost
|  | m3 | 73,2 |  | 0
8 | Odvoz materijala preostalog od iskopa na okolni teren. Uključiv utovar, istovar i razastiranje materijala. Količina materijala uvećana je 25% radi rastresitosti
|  | m3 | 5 |  | 0
9 | Planiranje terena nakon izvršenog zatrpavanja rova. Pretpostavljena širina planiranja je 1,0 m
|  | m2 | 76 |  | 0
IV | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
V | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi SN 4 za kanalizaciju EN1401-1. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenima.
cijevi
| DN200 | m | 29 |  | 0
| DN160 | m | 44 |  | 0
fazonski komadi
| DN200 | kom | 4 |  | 0
| DN160 | kom | 10 |  | 0
2. | Dobava i montaža PP kanalizacijskih cijevi kao Geberit-Silent-PP. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenima.
cijevi
| DN200 | m | 10 |  | 0
| DN160 | m | 42 |  | 0
| DN125 | m | 16 |  | 0
| DN110 | m | 42 |  | 0
| DN75 | m | 22 |  | 0
| DN50 | m | 82 |  | 0
fazonski komadi
| DN200 | kom | 8 |  | 0
| DN160 | kom | 30 |  | 0
| DN125 | kom | 18 |  | 0
| DN110 | kom | 68 |  | 0
| DN75 | kom | 20 |  | 0
| DN50 | kom | 80 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja priključka na betonsko reviziono okno za PVC cijev, fazonski komad tipa PVC AWADUKT KGF ili jednakovrijedno
| DN160 | kom | 4 |  | 0
| DN200 | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava i montaža automatskog odušnog ventila za kanalizacijske cijevi 110 koji spriječava isisavanje vode iz sifona sanitarnih uređaja. Odušavanje udaljenih grana i ogranka od glavnih vertikala. Tip kao Studor ili jednakovrijedno.
| sa priključkom DN 110 | kom | 7 |  | 0
5. | Dobava i montaža kromiranih revizionih vratašca za ugradnju u zid s okvirom i bravicom za otvaranje sa četvrtastim ključem na mjestu postavljanja odušnog ventila. Sve komplet.
| vel. 30x30 cm | kom | 7 |  | 0
6. | Dobava, prijenos i montaža prolaznog podnog sifona od PE-HD s kromiranom rešetkom 100x100mm s dodatnim fiksiranjem i zaokretnim priključkom d50mm/±135º, razina vode u sifonu ≥50mm, horizontalni izlaz d56mm kapaciteta 1 l/s.
|  | kom | 16 |  | 0
7. | Dobava i montaža WC priključka iz tvrdog PVC-a, s namjenskom gumenom brtvom
|  | kom | 22 |  | 0
8. | Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijske instalacije od strane ovlaštene organizacije, uz izdavanje uvjerenja
|  | kpl | 1 |  | 0
V | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
VI | DVORIŠNA OBORINSKA KANALIZACIJA
1. | Geodetsko iskolčenje trase vanjske kanalizacije prije izvođenja radova (190m), sa revizionim oknima i slivnicima
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Iskop rova za postavljanje kanalizacijskih cijevi, širine do 1m i prosječne dubine 1,4 m, uz proširenje rova na mjestima izvedbe revizijskih okana i slivnika. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova na udaljenost cca 1 m od ruba rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala
Pretpostavljeno:
| - strojni iskop (90%) | m3 | 223,4 |  | 0
| - ručni iskop (10%) | m3 | 22,6 |  | 0
Stvarni omjer strojnog i ručnog iskopa odredit će se tijekom izvedbe radova, uz upis nadzornog inženjera.
3 | Iskop građevinske jame za izvedbu separatora i revizionih okana i upojnih bunara. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost min. 1 m od ruba jame kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala
|  | m3 | 50.4 |  | 0
4 | Ručno planiranje dna rova i građevinskih jama s odstupanjem +/- 2 cm, uz strojno nabijanje radi postizanja zbijenosti
|  | m2 | 190 |  | 0
5 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov i izrada pješćane posteljice na dnu rova ispod i i iznad kanalizacijskih cijevi u sloju debljine 15 cm. Obračun prema količini stvarno ugrađenog materijala u ugrađenom stanju
|  | m3 | 76 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja šljunka za izvedbu podloge ispod revizijskih okana, slivnika i prepumpne stanice u sloju debljine 20 cm
|  | m3 | 8.3 |  | 0
7 | Izvedba revizijskog okna vanjskih okvirnih dimenzija 80x80 cm, dubine prema dubini kanalizacije. Okno izvesti armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ili tipsko PE okno. Stavkom obuhvatiti i izradu kinete na dnu okna te sav potreban materijal kao što je beton, armatura, oplata, penjalice, lijevano željezni poklopac nosivosti D400 te tipske provodnice za prolaz cijevi kroz stijenke okna. Kod betonaže provjeriti jesu li ostavljeni svi otvori za priključne cijevi.
| - dubine do 1,2m | kpl | 6 |  | 0
8 | Izvedba slivnika s taložnicom za prihvat vode preko rešetke.
Dobava materijala, te izrada tijela slivnika od betonskih cijevi profila 50 cm HRN U.N1.050, HRN U.N1.051. Betoniranje dna taložnice, obloge cijevi betonom C16/20 d=20 cm, ubetoniranje ljevanoželjezne rešetke 40/40 cm za teški promet. Izvedba svih spojeva za dotok i odtok vode. U beton se dodaju aditivi za vodonepropusnost. Slivnik se ispituje na vodonepropusnost.
| U cijenu uključen sav potreban materijal i radna snaga. | kom | 8 |  | 0
9 | Zatrpavanje rova i građevinskih jama sitnim materijalom od iskopa u slojevima do 30 cm, uz istovremeno močenje i sabijanje materijala, a nakon montaže cijevi i opreme, funkcionalnog ispitivanja i probe na nepropusnost
|  | m3 | 190 |  | 0
10 | Odvoz materijala preostalog od iskopa na okolni teren. Uključiv utovar, istovar i razastiranje materijala. Količina materijala uvećana je 25% radi rastresitosti
|  | m3 | 30.62 |  | 0
11 | Planiranje terena nakon izvršenog zatrpavanja rova. Pretpostavljena širina planiranja je 1,0 m
|  | m2 | 190 |  | 0
12 | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi SN 8 za vanjsku kanalizaciju EN1401-1. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenima. U cijenu ukalkulirati i fazonske komade
| DN 160 | m' | 82 |  | 0
| DN 250 | m' | 110 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja priključka na betonsko reviziono okno za PVC cijev, fazonski komad tipa PVC AWADUKT KGF ili jednakovrijedno
| DN 160 | kom | 8 |  | 0
| DN 250 | kom | 10 |  | 0
14 | SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA: ACO OLEOPASS P NS10/50 ST1000 ili jednakovrijedno
Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena s mimotokom (bypassom). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS 10/50 (protok kroz separator / ukupni protok). Učinkovitost separatora mora zadovoljiti klasu I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode najmanje 1m ispod poklopca separatora (bez dodatnog betoniranja). Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Sve kao ACO OLEOPASS P NS10/50 ST1000 ili jednakovrijedan.
Za ugradnju separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje (statička svojstva mora osiguravati samo tijelo separatora). Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. Separator mora ima integriranu taložnicu minimalne zapremnine 1000 litara, minimalni kapacitet uskladištenih lakih tekućina 100 litara dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1700 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN250, utični spoj s kliznom brtvom prema HRN EN 1401. Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva treba biti 0,56m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem u skladu s HRN EN 124 klase nosivosti A15, svijetlog otvora promjera Ø600mm s natpisom: separator.
|  | kom | 2 |  | 0
15 | Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijske instalacije od strane ovlaštene organizacije, uz izdavanje uvjerenja
|  | kpl | 1 |  | 0
|  | kpl | 1
VI | DVORIŠNA OBORINSKA KANALIZACIJA UKUPNO KN: |  |  |  | 0
VII | KROVNA OBORINSKA ODVODNJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI
1. | Geodetsko iskolčenje trase vanjske kanalizacije prije izvođenja radova (66m)
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Izvedba revizijskog okna vanjskih okvirnih dimenzija 80x80 cm, dubine prema dubini kanalizacije (cca 120cm). Okno izvesti armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ili tipsko PE okno. Stavkom obuhvatiti sav potreban materijal kao što je beton, armatura, oplata, penjalice, lijevano željezni poklopac nosivosti D400 te tipske provodnice za prolaz cijevi kroz stijenke okna. Kod betonaže provjeriti jesu li ostavljeni svi otvori za priključne cijevi.
|  | kom | 3 |  | 0
3 | Iskop kanala za postavljanje cijevi oborinske odvodnje širine do 0,8m prosječne dubine do 1,2m. Nakon postavljanja cijevovoda potrebno je cijevi zatrpati nadslojem zemlje od najmanje 80 cm, radi zaštite instalacije od smrzavanja.
| - strojni iskop | m3 | 65,7 |  | 0
4 | Ručno planiranje posteljice s odstupanjem +/- 2 cm
|  | m2 | 52.8 |  | 0
5 | Dobava pijeska, izrada pješćane posteljice ispod i iznad kanalizacijskih cijevi u sloju debljine 15 cm. Obračun prema količini stvarno ugrađenog materijala u ugrađenom stanju
|  | m3 | 21.12 |  | 0
6 | Zatrpavanje rova i građevinskih jama sitnim materijalom od iskopa u slojevima do 30 cm, uz istovremeno močenje i sabijanje materijala, a nakon montaže cijevi i opreme, funkcionalnog ispitivanja i probe na nepropusnost
odnosi se na dio koji se prekriva asfaltom
|  | m3 | 42,24 |  | 0
7 | Odvoz materijala preostalog od iskopa na okolni teren. Uključiv utovar, istovar i razastiranje materijala. Količina materijala uvećana je 25% radi rastresitosti
|  | m3 | 3 |  | 0
8 | Planiranje terena nakon izvršenog prekrivanja cijevi. Pretpostavljena širina planiranja je 1,0 m
|  | m2 | 66 |  | 0
9 | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi SN 8 za vanjsku kanalizaciju EN1401-1. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenima. U cijenu ukalkulirati i fazonske komade
| DN 160 | m' | 38 |  | 0
| DN 250 | m' | 30 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja priključka na betonsko reviziono okno za PVC cijev, fazonski komad tipa PVC AWADUKT KGF ili jednakovrijedno
| DN 160 | kom | 4 |  | 0
| DN 250 | kom | 3 |  | 0
VII | KROVNA OBORINSKA KANALIZACIJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
VIII | KROVNA OBORINSKA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI
NAPOMENA: Obavezna izvedba sigurnosnog preljeva na bočnim stjenkama krova - obuhvatiti građevinskim radovima - provjeriti na licu mjesta da li su preljevi izvedeni.
1. | Dobava i ugradnja podtlačnog sistema odvodnje krovnih oborinskih voda. Hidraulički proračun prema HRN EN 12056-3 i DIN 1986-100/VDI 3806), vodolovna grla prema (HRN EN 1253-1:2003-09 i HRN EN 1253-2: 2004-03), cijevni sistem prema(HRN EN 1519-1:2004). Sve prema izvedbenim shemama, uputama i nadzoru proizvođača. Sva dokumentacija mora biti prema važećoj zakonskoj regulativi RH i na hrvatskom jeziku. Rješenje proizvođača oznake KUKVL-A8XAZU
| Pluvia dvostruki uljevni element,s univerzalnom prirubnicom za spoj s hidroizolacijom, prirubnicom za priključak parne brane, toplinskom izolacijom i zaštitnom košarom | kom | 8
| Pluvia grijač 230V/8W | kom | 8
Geberit PE-HD ili jednakovrijedno prema HRN EN 1519-1:2004 cjevovod s potrebnim fazonskim komadima i spojnim priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase
| PE-HD cijev, d 50 | m | 0.9
| PE-HD cijev, d 56 | m | 4.1
| PE-HD cijev, d 63 | m | 51.7
| PE-HD cijev, d 75 | m | 69.8
| PE-HD cijev, d 90 | m | 21.2
| PE-HD cijev, d 110 | m | 1
| PE-HD cijev, d 125 | m | 2
| Klasični sistem pričvršćenja cjevovoda na masivnu konstrukciju, s originalnim cijevnim obujmicama, navojnom šipkom, pričvrsnim pločicama i priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase cjevovoda | m | 20
| Pluvia originalni sistem ovješenja na krovnu/stropnu konstrukciju, s nosivom čeličnom tračnicom, cijevnim obujmicama, navojnom ovjesnom šipkom, pričvrsnim i ovjesnim priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase ovješenja | m | 100
| Dobava i ugradnja dodatne zvučne i toplinske izolacije (Geberit Isol ili jednakovrijedno) protiv buke i orošenja cjevovoda i fazonskih komada, specifikacijom obuhvaćeno ukupno m2 zvučno izoliranog cjevovoda. Predviđena izolacija kompletnog unutarnjeg cjevovoda. | m2 | 25
| Geberit Pluvia ili jednakovrijedno podtlačni sistem odvodnje krovnih oborinskih voda (projektantska cijena) | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža slivnika za zeleni krov, ACO Passavant ili jednakovrijedno
u opsegu isporuke okvir sa rešetkom od lijevanog željeza Art.Br. 7000.51.00, međuelement Art.Br. 7000.52.00, prelazni okvir Art.Br. 7000.55.00, posuda od nehrđajućeg čelika Art.Br. 7000.13.00, slivnik za ravne krovove od lijevanog željeza DN100 Art.Br. 7034.10.10, izolaciono tijelo Art.Br. 7040.21.00
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža slivnika za balkone i terase DN 50/75 sa brtvenom prirubnicom, sa od horizontalno do vertikalno podešavajučim izlazom, suhim od smrzavanja otpornim zatvaračem zadaha, po visini podesivim nastavnim okvirom 12 - 70 mm / 123 x 123 mm i uljevnom INOX-rešetkom 115 x 115 mm. Građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci. | kpl | 5 |  | 0
4. | Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi za kanalizaciju EN1401-1. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenima.
cijevi
| DN110 | m | 25 |  | 0
| DN75 | m | 34 |  | 0
5. | Dobava i montaža izolacije PVC cijevi za krovnu odvodnju, izolaciju izvesti cijevnom izolacijom sa parnom branom, kao Armaflex ili jednakovrijedno, debljine 13mm
cijevi
| DN110 | m | 25 |  | 0
| DN75 | m | 34 |  | 0
VIII | KROVNA OBORINSKA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
IX | SANITARNI UREĐAJI I PREDMETI - MONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a , koji se sastoji od:
-konzolne keramičke WC školjke I klase, za 6 lit ispiranje, odignute od poda 6 cm
Uključivo daska s poklopcem bijele boje od kvalitetne plastike.
montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem izrađenim prema HRN EN 14055:2011 . Tipka dvokoličinska plastična. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača: Sve kao Geberit Duofix i odgovarajuća tipka.
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
držača toalet papira od inoxa
| WC školjka zidna | kpl | 22 |  | 0
2. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od:
-keramičkog umivaonika s poniklanim samočistećim sifonom s ispustom d32 mm
-montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom;
Sve kao "Geberit Duofix" ili jednakovrijedno
• jednoručne stojeće mješajuće baterije za THV Ø15mm uključivo i kutne ventile za THV • kutnim ventilima (spoj na vodovod) sa ukrasnom kapom i rozetom • svim potrebnim priborom za brtvljenje i montažu NAPOMENA: Točan tip i dimenzije utvrditi sa projektantom unutarnjeg uređenja, odn. s investitorom.
| UMIVAONIK širine 500 mm | kpl | 20 |  | 0
3. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara u zajedničkim sanitarijama:
-keramičkog pisoara I klase sa skrivenim priključkom vode i sifonom;
montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", isplavnom cijevi d32mm s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom d50mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
-potisnog ventila za aktiviranje ispiranja pisoara
| PISOAR - kljunasti | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava i montaža TUŠ KADE -kolpa Komplet funkcionalna izvedba sa: - zidnom garniturom Ø 15 mm za TH vodu, telefon tušem te nosačem za tuš - izljevnim ventilom Ø 32 mm za tuš kadu - preljevnim ventilom Ø 25 mm - priborom za brtvljenje i pričvršćenje - klizna vrata iz kaljenog stakla NAPOMENA: Prije nabavke sanitarija, tip, boju i dimenzije utvrditi s projektantom unutarnjeg uređenja.
| - TUŠ KADA 90x90 mm | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i montaža sanitarnog pribora:
| Sanitarna kanta inox do 10 litara | kom | 16 |  | 0
| Ogledalo 800x600x5 mm | kom | 20 |  | 0
| Sapunara-keramička | kom | 20 |  | 0
| Držač ručnika - rolo | kom | 16 |  | 0
| Vješalica-dupla | kom | 16 |  | 0
IX | SANITARNI UREĐAJI I PREDMETI - MONTAŽNI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
X | UPOJNI ZDENCI
1 | Izvedba okna za smještaj upojne cijevi vanjskih okvirnih dimenzija 240x240 cm, dubine 230 cm. Okno izvesti armiranim betonom C 25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Stavkom obuhvatiti sav potreban materijal kao što je beton, armatura, oplata, penjalice, lijevano željezni poklopac nosivosti D400 te tipske provodnice za prolaz cijevi kroz stijenke okna. Kod betonaže provjeriti jesu li ostavljeni svi otvori za priključne cijevi.
|  | kom | 2 |  | 0
2 | BUŠENJE ZDENCA S UGRADNJOM PVC BUNARSKIH CIJEVI 1. Pripremni radovi bušaće ekipe za izlazak na radilište. 2. Transportni troškovi bušaće garniture i opreme, te djelatnika za vrijeme trajanja radilišta. 3. Bušenje 2 (dva) upojna zdenca dubine L = 16 m, promjera bušenja Ø 267 mm s kontinuirani jezgrovanjem, te ugradnja PVC bunarskih cijevi vanjskog promjera Ø 200 ili 225 mm PN12.5, cijevi su atestirane na 8 bara. Ugrađene cijevi sastoje se od pune cijevi, filtarskog dijela i taložnika. 4. Nabava, doprema i ugradnja glinenih brtvi za ušće bušotine. 5. Granulometrijska analiza uzoraka tla prilikom bušenja zdenaca, 2 uzoraka, a radi utvrđivanja efektivnog otvora filtra (d30 – d50). Predviđena ugradnja trakastog (slotiranog) filtra otvora 1,0 ili 3,0 mm.
|  | kpl | 2 |  | 0
3 | ČIŠĆENJE ZDENCA Čišćenje zdenaca kompresorom 12 m3/min od sitnih čestica pijeska i osvajanje metodom "air lifta" do pojave čiste vode u kojoj nema pijeska, predviđeno cca. 14 sati / zdencu. NAPOMENA UZ OSVAJANJE ZDENCA: Nakon predviđenog vremenskog intervala čišćenja, u koliko se ne postigne kriterij udjela pijeska < 100 g/m3 vode, nastavlja se čišćenje do zadovoljenja uvjeta. Voda prilikom čišćenja airliftom prepumpava se na udaljenost minimalno 50 m.
|  | kom | 2 |  | 0
4 | POKUSNO CRPLJENJE Napomena: Pokusno crpljenje izvodi se u svrhu dobivanja upojnih količina. Sukladno rezultatima, a prema potrebi projektirat će se dodatni zdenci kako bi se zadovoljile potrebne količine. 1. Pokusno crpljenje vode iz eksploatacijskog zdenca radi utvrđivanja jednadžbe zdenca i parametara vodonosnika. Kapacitet crpljenja od 25 l/s u vremenskim intervalima od 2 sata, "Step-test", ukupno 6,0 sati", "Recovery test". Konstant test u trajanju od 12 sati. 2. Izrada izvještaja o provedenim radovima i probnom crpljenju, sa simulacijom sniženja i razina podzemne vode za eksploatacijski režim svih planiranih zdenaca na lokaciji.
|  | pau | 2 |  | 0
X | UPOJNI ZDENCI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
XI | OSTALI RADOVI
1 | Dobava i montaža protupožarnih aparata
| 6 kg | kom | 27 |  | 0
| 9 kg | kom | 3 |  | 0
| CO2-5 | kom | 7 |  | 0
2 | Izrada elaborata izvedenog stanja cjevovoda i objekata na cjevovodu sa upisom u katastar instalacija. Geodetsko snimanje potrebno je izvesti dok je cjevovod još vidljiv, nakon montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja rovova (neposredno nakon završetka uspješno provedenih tlačnih probi). Elaborat se predaje investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom.
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Završno čišćenje gradilišta od smeća i ostataka materijala, kao i utovar, odvoz na gradski deponij, razastiranje te troškovi deponije
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Izrada uputstva za korištenje i održavanje instalacija vodoopskrbe i odvodnje
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Požarno brtvljenje svih prolaza kroz požarne sektore sa odgovarajućim elementima: obujmicama za plastične cijevi, pastom za brtvljenje čeličnih cijevi. Klasa otpornosti minimalno kao konstrukcija kroz koju instalacija prolazi (vidljivo u požarnom elaboratu).
|  | kom | 12 |  | 0
6 | Izrada elaborata požarnog brtvljenja na objektu. | kpl | 1 |  | 0
7 | Ostali radovi koji bi se mogli pojaviti tijekom izvođenja radova, a nisu obuhvaćeni stavkama troškovnika hidroinstalacija. Radove dogovaraju investitor i izvođač radova, uz upis odobrenja izvođenja radova, dogovorene cijene i količine radova od strane investitora i ovjerenih količina izvedenih radova od strane nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
|  | kpl | 1 |  | 0
XI | OSTALI RADOVI UKUPNO KN: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJA
I | VODOVOD - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
II | VANJSKI VODOVOD - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
III | UNUTARNJI VODOVOD - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
IV | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
V | SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
VI | DVORIŠNA OBORINSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
VII | KROVNA OBORINSKA ODVODNJA - GRAĐEVINSKI I POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | KROVNA OBORINSKA KANALIZACIJA - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
IX | SANITARNI UREĐAJI I PREDMETI - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
X | UPOJNI ZDENCI |  |  |  | 0
XI | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
PDV KN:
SVEUKUPNO S PDV KN:

## Zemljani+Okoliš
TROŠKOVNIK RADOVA:
ZEMLJANI RADOVI I UREĐENJE OKOLIŠA
Na svim mjestima u gdje je u troškovniku naveden proizvođač/ marka/ tip/ model nekog artikla, ukoliko omaškom nije izričito navedeno, podrazumijeva se da je dodana formulacija „ili jednakovrijedno“.
Ponuditelj je dužan navesti proizvođača/ marku/ tip artikla koji koristi te pojasniti jednakovrijednost ponuđenog artikla.
Red.br. | O.T.U. | OPIS RADA | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
1 |  | PRIPREMNI RADOVI
1.1 | 1-02 | GEODETSKI RADOVI
| 1-02.1 | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKTA
Horizontalno i visinsko iskolčenje objekata okoliša sa izradom elaborata iskolčenja. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Investitoru.
|  | Obračun radova: | paušal | 1 |  | 0
1.2 | 1-03.1 | UKLANJANJE DRVEĆA I GRMLJA
Rad obuhvaća sječu stabala te odvoz na mjesto koje odredi nadzorni inženjer. Stabla i panjeve treba ukloniti na svim površinama predviđenim projektom te na mjestima koje odredi nadzorni inženjer. Obračun radova prema kom. uklonjenog stabla.
|  | Obračun radova: | kom | 9 |  | 0
1.3 | 1-03.2 | UKLANJANJE POSTOJEĆEG ASFALTA I RUBNJAKA PRISTUPNE CESTE
Rad uključuje rušenja i uklanjanja postojećeg asfalta, betonskog kolnika debljine cca 15 cm, betonskih rubnjaka s pješačke staze, slivnika i parapeta postojeće ograde radi izvođenja prilaza na parcelu. Stavka uključuje i utovar u prijevozna sredstva te odvoz materijala na deponiju.
Obračun radova:
1.3.1 |  | Asfalt | m2 | 32 |  | 0
1.3.2 |  | Betonski rubnjaci 15/25 cm: | m' | 31.5 |  | 0
1.3.3 |  | Betonski rubnjaci 8/20 cm: | m' | 22 |  | 0
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
2.1 | 2-01 | ISKOP HUMUSA
Rad obuhvaća površinski iskop humusa debljine 30cm i njegovo prebacivanje u privremeno odlagalište. Iskopani humus može se upotrijebiti za humusiranje zelenih površina nakon izvođenja nasipa. Stavka uključuje i utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. Rad se obračunava prema m3 iskopanog humusa.
|  | Obračun radova: | m3 | 1474 |  | 0
2.2 | 2-02.3 | ISKOP U MATERIJALU C KATEGORIJE
Stavka obuhvaća sve radove na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, planiranje iskopanih površina, te odvoz viška materijala na deponiju. Obračun radova prema m3 iskopanog materijala.
|  | Zgrada (iskop temelja) | m3 | 1322.47 |  | 0
|  | Okoliš (iskop za prometnicu) | m3 | 660.2 |  | 0
2.3 | 2-08 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA
Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje. Modul stišljivosti temeljnog tla mjereno kružnom pločom promjera 30cm treba iznositi minimalno 40MN/m2. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. Obračun radova prema stvarno uređenom m2 temeljnog tla.
|  | Zgrada (uređenje temeljnog tla temelja) | m2 | 523 |  | 0
|  | Okoliš (uređenje temeljnog tla prometnice) | m2 | 3830.22 |  | 0
(Nuditi uređenje temeljnog tla po m2 sukladno uputama projektanta.)
2.4 |  | IZRADA NASIPA OD KAMENOG MATERIJALA
Stavka obuhvaća nasipavanje terena nakon izvedenih temelja zgrade ispod podnih ploča, te nasipavanje terena ispod staza oko zgrada.
|  | Nasipavanje oko temelja i ispod podnih ploča | m3 | 910.6 |  | 0
|  | Nasipavnaje staza oko zgrada | m3 | 929.52 |  | 0
2.5 | 2-15.1 | PLANIRANJE I ZATRAVLJENJE POVRŠINA
Ovaj rad obuhvaća zaštitu nasipa i zelenog međupojasa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije na površinama određenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. Planiranje je potrebno izvesti sa humusom preostalim od iskopa. Nakon izvršenog humusiranja u slojevima debljine 20 cm iste površine se zasijavaju travom. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkom. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju svih potrebnih materijal za izvršenje radova. Obračun radova prema m2 stvarno izvršenog rada.
|  | Obračun radova: | m2 | 594.52 |  | 0
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
3 |  | ODVODNJA
3.1 | 3-04.7.1 | IZRADA BETONSKIH RUBNJAKA
Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka na prethodno izvedenu betonsku podlogu od betona klase C12/15. Obračun se mjeri u m' postavljenog rubnjaka.
3.1.1 |  | Betonski rubnjaci 15/25 cm | m' | 400 |  | 0
3.1.2 |  | Betonski rubnjaci 8/20 cm | m' | 211 |  | 0
|  | UKUPNO ODVODNJA |  |  |  | 0
4 |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
4.1 | 5-01 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada nosivog sloja debljine 50 cm od mehanički zbijenog kamenog materijala. Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju zrnatog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm. Minimalni potrebni modul stišljivosti mjereno kružnom pločom promjera 30 cm iznosi 100 MN/m2. Nagib mora biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu projektirane površine. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se na uređenoj posteljici raditi navoženjem zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomoću grejdera, te zbijanjem i razastiranjem zrnatog kamenog materijala pomoću razastirača (finišera) i zbijanjem. U oba slučaja određena se količina materijala razastire s takvim nadvišenjem da se nakon zbijanja dobije sloj projektirane debljine. Ovaj rad mjeri se i obračunava u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Za obračun se uzimaju dimenzije iz projekta, ako odredbom nadzornog inženjera nije došlo do nekih izmjena.
|  | Obračun radova: | m3 | 1355 |  | 0
4.2 | 5-04 | BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ
Nabava, doprema i ugradnja bitumeniziranog šljunka AC32 base 50/70, debljina sloja 8.0 cm. Sloj se ugrađuje prema projektu i OTU. Obračun po kvadratnom metru stvarno izvedenog sloja.
|  | Obračun radova | m2 | 2680.41 |  | 0
4.3 | 6-03 | HABAJUĆI SLOJ OD ASFALTBETONA
Nabava, doprema i ugradnja AC011 surf 50/70. Debljina sloja određena je projektom i iznosi 3.5cm. Sloj se ugrađuje prema projektu i OTU. Obračun po kvadratnom metru stvarno izvedenog sloja.
|  | Obračun radova: | m2 | 2680.41 |  | 0
4.4 |  | BETONSKI OPLOČNICI
Nabava doprema i ugradnja betonskih opločnika (tlakovci) debljine 6 cm oblik i dimenzije po izboru investitora. Rad obuhvaća izradu betonskih opločnika na dijelovima predviđenim projektom, dobavu i dopremu montažnih betonskih opločnika, izradu podloge od vibriranog šljunka i ugradnju opločnika i fugiranje pijskom. Rad se mjeri po m² potpuno gotovih opločnika, a plaća se po jediničnoj cijeni izvedbe u koju ulaze svi materijali, rad i prijevoz potrebni za potpuno dovršenje opločnika.
|  | Betonski opločnici TIP 1 | m2 | 401.5 |  | 0
4.4.1 |  | Betonski opločnici TIP 2 | m2 | 340.7 |  | 0
4.4.2 |  | Sitnozrnati materijal (kulir), d= 5cm | m3 | 37.11 |  | 0
|  | UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5 |  | OPREMA CESTE
5.1 | 9-01 | PROMETNI ZNAKOVI
Ovaj rad obuhvaća nabavu, dopremu i postavljanje prometnih znakova u svemu prema situaciji prometa. Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s "Pravilnikom" te hrvatskim i europskim normama.
Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25 (MB 25), oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.
Obračun radova: Postavljanje promjenjivih prometnih znakova obračunava se po komadu postavljenog znaka zajedno sa stupom i temeljem.
5.1.1 |  | znak B02 | kom | 2 |  | 0
5.2 | 9-02.1 | UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU
Pod uzdužnim oznakama na kolniku razumijevaju se crte obilježene paralelno s osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine. Rad uključuje iscrtavanje oznaka na kolniku prema situaciji prometa.
5.2.1 |  | Isprekidana razdjelna crta, š = 10 cm | m' | 179.22 |  | 0
5.2.2 |  | Kratka isprekidana crta, š = 10 cm | m' | 132.53 |  | 0
5.3 | 9-02.2 | POPREČNE OZNAKE NA KOLNIKU
Poprečne oznake na kolniku su: - crte zaustavljanja, - kose i granične crte, - pješački prijelazi, - prijelazi biciklističke staze.
Rad uključuje iscrtavanje oznaka na kolniku prema situaciji prometa.
5.3.1 |  | Puna crta zaustavljanja | m' | 6.8 |  | 0
5.3.2 |  | Iscrtavanje pješačkog prijelaza (H18) | m' | 20 |  | 0
5.4 | 9-02.3 | OSTALE OZNAKE NA KOLNIKU
5.4.1 |  | Iscrtavanje prakirnih mjesta (H62) | m' | 318 |  | 0
5.4.2 |  | Iscrtavanje linija parkirnih mjesta za osobe sa smanjenom pokretljivosti (H48) | m' | 48.36 |  | 0
5.4.3 |  | Iscrtavanje oznake na parkirnom mjestu za osobe sa smanjenom pokretljivosti (H48) | kom | 4 |  | 0
|  | UKUPNO OPREMA CESTE |  |  |  | 0
REKAPITUALCIJA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 |  | ODVODNJA |  |  |  | 0
4 |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5 |  | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
PDV 25 %
SVEUKUPNO
Napomena:
Po svim stavkama ovog troškovnika potrebno se pridržavati Općih tehničkih uvjeta izdanih od HRVATSKIH CESTA.
Radovi na izvedbi oborinske odvodnje nisu predmet ovog troškovnika. Ti radovi predmet su MAPE - projekt vodovoda i kanalizacije.
Građevina: POSLOVNO-PROIZVODNA GRAĐEVINA
Investitor: MOBILISIS d.o.o.

## ELE - naslovnica
Investitor:
Mobilisis d.o.o.,
Varaždinska ulica 8, II. Odvojak, Jalkovec, Varaždin
Građevina:
POSLOVNA-PROIZVODNA GRAĐEVINA
7. TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI 1. Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke. 2. Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova. 3. Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke. 4. U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: * nabavu i transport na gradilište * spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkjm propisima i pravilima struke * izradu prateće radioničke dokumentacije * građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektro instalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno * ispitivanja električne instalacije i izdavanja potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima i atesta za opremu i materijal * puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.). * prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova *svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje. 5. Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini. 6. U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom. 7. Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom. 8. Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. 9. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti. 10. Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati. 11. Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište. 12. Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe. 13. Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi. 14. Na svim mjestima u gdje je u troškovniku naveden proizvođač/ marka/ tip/ model nekog artikla, ukoliko omaškom nije izričito navedeno, podrazumijeva se da je dodana formulacija „ili jednakovrijedno“. 15. Ponuditelj je dužan navesti proizvođača/ marku/ tip artikla koji koristi te pojasniti jednakovrijednost ponuđenog artikla.
II. ELEKTROINSTALACIJA Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim kutijama. Kod nadžuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćena dobava i postavljanje obujmica, tipli, vijaka i OG razvodnih kutija. Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć. Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade. III. RAZVODNE PLOČE Svim stavkama razvodnih ploča obuhvaćeno je: * izrada izvedbenih shema razvodnih ploča, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u razvodnoj ploči i na vratima * dimenzije razvodnih ploča odrediti tako da nakon montaže opreme ostane minimalno 30% rezervnog prostora * montaža razvodnih ploča na mjesto ugradnje, spajanje kabela na odgovarajuća mjesta u ploči, označavanje svih kabela s trajno čitljivim natpisnim pločicama * uvodnice za kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice * unutarnje ožičenje razvodne ploče * označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja * u unutrašnjem ožičenju sve žile moraju biti označene s oba kraja, tj. moraju nositi oznaku stezaljke na koju se spajaju * u razvodnu ploču potrebno je obvezno postaviti jednopolnu shemu izvedenog stanja * jednopolnu shemu postaviti u najlonskoj zaštiti u odgovarajuću pregradu * kod ugradnje razvodnu ploču potrebno je zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i ličenja zida * uz razvodnu ploču mora biti izdan izjava o sukladnosti u skladu s hrvatskim propisima * na vratima razvodne ploče mora biti ime proizvođača, tvornički broj i oznaka prema nacrtu, oznaka sukladnosti, oznaka sustava uzemljenja i vrste zaštite. IV. INSTALACIJSKI MATERIJAL Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa. Tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt. Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije. U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal. Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija. U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje. V. SVJETILJKE Tipove svih svjetiljki moraju prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili Investitor, a o kvaliteti ponuđene opreme mora se očitivati projektant. U cijeni svjetiljki predviđene su fluo cijevi, starteri i žarulje. Svjetiljke koje se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive materijale moraju imati oznaku "F". Ako se na teško zapaljive i normalno zapaljive materijale montiraju svjetiljke koje nisu klase "F", tada se ne smiju montirati direktno na podlogu, već se moraju podloškom odmaknuti minimalno 30mm od površine. Transformatori i predspojne sprave za svjetiljke koji se montiraju na teško zapaljive Ili normalno zapaljive materijale moraju biti klase "F".

## ELE - rekap
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) bez PDV-a | Ukupno (kn) bez PDV-a
REKAPITULACIJA
1 | RAZDJELNICE |  |  |  | 0
2 | ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
3 | RASVJETA |  |  |  | 0
4 | NN PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
5 | PRIKLJUČNA EKI TRASA |  |  |  | 0
6 | VANJSKA RASVJETA |  |  |  | 0
7 | SUSTAV OZVUČENJA I VIDEOPROJEKCIJE |  |  |  | 0
8 | SOS SUSTAV INVALIDSKIH WC-a |  |  |  | 0
9 | UZEMLJIVAČ, SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
10 | SUSTAV VATRODOJAVE i ODIMLJAVANJA |  |  |  | 0
11 | SUSTAV VIDEONADZORA |  |  |  | 0
12 | SUSTAV KONTROLE PROLAZA i KONTROLE RADNOG VREMENA, ALARM |  |  |  | 0
13 | RAMPE I KLIZNE OGRADE |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## ELE - troškovnik
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena (kn) bez PDV-a | Ukupno (kn) bez PDV-a
1 | RAZDJELNICE
OPĆE NAPOMENE:
Oprema koja se ugrađuje u elektroormare treba biti visokokvalitetna (kao: Eaton, ABB, Končar, Schrack, Legrand, Schneider-Electric ili jednakovrijedno).
Razdjelnice u koje ulaze kabeli iznad 16 mm2 potrebno je opremiti s letvom s šelnama za fiksiranje kabela na ulazu.
Za uvod kabela treba ugraditi siluminske (plastične) brtvenice odgovarajućeg promjera ovisno o promjeru kabela. Na donju stranu razdjelnica koje se ugrađuju na zid treba ugraditi čep za odvod kondenzata.
Upravljačke sklopke, tipkala i signalni elementi ugrađuju se na vrata razdjelnice. Prednja ploča svih tih aparata treba biti u istom stupnju zaštite u kojoj je i pripadajuća razdjelnica. Iznad svake prednje ploče aparata na vratima postavi natpisnu pločicu. Pločica treba biti u izvedbi koja osigurava trajnu čitljivost natpisa i trajno učvršćenje na vratima. Uz te natpisne pločice na vratima treba postaviti natpisnu pločicu s nazivom razdjelnice, proizvođača i primijenjenim tipom zaštite od previsokog dodirnog napona.
U cijenu izrade razdjelnice treba obuhvatiti izradu radioničkih nacrta, vodove za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, spajanje na dolazne i odlazne kabele, plastične kabel kanalice, odgovarajuće sheme (jednopolna i strujna-upravljačka) izvedenog stanja s oznakama svih elemenata ugrađenih u razdjelnicu, oznake svih dolaznih i odlaznih kabela, protokole o ispitivanju funkcionalnosti, ateste o električnim ispitivanjima prema propisima, upute za rukovanje i održavanje. Sva popratna dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku ispisana latinicom.
1 | Dobava, ugradnja i spajanje glavne razdjelnice GRO + KOMP, izrađene kao samostojeći ormar, zaštite IP55, dimenzija cca 3200x400x2000 mm sa podnožjem visine 100mm. Ormar je izrađen od plastificiranog lima . Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, nosačem za jednopolnu shemu. Ormar se sastoji od sljedećih elemenata (proizvođač EATON ili jednakovrijedan):
| - ORMAR MOD. XVTL NOSAČ VERTIKALNI 2000MM, 284245 (1) IP55 | kpl | 2
| - ORMAR MOD. XVTL SS, OKVIR PODNI/STROPNI 600/400MM, 284234 (1) | kpl | 2
| - ORMAR MOD. XVTL SS, POKROV STROPNI 600/400MM, 284304 (1) | kom | 2
| - STRANICA STRAŽNJA.IP55 600X2000 XSWC2006 284356 (1) ME | kom | 2
| - VRATA METALNA.600/2000, XVTL-D-6-20, 114650 (1) ME | kom | 2
| - STRANICA BOČ/PAR. 2000X400 XVTL-S-4/20-PAIR 116173 (1) ME | kpl | 2
| - PODNOŽJE ORMARA XVTL. 400/100 BOK XVTL-SO100/S-4 114606 ME | kpl | 2
| - PODNOŽJE ORMARA XVTL. 600/100 P/Z XVTL-SO100/F-6 114626 ME | kom | 4
| - NOSAČ MONTAŽNE PLOČE G/D ZA XVTL. XVTL-BRA 115132 (1) ME | kpl | 4
| - PLOČA MONTAŽNA 600X2000 XVTL-IC-6/20 114766 (1) ME | kom | 2
| - PODNICA ORMARA XVTL. 600/35 XSPBAC0601 107688 (1) ME | kom | 2
| - PODNICA ORMARA XVTL. 600/110 XSPBAC0602 107693 (1) ME | kom | 2
| - DŽEP ZA DOKUMENTACIJU, XVTL, XAB4 283482 (1) ME | kom | 1
| - BRAVICA S KLJUČEM ZA ORMAR XVTL,PHZ-E10/30-GS, 138574(1) | kom | 2
| - ORMAR MOD. XVTL SS, NOSAČ VERTIKALNI 2000MM, 284245 (1) IP55 | kpl | 1
| - ORMAR MOD. XVTL SS, OKVIR PODNI/STROPNI 800/400MM,284237 (1) | kpl | 1
| - ORMAR MOD. XVTL SS, POKROV STROPNI 800/400MM,284307 (1) | kom | 1
| - STRANICA STRAŽNJA.IP55 800X2000 XSWC2008 284357 (1) ME | kom | 1
| - VRATA METALNA.800/2000, XVTL-D-8-20, 114651 (1) ME | kom | 1
| - PODNOŽJE ORMARA XVTL. 400/100 BOK XVTL-SO100/S-4 114606 ME | kpl | 1
| - PODNOŽJE ORMARA XVTL. 800/100 P/Z XVTL-SO100/F-8 114627 ME | kom | 2
| - NOSAČ MONTAŽNE PLOČE G/D ZA XVTL. XVTL-BRA 115132 (1) ME | kpl | 2
| - PLOČA MONTAŽNA 800X2000 XVTL-IC-8/20 114769 (1) ME | kom | 1
| - PODNICA ORMARA XVTL. 800/35 XSPBAC0801 107689 (1) ME | kom | 1
| - PODNICA ORMARA XVTL. 800/110 XSPBAC0802 107694 (1) ME | kom | 2
| - BRAVICA S KLJUČEM ZA ORMAR XVTL,NWS-HZ/2SL/GS, 255195 (1) M | kom | 1
| - ORMAR MOD. XVTL SS, NOSAČ VERTIKALNI 2000MM, 284245 (1) IP55 | kpl | 1
| - ORMAR MOD. XVTL SS, OKVIR PODNI/STROPNI 1200/400MM,132935 (1 | kpl | 1
| - ORMAR MOD. XVTL SS, POKROV STROPNI 1200/400MM,284313 (1) | kom | 1
| - STRANICA STRAŽNJA.IP55 1200X2000 XSWC2012 284359 (1) ME | kom | 1
| - VRATA METALNA.DES.1200/2000, XVTL-D-12-20-R, 114654 (1) ME | kom | 1
| - VRATA METALNA.LIJ.1200/2000, XVTL-D-12-20-L, 114655 (1) ME | kom | 1
| - PODNOŽJE ORMARA XVTL. 400/100 BOK XVTL-SO100/S-4 114606 ME | kpl | 1
| - PODNOŽJE ORMARA XVTL. 1200/100 P/Z XVTL-SO100/F-12 114629 ME | kom | 2
| - NOSAČ MONTAŽNE PLOČE G/D ZA XVTL. XVTL-BRA 115132 (1) ME | kpl | 2
| - NOSAČ MONTAŽNE PLOČE ZA XVTL. XVTL-BRA/M 115134 (1) ME | kpl | 1
| - PLOČA MONTAŽNA 1200X2000 XVTL-IC-12/20 114775 (1) ME | kom | 1
| - PODNICA ORMARA XVTL. 1200/35 XSPBAC01201 107691 (1) ME | kom | 1
| - PODNICA ORMARA XVTL. 1200/110 XSPBAC01202 107696 (1) ME | kom | 2
| - SET ZA SPAJANJE POLJA XVTL. 2000MM XAC55 284793 (1) ME | kpl | 3
| - BRAVICA S KLJUČEM ZA ORMAR XVTL,PHZ-E10/30-GS, 138574(1) | kom | 1
MREŽNI DIO
| - PREKIDAČ NN 3P 250 200-250A 36KA, LZMC2-A250-I, 111940 ME | kom | 1
| - OKIDAČ DALJ. NZM2/3-XA208-250AC/DC,NN PREK. 259763 ME | kom | 1
| - TIPKALO UDARNO/GLJIVA, M22-PV 216876 (5) ME | kom | 1
| - ADAPTER ZA MONTAŽU NA VRATA, M22-A 216374 (50) ME | kom | 1
| - KONTAKT POMOĆNI, 1R, PREDNJI, M22-K10 216376 (20) ME | kom | 1
| - KONTAKT POMOĆNI, 1M, PREDNJI, M22-K01 216378 (20) ME | kom | 1
| - ODVODNIK PRENAPONA KL.B+C 3P 12/25KA SPBT12-280/3 DIN (1) ME | kom | 1
| - TRANS.STR.MJER, 250/5A ,MAK 62/30 250/5A 5VA, 999201076 | kom | 4
| - MULTIMETAR EM20 ENERGY METER , 135159 (1) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ PRUGA 00 160A 100MM LTS-L/160/00 269349 (1) ME | kom | 14
| - ADAPTER ZA 3P 00 PRUGE 100/185MM 3P RASTAVLJIV 286814 (1) ME | kom | 14
| - OSIGURAČ PRUGA 1 250A 185MM LTS-L/250/1 269350 (1) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ NVO 000 20A, PNA000 20A GG, 40480 (3) OEZ | kom | 3
| - OSIGURAČ NVO 000 35A, PNA000 35A GG, 40483(3) OEZ | kom | 3
| - OSIGURAČ NVO 000 40A, PNA000 40A GG, 40484 (3) OEZ | kom | 9
| - OSIGURAČ NVO 000 50A, PNA000 50A GG, 40485 (3) OEZ | kom | 12
| - OSIGURAČ NVO 000 63A, PNA000 63A GG, 40486 (3) OEZ | kom | 9
| - OSIGURAČ NVO 000 80A, PNA000 80A GG, 40487 (3) OEZ | kom | 3
| - OSIGURAČ NVO 000 100A, PNA000 100A GG, 40488 (3) OEZ | kom | 3
| - OSIGURAČ NVO 000 160A, PN00 160A AM, 40517 (3) OEZ | kom | 3
| - OSIGURAČ NVO 1 250A, PNA1 250A GG, 40442 (3) OEZ | kom | 3
| - NOSAČ SABIRNICE 3P, 185MM, BBS-3/FL-185 107210 (1) ME | kom | 4
| - BAKAR PLOSNI 30X10 (1,5M) CU 30X10 51211 (1) ME | kom | 10
| - PREKIDAČ NN 3P 40 32-40A 36KA, LZMC1-A40-I, 111891 ME | kom | 1
| - OKIDAČ DALJ. NZM1-XA208-250AC/DC,NN PREK. 259726 ME | kom | 1
| - SKLOPKA FID 4P 40/0,03A , PF6-40/4/003, 286508 (1) ME | kom | 4
| - OSIGURAČ 1P B 6A 10 kA PL7-B6/1 262673 (12) ME | kom | 5
| - OSIGURAČ 1P B 10A 10 kA PL7-B10/1 262674 (12) ME | kom | 20
| - OSIGURAČ 1P C 16A 10 kA PL7-C16/1 262704 (12) ME | kom | 18
| - OSIGURAČ 2P C 16A 10 kA PL7-C16/2 263359 (12) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 3P B 10A 10 KA PL7-B10/3 263387 (4) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 3P C 32A 10 KA PL7-C32/3 263412 (4) ME | kom | 4
| - OSIGURAČ 3P C 80A 25 KA PLHT-C80/3 248039 (4) ME | kom | 1
| - SKLOPNIK INST. 25A 2R+0M, 230VAC, Z-SCH230/1/25-20, 120853 | kom | 6
| - SKLOPNIK INST. 25A 4R+0M, 230VAC, Z-SCH230/25-40, 248847 ME | kom | 2
| - ODSTOJNIK SKLOPNIKA INST. Z-DST 248949 (10) ME | kom | 8
| - LUXOMAT S VANJSKIM SENZ. DIN SRSD1NO, 167375 (1) ME | kom | 1
| - SAT UKLOPNI DIG.TJEDNI 1CO 16A TSDW1CO 2M 167379 (1) ME | kom | 4
| - SKLOPKA ZAKRET. 20A, 1-0-2,1P, T0-1-8210/E, 012742 ME | kom | 6
| - SKLOPKA RASTAVLJAČ 3P 1 250A FH1-3A/F 14364 (1) OEZ | kom | 1
| - SKLOPKA RASTAVLJAČ 1 250A, 1P, FH1-1A/F, 14362(1) OEZ | kom | 1
| - TRANSFORMATOR 230/24VAC,160VA,STN0,1(230/24), | kom | 1
| - SIGNALNA SVJETILJKA, PLOSNATA, CRVENA, LED 24V, MONTAŽA NA VRATA | kpl | 8
| - SIGNALNA SVJETILJKA, PLOSNATA, ZELENA, LED 24V, MONTAŽA NA VRATA | kpl | 8
IZMJENA NAPAJANJA DEA MREŽA
| - PREKIDAČ NN 4P 125-160A 50KA NZM2-4-A160, 265860 ME | kom | 1
| - PREKIDAČ NN 4P 80-100A 150KA NZMH2-4-A100, 265831 ME | kom | 1
| - OKIDAČ DALJ. NZM2/3-XA208-250AC/DC,NN PREK. 259763 ME | kom | 2
| - KONTAKT POMOĆNI, 1R+1M, STRAŽNJI, M22-KC11 107940 (1) ME | kom | 4
| - BLOKADA MEHANIČKA ZA NZM2-XMVR 104543 ME | kom | 1
| - POGON MOTORNI NZM2-XR208-240AC 230VAC 259832 ME | kom | 2
| - KONTROLLER AUT.IZMJENE NAPAJANJA NZM-XATS-C96 164330 (1) ME | kpl | 1
| - SKLOPNIK POMOĆNI 2R2M. DILA-22(230V50HZ) , 276399 (1) ME | kom | 2
| - BLOKADA MEH. -SKLOPNIKA 20A, DILM12-XMV, 281196 (1) ME | kom | 1
| - MASKA ZAŠTITNA ZA NZM2, NZM2-XAVPR. 266677 ME | kom | 2
| - STEZALJKA TUNELSKA 4P 1X16-185, NZM2-4-XKA 271458 (1) ME | kom | 1
| - KUĆIŠTE CILIN. OSIGURAČA 3P+N 10X38, TIP: C10-SLS/32/3N (2) | kom | 2
| - OSIGURAČ CILIN. 6A GG 10X38 120KA/500V 40750 (20) OEZ | kom | 6
| - RELEJ PROG. NAPAJANJE 24VDC/1.25A, EASY400-POW. 212319 ME | kom | 1
AGREGATSKI DIO
| - PREKIDAČ NN 3P 40 32-40A 36KA, LZMC1-A40-I, 111891 ME | kom | 2
| - SKLOPKA FID 4P 40/0,03A , PF6-40/4/003, 286508 (1) ME | kom | 2
| - OSIGURAČ 1P B 6A 10 kA PL7-B6/1 262673 (12) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 1P C 16A 10 kA PL7-C16/1 262704 (12) ME | kom | 24
| - OSIGURAČ 3P C 16A 10 KA PL7-C16/3 263409 (4) ME | kom | 5
| - OSIGURAČ 3P C 32A 10 KA PL7-C32/3 263412 (4) ME | kom | 3
| - OKIDAČ DALJINSKI, ZP-ASA/230, ZA ZP-A,PL6,PL7,248439 (1) ME | kom | 1
KOMPENZACIJA
| - SKLOPKA RASTAVLJAČ 3P MP 1 250A LTS-250/1/3 269140 (1) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ NVO 1 224A, PNA1 224A GG, 40441 (3) OEZ | kom | 3
| - KUĆIŠTE CILIN. OSIGURAČA 3P 14X51, TIP: VLC14-3P (4) ME | kom | 6
| - OSIGURAČ CILIN. 25A GG 14X51 120KA/500V 112175 (10) ME | kom | 6
| - OSIGURAČ CILIN. 50A GG 14X51 120KA/500V 112178 (10) ME | kom | 12
| - SKLOPNIK KONDENZAT.ZA 12.5 KVAR 315.99.1143 DUCATI | kom | 2
| - SKLOPNIK KONDENZAT.ZA 20 KVAR 315.99.1142 DUCATI | kom | 4
| - KONDEN.ENERG.CILIN.10KVAR 400V MOD.XD DUCATI 416.46.1100 | kom | 2
| - KONDEN.ENERG.CILIN.20KVAR 400V MOD.XD DUCATI 416.46.1260 | kom | 4
| - REGULATOR FAKTORA SNAGE 7 STUP.REGO-7 DUCATI 415.98.7040 | kom | 1
| - OSIGURAČ 1P B 10A 10 kA PL7-B10/1 262674 (12) ME | kom | 3
| - SKLOPKA ZAKRET. 20A, 0-1, 3P, T0-2-1/E-RT, 011082 (1) ME | kom | 1
| - VENTILATOR ZA ORMARE LV300, 177X177, 115M3/H, GE 818141 | kom | 1
| - FILTER ISPUŠNI ZA ORMARE GV300, 90M3/H, GE 818145 | kom | 1
| - TERMOSTAT 0°-60°C VENTIL. 1R KTS 818081 GE/AEG | kom | 1
| -REDNE STEZALJKE RAZNIH PRESIJEKA | paušal | 1
| -SITNOSPOJNI PRIBOR | paušal | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. | paušal
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice RP.1 izrađene kao nadgradni zidni ormar, zaštite IP30, dimenzija cca 800x1060x250 mm. Ormar je izrađen od plastificiranog lima. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, nosačem za jednopolnu shemu. Ormar se sastoji od sljedećih elemenata (proizvođač EATON ili jednakovrijedan):
| - ORMAR LIM. MOD. DISTR. N/Ž, BP-O-800/10-C-W, 6/210 IP30, ME | kpl | 1
| - BRAVICA S KLJUČEM ZA ORMAR BP-O, TIP: BPZ-LOCK,102467 (1) | kom | 1
| - DŽEP ZA DOKUMENTACIJU, LAB-BAG_A4 107913 (1) ME | kom | 1
| - PREKIDAČ NN 3P 63 50-63A 36KA, LZMC1-A63-I, 111893 ME | kom | 1
| - OKIDAČ DALJ. NZM1-XA208-250AC/DC,NN PREK. 259726 ME | kom | 1
| - TIPKALO UDARNO/GLJIVA, M22-PV 216876 (5) ME | kom | 1
| - ADAPTER ZA MONTAŽU NA VRATA, M22-A 216374 (50) ME | kom | 1
| - KONTAKT POMOĆNI, 1R, PREDNJI, M22-K10 216376 (20) ME | kom | 1
| - KONTAKT POMOĆNI, 1M, PREDNJI, M22-K01 216378 (20) ME | kom | 1
| - ODVODNIK PRENAPONA KL.C 3P+N TN-S 3X20KA SPCT2-280-3+NPE (1) | kom | 1
| - SKLOPKA FID 4P 40/0,03A , PF6-40/4/003, 286508 (1) ME | kom | 4
| - OSIGURAČ 1P B 6A 10 kA PL7-B6/1 262673 (12) ME | kom | 2
| - OSIGURAČ 1P B 10A 10 kA PL7-B10/1 262674 (12) ME | kom | 15
| - OSIGURAČ 1P C 16A 10 kA PL7-C16/1 262704 (12) ME | kom | 15
| - OSIGURAČ 3P C 16A 10 KA PL7-C16/3 263409 (4) ME | kom | 6
| - OSIGURAČ 3P C 50A 10 KA PL7-C50/3 263414 (4) ME | kom | 6
| - SKLOPNIK INST. 25A 2R+0M, 230VAC, Z-SCH230/1/25-20, 120853 | kom | 6
| - ODSTOJNIK SKLOPNIKA INST. Z-DST 248949 (10) ME | kom | 7
| - RELEJ IMPULS. 16A 230V AC 1R, Z-S230/S 265262 (2) ME | kom | 6
| - SABIR. 004884 RAZV.MOD.BLOK 4P 100A 5x10+2x25mm2 (10) | kom | 1
| - POKLOPAC SLJEPOG MOD. 45MM/1M BIJELI NBP-1000-W 101666 (1 | kom | 3
| -REDNE STEZALJKE RAZNIH PRESIJEKA | paušal | 1
| -SITNOSPOJNI PRIBOR | paušal | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. | paušal
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice RP.2 izrađene kao zidni ugradni ormarić, zaštite IP30, dimenzija cca 920x588x136 mm. Ormar je izrađen od plastificiranog lima. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, nosačem za jednopolnu shemu. Ormar se sastoji od sljedećih elemenata (proizvođač EATON ili jednakovrijedan):
| - ORMAR LIM. MOD.P/Ž, BF-U-5/120-C,920X588X136 IP30, 283050 ME | kpl | 1
| - BRAVICA S KLJUČEM ZA ORMAR BF-U, TIP: LOCK-KLV, 178930 ME | kom | 1
| - DŽEP ZA DOKUMENTACIJU, LAB-BAG_A4 107913 (1) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 3P C 40A 10 KA PL7-C40/3 263413 (4) ME | kom | 1
| - ODVODNIK PRENAPONA KL.C 3P+N TN-S 3X20KA SPCT2-280-3+NPE (1) | kom | 1
| - SKLOPKA FID 4P 40/0,03A , PF6-40/4/003, 286508 (1) ME | kom | 2
| - OSIGURAČ 1P B 6A 10 kA PL7-B6/1 262673 (12) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 1P B 10A 10 kA PL7-B10/1 262674 (12) ME | kom | 12
| - OSIGURAČ 1P C 16A 10 kA PL7-C16/1 262704 (12) ME | kom | 12
| - SKLOPNIK INST. 25A 2R+0M, 230VAC, Z-SCH230/1/25-20, 120853 | kom | 3
| - ODSTOJNIK SKLOPNIKA INST. Z-DST 248949 (10) ME | kom | 4
| - LUXOMAT S VANJSKIM SENZ. DIN SRSD1NO, 167375 (1) ME | kom | 1
| - SAT UKLOPNI DIG.TJEDNI 1CO 16A TSDW1CO 2M 167379 (1) ME | kom | 1
| - SKLOPKA ZAKRET. 20A, 1-0-2,1P, T0-1-8210/E, 012742 ME | kom | 1
| - RELEJ IMPULS. 16A 230V AC 1R, Z-S230/S 265262 (2) ME | kom | 1
| - POKLOPAC SLJEPOG MOD. 45MM/1M BIJELI NBP-1000-W 101666 (1 | kom | 2
| -REDNE STEZALJKE RAZNIH PRESIJEKA | paušal | 1
| -SITNOSPOJNI PRIBOR | paušal | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. | paušal | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice R1.1 izrađene kao zidni ugradni ormarić, zaštite IP30, dimenzija cca 1070x750x136 mm. Ormar je izrađen od plastificiranog lima. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, nosačem za jednopolnu shemu. Ormar se sastoji od sljedećih elemenata (proizvođač EATON ili jednakovrijedan):
| - ORMAR LIM. MOD.P/Ž, BF-U-6/198-C,1070X750X136 IP30, 103099ME | kpl | 1
| - BRAVICA S KLJUČEM ZA ORMAR BF-U, TIP: LOCK-KLV, 178930 ME | kom | 1
| - DŽEP ZA DOKUMENTACIJU, LAB-BAG_A4 107913 (1) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 3P C 40A 10 KA PL7-C40/3 263413 (4) ME | kom | 1
| - ODVODNIK PRENAPONA KL.C 3P+N TN-S 3X20KA SPCT2-280-3+NPE (1) | kom | 1
| - SKLOPKA FID 4P 40/0,03A , PF6-40/4/003, 286508 (1) ME | kom | 5
| - OSIGURAČ 1P B 6A 10 kA PL7-B6/1 262673 (12) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 1P B 10A 10 kA PL7-B10/1 262674 (12) ME | kom | 15
| - OSIGURAČ 1P C 16A 10 kA PL7-C16/1 262704 (12) ME | kom | 40
| - SKLOPNIK INST. 25A 2R+0M, 230VAC, Z-SCH230/1/25-20, 120853 | kom | 1
| - ODSTOJNIK SKLOPNIKA INST. Z-DST 248949 (10) ME | kom | 2
| - RELEJ IMPULS. 16A 230V AC 1R, Z-S230/S 265262 (2) ME | kom | 1
| - POKLOPAC SLJEPOG MOD. 45MM/1M BIJELI NBP-1000-W 101666 (1 | kom | 2
| - SABIR. 004884 RAZV.MOD.BLOK 4P 100A 5x10+2x25mm2 (10) | kom | 1
| -REDNE STEZALJKE RAZNIH PRESIJEKA | paušal | 1
| -SITNOSPOJNI PRIBOR | paušal | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. | paušal | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice R1.2 izrađene kao zidni ugradni ormarić, zaštite IP30, dimenzija cca 920x588x136 mm. Ormar je izrađen od plastificiranog lima. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, nosačem za jednopolnu shemu. Ormar se sastoji od sljedećih elemenata (proizvođač EATON ili jednakovrijedan):
| - ORMAR LIM. MOD.P/Ž, BF-U-5/120-C,920X588X136 IP30, 283050 ME | kpl | 1
| - BRAVICA S KLJUČEM ZA ORMAR BF-U, TIP: LOCK-KLV, 178930 ME | kom | 1
| - DŽEP ZA DOKUMENTACIJU, LAB-BAG_A4 107913 (1) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 3P C 40A 10 KA PL7-C40/3 263413 (4) ME | kom | 1
| - ODVODNIK PRENAPONA KL.C 3P+N TN-S 3X20KA SPCT2-280-3+NPE (1) | kom | 1
| - SKLOPKA FID 4P 40/0,03A , PF6-40/4/003, 286508 (1) ME | kom | 3
| - OSIGURAČ 1P B 6A 10 kA PL7-B6/1 262673 (12) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 1P B 10A 10 kA PL7-B10/1 262674 (12) ME | kom | 12
| - OSIGURAČ 1P C 16A 10 kA PL7-C16/1 262704 (12) ME | kom | 16
| - SKLOPNIK INST. 25A 2R+0M, 230VAC, Z-SCH230/1/25-20, 120853 | kom | 2
| - ODSTOJNIK SKLOPNIKA INST. Z-DST 248949 (10) ME | kom | 3
| - RELEJ IMPULS. 16A 230V AC 1R, Z-S230/S 265262 (2) ME | kom | 1
| - POKLOPAC SLJEPOG MOD. 45MM/1M BIJELI NBP-1000-W 101666 (1 | kom | 2
| -REDNE STEZALJKE RAZNIH PRESIJEKA | paušal | 1
| -SITNOSPOJNI PRIBOR | paušal | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. | paušal | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice R2.1 izrađene kao zidni ugradni ormarić, zaštite IP30, dimenzija cca 1070x750x136 mm. Ormar je izrađen od plastificiranog lima. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, nosačem za jednopolnu shemu. Ormar se sastoji od sljedećih elemenata (proizvođač EATON ili jednakovrijedan):
| - ORMAR LIM. MOD.P/Ž, BF-U-6/198-C,1070X750X136 IP30, 103099ME | kpl | 1
| - BRAVICA S KLJUČEM ZA ORMAR BF-U, TIP: LOCK-KLV, 178930 ME | kom | 1
| - DŽEP ZA DOKUMENTACIJU, LAB-BAG_A4 107913 (1) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 3P C 40A 10 KA PL7-C40/3 263413 (4) ME | kom | 1
| - ODVODNIK PRENAPONA KL.C 3P+N TN-S 3X20KA SPCT2-280-3+NPE (1) | kom | 1
| - SKLOPKA FID 4P 40/0,03A , PF6-40/4/003, 286508 (1) ME | kom | 4
| - OSIGURAČ 1P B 6A 10 kA PL7-B6/1 262673 (12) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 1P B 10A 10 kA PL7-B10/1 262674 (12) ME | kom | 15
| - OSIGURAČ 1P C 16A 10 kA PL7-C16/1 262704 (12) ME | kom | 40
| - SKLOPNIK INST. 25A 2R+0M, 230VAC, Z-SCH230/1/25-20, 120853 | kom | 1
| - ODSTOJNIK SKLOPNIKA INST. Z-DST 248949 (10) ME | kom | 2
| - RELEJ IMPULS. 16A 230V AC 1R, Z-S230/S 265262 (2) ME | kom | 1
| - POKLOPAC SLJEPOG MOD. 45MM/1M BIJELI NBP-1000-W 101666 (1 | kom | 2
| - SABIR. 004884 RAZV.MOD.BLOK 4P 100A 5x10+2x25mm2 (10) | kom | 1
| - TERMOSTAT DIN 330 (-10-+10C) 16A Sa senz. DEVI | kom | 1
| -REDNE STEZALJKE RAZNIH PRESIJEKA | paušal | 1
| -SITNOSPOJNI PRIBOR | paušal | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. | paušal | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice R2.2 izrađene kao zidni ugradni ormarić, zaštite IP30, dimenzija cca 1070x558x136 mm. Ormar je izrađen od plastificiranog lima. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, nosačem za jednopolnu shemu. Ormar se sastoji od sljedećih elemenata (proizvođač EATON ili jednakovrijedan):
| - ORMAR LIM. MOD.P/Ž, BF-U-6/144-C,1070X588X136 IP30, 283051ME | kpl | 1
| - BRAVICA S KLJUČEM ZA ORMAR BF-U, TIP: LOCK-KLV, 178930 ME | kom | 1
| - DŽEP ZA DOKUMENTACIJU, LAB-BAG_A4 107913 (1) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 3P C 40A 10 KA PL7-C40/3 263413 (4) ME | kom | 1
| - ODVODNIK PRENAPONA KL.C 3P+N TN-S 3X20KA SPCT2-280-3+NPE (1) | kom | 1
| - SKLOPKA FID 4P 40/0,03A , PF6-40/4/003, 286508 (1) ME | kom | 3
| - OSIGURAČ 1P B 6A 10 kA PL7-B6/1 262673 (12) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 1P B 10A 10 kA PL7-B10/1 262674 (12) ME | kom | 10
| - OSIGURAČ 1P C 16A 10 kA PL7-C16/1 262704 (12) ME | kom | 18
| - OSIGURAČ 1P C 20A 10 kA PL7-C16/1 262704 (12) ME | kom | 3
| - SKLOPNIK INST. 25A 2R+0M, 230VAC, Z-SCH230/1/25-20, 120853 | kom | 1
| - ODSTOJNIK SKLOPNIKA INST. Z-DST 248949 (10) ME | kom | 2
| - RELEJ IMPULS. 16A 230V AC 1R, Z-S230/S 265262 (2) ME | kom | 1
| - POKLOPAC SLJEPOG MOD. 45MM/1M BIJELI NBP-1000-W 101666 (1 | kom | 2
| - SABIR. 004884 RAZV.MOD.BLOK 4P 100A 5x10+2x25mm2 (10) | kom | 1
| - OSIGURAČ 3P C 16A 10 KA PL7-C16/3 263409 (4) ME | kom | 1
| -REDNE STEZALJKE RAZNIH PRESIJEKA | paušal | 1
| -SITNOSPOJNI PRIBOR | paušal | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. | paušal | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice R3.2 izrađene kao zidni ugradni ormarić, zaštite IP30, dimenzija cca 920x558x136 mm. Ormar je izrađen od plastificiranog lima. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, nosačem za jednopolnu shemu. Ormar se sastoji od sljedećih elemenata (proizvođač EATON ili jednakovrijedan):
| - ORMAR LIM. MOD.P/Ž, BF-U-5/120-C,920X588X136 IP30, 283050 ME | kpl | 1
| - BRAVICA S KLJUČEM ZA ORMAR BF-U, TIP: LOCK-KLV, 178930 ME | kom | 1
| - DŽEP ZA DOKUMENTACIJU, LAB-BAG_A4 107913 (1) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 3P C 40A 10 KA PL7-C40/3 263413 (4) ME | kom | 1
| - ODVODNIK PRENAPONA KL.C 3P+N TN-S 3X20KA SPCT2-280-3+NPE (1) | kom | 1
| - SKLOPKA FID 4P 40/0,03A , PF6-40/4/003, 286508 (1) ME | kom | 2
| - OSIGURAČ 1P B 6A 10 kA PL7-B6/1 262673 (12) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 1P B 10A 10 kA PL7-B10/1 262674 (12) ME | kom | 10
| - OSIGURAČ 1P C 16A 10 kA PL7-C16/1 262704 (12) ME | kom | 17
| - TERMOSTAT DIN 330 (-10-+10C) 16A Sa senz. DEVI | kom | 1
| - POKLOPAC SLJEPOG MOD. 45MM/1M BIJELI NBP-1000-W 101666 (1 | kom | 2
| -REDNE STEZALJKE RAZNIH PRESIJEKA | paušal | 1
| -SITNOSPOJNI PRIBOR | paušal | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. | paušal | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava, ugradnja i spajanje razdjelnice R.KOT, izrađene kao nadgradni (zidni) ormar, zaštite IP44, dimenzija cca 1200x800x300 mm. Ormar je izrađen od plastificiranog lima. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, nosačem za jednopolnu shemu. Ormar se sastoji od sljedećih elemenata (proizvođač EATON ili jednakovrijedan):
| - ORMAR LIMENI NP WALL 1200X800X300, NP66-1208030 44066 OEZ | kpl | 1
| - BRAVICA ZA NP WALL , PD-N-URZ 18957 (1) OEZ | kom | 1
| - DŽEP ZA DOKUMENTACIJU, XVTL, XAB4 283482 (1) ME | kom | 1
| - PREKIDAČ NN 3P 40 32-40A 36KA, LZMC1-A40-I, 111891 ME | kom | 1
| - ODVODNIK PRENAPONA KL.C 3P+N TN-S 3X20KA SPCT2-280-3+NPE (1) | kom | 1
| - SKLOPKA FID 4P 40/0,3A , PF6-40/4/03, 286510 (1) ME | kom | 1
| - SKLOPKA FID 4P 40/0,3A ,PF7-40/4/03-A, 263613 (1) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 1P B 6A 10 kA PL7-B6/1 262673 (12) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 1P B 10A 10 kA PL7-B10/1 262674 (12) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 1P C 16A 10 kA PL7-C16/1 262704 (12) ME | kom | 9
| - OSIGURAČ 2P C 16A 10 kA PL7-C16/2 263359 (12) ME | kom | 1
| - OSIGURAČ 3P C 16A 10 KA PL7-C16/3 263409 (4) ME | kom | 2
| - TRANSFORMATOR 230/24VAC,100VA,STN0,1(230/24), 204941 ME | kom | 1
| - SKLOPNIK INST. 25A 2R+0M, 230VAC, Z-SCH230/1/25-20, 120853 | kom | 12
| - ODSTOJNIK SKLOPNIKA INST. Z-DST 248949 (10) ME | kom | 13
| - SKLOPKA ZAKRET. 20A, 1-0-2, 1P,DIN T0-1-8210/IVS, 74440 (1) | kom | 12
| -REDNE STEZALJKE RAZNIH PRESIJEKA | paušal | 1
| -SITNOSPOJNI PRIBOR | paušal | 1
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. | paušal | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Izrada projekta izvedenog stanja razvodnih ormara, 2 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru JEDNOPOLNE SHEME DOSTAVLJA INVESTITOR | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2 | ELEKTROINSTALACIJE
NAPOMENA:
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije. Oprema je kao tipovi navedeni u troškovniku.
1 | Dobava, montaža na zid i spajanje servisnog ormara izrađene kao tipski nadžbukni plastični ormar, kao Schneider Keadra ili jednakovrijedan. Ormar opremi do pune funcionalnosti sa: |  |  |  | 0
| četveropolni zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40 A, 30 mA | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 16 A, 1p | kom | 2
0
| automatski instalacijski osigurač 16 A, 3p | kom | 1
| peteropolna ugradbena industrijska priključnica 16 A,400 V, 3P+N+PE | kom | 1
| tropolna ugradbena šuko priključnica 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 2
|  | kpl | 6 |  | 0
2 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 2 modula kao TEM, LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| Utičnice, 2 modula | kom | 1
|  | kpl | 75 |  | 0
3 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 2 modula kao TEM, LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| Utičnice, 2 modula (zelena) | kom | 1
|  | kpl | 4 |  | 0
4 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 2 modula kao TEM, LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| Utičnice s poklopcem IP44, 2 modula | kom | 1
|  | kpl | 7 |  | 0
5 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 2 modula kao TEM, LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| Utičnice s poklopcem, 2 modula | kom | 1
|  | kpl | 10 |  | 0
6 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 2 modula kao TEM, LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| Kom. utičnica RJ45 Cat. 6 , 1 modul | kom | 1
| Slijepi modul , 1 modul | kom | 1
|  | kpl | 2 |  | 0
7 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 4 modula kao TEM, LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| Utičnica, 2 modula | kom | 2
|  | kpl | 5 |  | 0
8 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 3 modula kao TEM, LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| Kom. Utičnica RJ45 Cat. 6, 1 modul | kom | 1
| Utičnica , 2 modula | kom | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 4 modula kao TEM, LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| Kom. utičnica RJ45 Cat. 6 , 1 modul | kom | 2
| Utičnica , 1 modul | kom | 1
|  | kpl | 15 |  | 0
10 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 4 modula kao TEM, LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| Utičnica s poklopcem , 2 modula | kom | 2
|  | kpl | 2
11 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 7 modula kao TEM, LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| Kom. Utičnica RJ45 Cat. 6, 1 modul | kom | 2
| Utičnica , 2 modula | kom | 2
| Slijepi modul , 1 modul | kom | 1
|  | kpl | 36 |  | 0
E02. 11B. | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 4 modula kao TEM, LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| Utičnica 20A , 2 modula | kom | 2
|  | kpl | 3 |  | 0
12 | Dobava, ugradnja na zid i spajanje dvopolne priključnice 16 A, 230 V, 2P+PE, u plastičnom kućištu s poklopcem, prema važećim standardima. | kom | 4 |  | 0
0
13 | Dobava, ugradnja na zid i spajanje dvopolne priključnice 16 A, 24 V, 2P+PE, u plastičnom kućištu s poklopcem, prema važećim standardima. | kom | 1 |  | 0
0
14 | Dobava, ugradnja na zid i spajanje peteropolne priključnice 16 A, 400 V, 5P, s poklopcem u plastičnom kućištu, prema važećim standardima. | kom | 1 |  | 0
0
15 | Dobava, ugradnja u zid i spajanje peteropolne priključnice 16 A, 400 V, 5P, s poklopcem u plastičnom kućištu, prema važećim standardima. | kom | 1 |  | 0
0
16 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, ugradnja na zid i spajanje jednostruke komunikacijske priključnice, 1xRJ45,cat.6, prema važećim standardima. | kom | 3 |  | 0
0
17 | Dobava, ugradnja na zid i spajanje dvostruke komunikacijske priključnice, 2xRJ45,cat.6, u plastičnom kućištu, prema važećim standardima. | kom | 8 |  | 0
0
18 | Dobava, ugradnja u parapetni kanal i spajanje dvostruke komunikacijske priključnice, 2xRJ45,cat.6, u plastičnom kućištu, prema važećim standardima. | kom | 4 |  | 0
0
19 | Dobava, montaža i spajanja ručnog isključnog tipkala u crvenoj boji s natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE", IP44 | kom | 7 |  | 0
0
20 | Dobava, montaža i spajanja ručnog isključnog tipkala u crvenoj boji s natpisom "ISKLJUČENJE SKLOPKE KOTLOVNICE", IP44 | kom | 1 |  | 0
0
21 | Dobava, montaža i spajanja ručnog isključnog tipkala u zelenoj boji s natpisom "ISKLJUČENJE AGREGATA", IP44 | kom | 2 |  | 0
Dobava kabel kanala od perforiranog pocinčanog lima sa svim potrebnim priborom i materijalom za konzolnu montažu na zid pomoću konzola maksimalni razmak između konzola je 1,5 m.
0
22 | PK 300 | m | 45 |  | 0
0
Dobava kabel kanala od perforiranog pocinčanog lima sa svim potrebnim priborom i materijalom za konzolnu ili ovjesnu montažu na zid, strop i ugradnja. Predviđeno je da se 90% trasa kabelskih polica montira na strop ovjesno, prosječne visine montaže 1 m, 10% na zid pomoću konzola maksimalni razmak između konzola je 1,5 m.
0
23 | PK 200 | m | 480 |  | 0
0
Dobava kabel kanala od perforiranog pocinčanog lima zajedno s poklopcem i svim potrebnim priborom i materijalom za podnu montažu na sika krov i ugradnja. Maksimalni razmak između podnih nosača za sika krov 1 m
0
24 | PK 200 | m | 60 |  | 0
Dobava kabel kanala od perforiranog pocinčanog lima sa svim potrebnim priborom i materijalom za konzolnu montažu na zid pomoću konzola maksimalni razmak između konzola je 1,5 m.
0
25 | PK 200 vatrootporna trasa | m | 18 |  | 0
0
Dobava kabel kanala od perforiranog pocinčanog lima sa svim potrebnim priborom i materijalom za ovjesnu montažu na strop pomoću konzola, prosječna visina montaže 1 m maksimalni razmak između konzola je 1,5 m.
0
26 | PK 100 | m | 45 |  | 0
0
27 | Poklopac za kabel kanal od perforiranog pocinčanog lima širine 100 mm | m | 120 |  | 0
28 | Dobava i montaža pocinčanog U profila dužine 410cm, dimenzija 50x50mm, debljine materijala 2,5mm, komplet sa spojnicom, odstojnikom i dvije stope za montažu na pod/plafon. | kpl | 9 |  | 0
29 | Dobava ljestvičastog kabel kanala zajedno sa svim potrebnim priborom i materijalom za konzolnu montažu na zid i ugradnja. Tip kao L6620 VS 6000 FS (OBO BETTERMANN ili jednakovrijedno širine 200 mm) ili jednakovrijedan | m | 18 |  | 0
30 | Dobava ljestvičastog kabel kanala zajedno sa svim potrebnim priborom i materijalom za konzolnu montažu na zid i ugradnja. Tip kao L6640 VS 6000 FS (OBO BETTERMAN ili jednakovrijedno širine 400 mm) ili jednakovrijedan | m | 18 |  | 0
0
31 | Odstojna obujmica za kabel NHXH FE180/E30 3x2,5 mm2 kao tip 732 14 GTP (OBO BETTERMANN ili jednakovrijedno) otpornosti na požar 90 min ili jednakovrijedan. U cijenu uključiti vatrootporni sidreni vijak (svakih 0.3 m) | kom | 280 |  | 0
32 | Odstojna obujmica za kabel NHXH FE180/E30 5x10 mm2 kao tip 732 20 GTP (OBO BETTERMANN ili jednakovrijedno) otpornosti na požar 90 min ili jednakovrijedan. U cijenu uključiti vatrootporni sidreni vijak (svakih 0.3 m) | kom | 250 |  | 0
33 | Dobava, montaža i spajanje podne instalacijske kutije (pocinčane) tip kao UZD250-3 (165-220mm) OBO BETTERMANN ili jednakovrijedan opremeljene sa: |  |  |  | 0
0
| energetska utičnica 16A, 230V | kom | 6 |  | 0
0
| komunikacijsku utičnica RJ45 Cat. 6 | kom | 4 |  | 0
0
| u cijenu uključiti osnovu podne kutije, prihvatni lim, ugradni ovir s poklopcem, ugradnu kutiju, pokrovnu pločicu, nosač pločica za kom. utičnicu… sve do pune funkcionalnosti |  |  |  | 0
|  | kpl | 34 |  | 0
34 | Dobava, montaža i spajanje podne instalacijske kutije (pocinčane) tip kao UZD250-3 (165-220mm) OBO BETTERMANN ili jednakovrijedan opremeljene sa: |  |  |  | 0
0
| energetska utičnica 16A, 230V | kom | 5 |  | 0
0
| energetska utičnica 16A, 230V (zelena) | kom | 1 |  | 0
0
| komunikacijsku utičnica RJ45 Cat. 6 | kom | 4 |  | 0
0
| u cijenu uključiti osnovu podne kutije, prihvatni lim, ugradni ovir s poklopcem, ugradnu kutiju, pokrovnu pločicu, nosač pločica za kom. utičnicu… sve do pune funkcionalnosti |  |  |  | 0
|  | kpl | 10 |  | 0
35 | Dobava, montaža i spajanje podne instalacijske kutije (pocinčane) tip kao UZD250-3 (165-220mm) OBO BETTERMANN ili jednakovrijedan opremeljene sa: |  |  |  | 0
0
| energetska utičnica 16A, 230V | kom | 3 |  | 0
0
| komunikacijsku utičnica RJ45 Cat. 6 | kom | 2 |  | 0
0
| u cijenu uključiti osnovu podne kutije, prihvatni lim, ugradni ovir s poklopcem, ugradnu kutiju, pokrovnu pločicu, nosač pločica za kom. utičnicu… sve do pune funkcionalnosti |  |  |  | 0
|  | kpl | 18 |  | 0
36 | Dobava, montaža i spajanje podne instalacijske kutije (pocinčane) tip kao UZD350-3 (165-220mm) OBO BETTERMANN ili jednakovrijedan. U cijenu uključiti osnovu podne kutije, prihvatni lim, revizijski poklopac… sve do pune funkcionalnosti |  |  |  | 0
|  | kpl | 4 |  | 0
37 | Dobava i montaža podnog instalacijskog kanala sa dvije komore 2000x190x38 (pocinčan) tip kao S2 19038 OBO BETTERMANN ili jednakovrijedan. U cijenu uključiti orginalnu spojnicu podnog kanala na svakih 2 m. | m | 400 |  | 0
38 | Dobava i montaža podnog instalacijskog kanala sa dvije komore 2000x250x38 (pocinčan) tip kao S2 25038 OBO BETTERMANN ili jednakovrijedan. U cijenu uključiti orginalnu spojnicu podnog kanala na svakih 2 m. | m | 100 |  | 0
39 | Dobava i montaža podnog instalacijskog kanala sa tri komore 2000x350x38 (pocinčan) tip kao S3 35038 OBO BETTERMANN ili jednakovrijedan. U cijenu uključiti orginalnu spojnicu podnog kanala na svakih 2 m. | m | 20 |  | 0
40 | Dobava i montaža kutnog elementa (90°) sa tri komore (pocinčan) tip kao KV3 35038 OBO BETTERMANN ili jednakovrijedan. U cijenu uključiti orginalne spojnice za povezivanje podnog kanala sa kutnim elementom. | kom | 5 |  | 0
41 | Dobava i montaža kutnog elementa (90°) sa tri komore (pocinčan) tip kao KV2 25038 OBO BETTERMANN ili jednakovrijedan. U cijenu uključiti orginalne spojnice za povezivanje podnog kanala sa kutnim elementom. | kom | 4 |  | 0
42 | Dobava, montaža i spajanje podžbukne kutije sa sabirnicom za izjednačavanje potencijala. | kom | 30 |  | 0
| Dobava i polaganje cijevi u zid od opeke. U cijenu uključiti i izradu utora za polaganje cijevi. |  |  |  | 0
0
43 | Instalacijska savitljiva cijev d 20 mm. | m | 10250 |  | 0
0
44 | Instalacijska savitljiva cijev d 32 mm. | m | 200 |  | 0
0
45 | Instalacijska savitljiva cijev d 40 mm. | m | 200 |  | 0
46 | Dobava i polaganje DWP cijevi d 50 mm | m | 220 |  | 0
0
| Dobava i polaganje cijevi nadžbukno na zid/lim. Uračunato montažni i spojni pribor. |  |  |  | 0
0
47 | Tvrda PNT cijev 20mm | m | 400 |  | 0
0
48 | Kaoflex cijev 20mm | m | 400 |  | 0
0
49 | Kaoflex cijev 32mm | m | 20 |  | 0
| Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. |  |  |  | 0
0
50 | P/F 6 mm2 | m | 300 |  | 0
0
51 | P/F 16 mm2 | m | 1000 |  | 0
0
52 | P/F 4x1x120mm2 | m | 24 |  | 0
0
53 | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 3600 |  | 0
0
54 | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
0
55 | NYM-J 2x2,5 mm2 | m | 380 |  | 0
56 | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 8200 |  | 0
0
E02. 56B. | NYM-J 3x4 mm2 | m | 50 |  | 0
57 | NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 450 |  | 0
0
58 | NYM-J 5x6 mm2 | m | 60 |  | 0
0
59 | NYM-J 7x2,5 mm2 | m | 120 |  | 0
60 | NYY-J 5x10 mm2 | m | 200 |  | 0
0
61 | NYY-J 5x16 mm2 | m | 120 |  | 0
0
62 | NAYY-J 4x95 mm2 | m | 40 |  | 0
0
63 | FG7OR 5x10 mm2 | m | 200 |  | 0
0
64 | negorivi NHXH FE180/E90 5x10 mm2 | m | 75 |  | 0
0
65 | negorivi NHXH FE180/E90 5x2,5 mm2 | m | 13 |  | 0
0
66 | H05VV 3x1,5mm2 | m | 160 |  | 0
0
67 | YSLY-OZ 2x0,75mm2 | m | 850 |  | 0
0
68 | YSLY-OZ 3x0,75mm2 (vanjski osjetnik temp., pumpa klima komore) | m | 200 |  | 0
E02.68.B. | YSLY-OZ 4x0,75mm2 (Start/Stop sustava KK) | m | 35 |  | 0
0
69 | YSLY-JZ 3x1,5mm2 (grijač sifona KK) | m | 100 |  | 0
70 | YSLY-OZ 4x1,5mm2 (termostati podnog grijanja) | m | 300 |  | 0
71 | YSLY-OZ 7x1,5mm2 (termostati ventilokonvektora) | m | 500 |  | 0
E02.71.B. | YSLY-OZ 5x1mm2 (PPZ) | m | 290 |  | 0
72 | YSLY-JZ 5x1,5mm2 | m | 80 |  | 0
73 | YSLY-JZ 3x2,5mm2 (glavno napajanje KK) | m | 45 |  | 0
0
74 | LiYCY 2x0,5mm2 (osjetnici) | m | 120 |  | 0
0
75 | LiYCY 5x1,5mm2 (pogon MV) | m | 120 |  | 0
0
76 | J-Y(St)Y 4x2x0,8mm (status crpki) | m | 120 |  | 0
0
| POGONSKA SPAJANJA |  |  |  | 0
0
77 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela ventilokonvektora, komplet. | kom | 43 |  | 0
0
78 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela odzračnog ventilatora u WC, komplet. | kom | 27 |  | 0
0
79 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela komunikacijskog ormara, komplet. | kom | 6 |  | 0
0
80 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela vatrodojavne centrale, komplet. | kom | 1 |  | 0
0
81 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela centrale odimljavanja, komplet. | kom | 1 |  | 0
0
82 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog i upravljačkog dijela rolo vratiju, komplet. | kom | 1 |  | 0
0
83 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog i upravljačkog dijela ulaznih električnih vratiju, komplet. | kom | 2 |  | 0
0
84 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela protupožarnih zaklopki (PPZ), komplet | kom | 8 |  | 0
0
85 | Dobava potrebnog pribora i spajanje automatike plinskog bojlera, komplet | kom | 4 |  | 0
0
86 | Dobava potrebnog pribora i spajanje automatike kotlovnice, komplet | kom | 3 |  | 0
0
87 | Dobava potrebnog pribora i spajanje termostata ventilokonvektora, komplet | kom | 28 |  | 0
0
88 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela cirkulacijskih pumpi, komplet. | kom | 11 |  | 0
0
89 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela osjetnika temperature, komplet | kom | 6 |  | 0
0
90 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela električnih ventila, komplet | kom | 6 |  | 0
0
0
91 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela komandnog ormara dizala, komplet | kom | 2 |  | 0
92 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela upravljačkog ormara klima komore, komplet | kom | 1 |  | 0
0
93 | Dobava potrebnog pribora i spajanje punjača električnih vozila, komplet | kom | 1 |  | 0
0
94 | Dobava potrebnog pribora i spajanje upravljačkog ormara hidrostanice, komplet | kom | 1 |  | 0
0
95 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela rashladnika, komplet | kom | 1 |  | 0
0
96 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela električne rampe, komplet. | kom | 2 |  | 0
0
97 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela unutarnjih i vanjskih klima jedinica, komplet | kom | 3 |  | 0
0
98 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela električne ograde, komplet | kom | 2 |  | 0
0
99 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela razglasne centrale, komplet | kom | 1 |  | 0
100 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela komandnog ormara dizala prepumpne stanice, komplet | kom | 1 |  | 0
101 | Izrada spoja uzemljenja za antistatički pod, komplet | kom | 9 |  | 0
102 | Izrada spoja uzemljenja u WC, komplet | kom | 16 |  | 0
103 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela uređaja za povećanje hidrantskog pritiska (5x2,5 mm2), komplet | kom | 1 |  | 0
0
104 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela tehnološke opreme (EP, 5x2,5 mm2), komplet | kom | 6 |  | 0
0
105 | Dobava potrebnog pribora i spajanje električnog dijela tehnološke opreme (EP, 3x2,5 mm2), komplet | kom | 13 |  | 0
0
106 | Ostali sitnospojni nespecificirani materijal, kao tipli i vijci, vezice, izolir trake, gips, Wago spojnice itd. | paušal | 1 |  | 0
0
107 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | paušal | 1 |  | 0
0
108 | Izrada projekta izvedenog stanja jake struje, 2 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru PONUDITI DOKUMENTACIJU IZVEDENOG STANJA - PODLOGE DOSTAVLJA INVESTITOR | komplet | 1 |  | 0
0
0
| PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE |  |  |  | 0
109 | Dobava protupožarnog kita i brtvljenje otvora oko kabelske police koji je položen između dvije protupožarne zone oko PK 200, dimenzija cca 250x200mm | kom | 10 |  | 0
0
110 | Dobava protupožarnog kita i brtvljenje otvora oko kabelske police koji je položen između dvije protupožarne zone oko PK 300, dimenzija cca 350x200mm | kom | 2 |  | 0
0
111 | Dobava protupožarnog kita i brtvljenje otvora između dvije protupožarne zone dimenzija cca 200x700mm | kom | 2 |  | 0
0
112 | Dobava protupožarnog kita i brtvljenje otvora oko manjih kabela koji je položen između dvije protupožarne zone | kom | 25 |  | 0
0
KOMUNIKACIJSKI SUSTAV
NAPOMENE:
1. Informatičku opremu, tel. aparate, dobavit će investitor, a u komunikacijksim ormarima je predviđen rezervni prostor.
2. Stranice KO ormara moraju biti demontažne, a također se mora osigurati i odvođenje topline iz ormara. Do ormara ostaviti slobodno mjesto za montažu telefonske centrale.
3. Sve panele propisno obilježiti usaglašenim oznakama s priključnicama, a kabele voditi u kanalima za za vertikalno vođenje i horizontalnim vodilicama.
113 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg serverskog ormara KO1, izrađenog kao samostoječi metalni ormar s kotačima, dubine 1200mm visine 42U, s prednjim i zadnjim metalnim perforiranim vratima i bočnim stranicama do 1200kg nosivosti, s prednjim i zadnjim vertikalnim nosačima koji su fino obrađeni, zaključavanje vrata i bočnih stranica, crne boje (model kao Schneider Electric APC AR3300 ili jednakovrijedan) opremljenog sa: |  |  |  | 0
| ventilatorska jedinica 19", 4 ventilatora, s termostatom | kom | 1
| svjetlovodni razdjelnik 16 portni, 12niti, multimod | kom | 2
| vodilica kabela, visine 1U | kom | 5
| vodilica kabela - vertikalna | kom | 2
| patch panel 24 porta, cat. 6, 1U | kom | 3
| Preklopnik 24xGigE u izvedbi bakar RJ45 + 2 x 10G u izvedi SFP+, (model i razina funkcionalnosti kao Cisco Catalyst WS-C2960X-24TD-L ili jednakovrijedan) | kom | 1
| Preklopnik 24xGigE u izvedbi bakar RJ45 + 2 x 10G u izvedi SFP+, (model i razina funkcionalnosti kao Cisco Catalyst 2960X-24PD-L ili jednakovrijedan) | kom | 1
| UPS uređaj 2kVA sa mrežnom nadzornom karticom i nadzorom uređaja preko računalne mreže, rack izvedba. Ponuđeni UPS uređaj mora podržavati izmjenu baterija na lokaciji korisnika, podržavati izmjenu baterija bez gašenja uređaja, temperaturnu kompenzaciju prilikom punjenja baterija, ponovo automatsko pokretanje nakon gašenja (restart), (model kao Schneider Electric APC SMC2000I-2U ili jednakovrijedan) | kom | 1
| napojna letva, 7x 230 V, rackmount, s prenaponskom zaštitom i filterom | kom | 1
| sabirnica za uzemljenje | kom | 1
| polica 19" 800 mm, 1/2U, 50kg | kom | 3
|  | kpl | 1 |  | 0
114 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg serverskog ormara KO1, izrađenog kao samostoječi metalni ormar s kotačima, dubine 1200mm visine 42U, s prednjim i zadnjim metalnim perforiranim vratima i bočnim stranicama do 1200kg nosivosti, s prednjim i zadnjim vertikalnim nosačima koji su fino obrađeni, zaključavanje vrata i bočnih stranica, crne boje (model kao Schneider Electric APC AR3300 ili jednakovrijedan) opremljenog sa: |  |  |  | 0
| ventilatorska jedinica 19", 4 ventilatora, s termostatom | kom | 1
| svjetlovodni razdjelnik 16 portni, 4niti, multimod | kom | 1
| vodilica kabela, visine 1U | kom | 7
| vodilica kabela - vertikalna | kom | 2
| patch panel 24 porta, cat. 6, 1U | kom | 7
| Preklopnik 24xGigE u izvedbi bakar RJ45 + 2 x 10G u izvedi SFP+, (model i razina funkcionalnosti kao Cisco Catalyst 2960X-24LD-L ili jednakovrijedan | kom | 6
| Preklopnik 24xGigE u izvedbi bakar RJ45 + 2 x 10G u izvedi SFP+, (model i razina funkcionalnosti kao Cisco Catalyst 2960X-24PD-L ili jednakovrijedan) | kom | 1
| UPS uređaj 2kVA sa mrežnom nadzornom karticom i nadzorom uređaja preko računalne mreže, rack izvedba. Ponuđeni UPS uređaj mora podržavati izmjenu baterija na lokaciji korisnika, podržavati izmjenu baterija bez gašenja uređaja, temperaturnu kompenzaciju prilikom punjenja baterija, ponovo automatsko pokretanje nakon gašenja (restart), (model kao Schneider Electric APC SMC2000I-2U ili jednakovrijedan) | kom | 1
| napojna letva, 7x 230 V, rackmount, s prenaponskom zaštitom i filterom | kom | 1
| sabirnica za uzemljenje | kom | 1
| polica 19" 800 mm, 1/2U, 50kg | kom | 3
|  | kpl | 2 |  | 0
115 | Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara KO4 (KO5, KO6), izrađenog kao zidni limeni ormar sa staklenim vratima i bravom, veličine 600x600 mm, 12U, opremljenog sa (oprema kao Schneider-Electric APC i Cisco ili jednakovrijedna): |  |  |  | 0
| ventilatorska jedinica 19", 2 ventilatora, s termostatom | kom | 1
| svjetlovodni razdjelnik 16 portni, 4niti, multimod | kom | 1
| vodilica kabela, visine 1U | kom | 2
| vodilica kabela - vertikalna | kom | 2
| patch panel 24 porta, cat. 6, 1U | kom | 2
| Preklopnik 24xGigE u izvedbi bakar RJ45 + 2 x 10G u izvedi SFP+, (model i razina funkcionalnosti kao Cisco Catalyst 2960X-24LD-L ili jednakovrijedan) | kom | 1
| Preklopnik 24xGigE u izvedbi bakar RJ45 + 2 x 10G u izvedi SFP+, (model i razina funkcionalnosti kao Cisco Catalyst 2960X-24PD-L ili jednakovrijedan) | kom | 1
| UPS uređaj 750VA sa mrežnom nadzornom karticom i nadzorom uređaja preko računalne mreže, rack izvedba. Ponuđeni UPS uređaj mora podržavati izmjenu baterija na lokaciji korisnika, podržavati izmjenu baterija bez gašenja uređaja, temperaturnu kompenzaciju prilikom punjenja baterija, ponovo automatsko pokretanje nakon gašenja (restart), ugradiv u komunikacijski ormar 600x600x12U (model kao Schneider Electric APC SMT750RMI2UNC ili jednakovrijedan) | kom | 1
| napojna letva, 7x 230 V, rackmount, s prenaponskom zaštitom i filterom | kom | 1
| sabirnica za uzemljenje | kom | 1
| polica 19" 300 mm, 1/2U, 50kg | kom | 1
|  | kpl | 3 |  | 0
0
116 | Dobava potrebnog pribora i spajanje optičkih kabela - dolaz 12niti, multimode - 1 točka - dolaz 4 niti, multimode - 10 točaka - u cijenu uključiti SC/SC - adaptere, SC - MM - konektore, Patch kabele LC/SC MM duplex 50/125 | kpl | 1 |  | 0
0
117 | Dobava, ugradnja i spajanje prenaponske zaštite na dovodne telefonske parice u komunikacijskom ormaru KO1. U cijenu uključiti šinu za montažu i dva seta odvodnika prenapona za po 10 parica svaki; osnovna prenaponska zaštita na svakoj parici (kao tip: OBO LSA-B-MAG ili jednakovrijedno). | kpl | 1 |  | 0
| Dobava spojnih kabela za povezivanje prespojnih panela. |  |  |  | 0
0
118 | Komunikacijski spojni kabel za prijenos podataka i govora , dužine 2 m, UTP kat. 6, oklopljen, RJ45-RJ45, 8-žilni,1:1, LAN-patch kabel. | kom | 350 |  | 0
0
119 | Mjerenje tk linija cat.6 i izrada izvještaja | kom | 330 |  | 0
0
120 | Mjerenja optike i izrada izvještaja | kom | 32 |  | 0
0
121 | Dobava, montaža i spajanje WIFI antene (pristupne točke -WiFi bežična pristupna točka): - Wireless radiom na frekvencijskom spektru 5Ghz (5150 - 5875 MHz), koji podržava ove IEEE 802.11a/n/ac, triple-chain - Wireless radiom na frekvencijskom spektru 2,4Ghz (2412 - 2484 MHz), koji podržava ove IEEE 802.11b/g/n, triple-chain - najmanje jedan priključak PoE IN - najmanje jedan priključak PoE OUT - najmanje jedan SFP port model kao Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT ili jednakovrijedan. | kom | 15 |  | 0
0
| Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. |  |  |  | 0
0
122 | kabel U/FTP 4x2x0,6mm, cat. 6 | m | 14000 |  | 0
0
123 | optičkog kabela 4 vlakna 50/125, multimod, Loose tube, LEV1 | m | 180 |  | 0
0
124 | Dobava potrebnih oznaka i pribora i označavanje svih elemenata komunikacijskog sustava, prema blok shemi. | paušal | 1 |  | 0
0
125 | Provjera ispravnosti montaže i ispitivaje funkcionalnosti komunikacijskog , izdavanje ispitnog protokola o ispravnosti i funkcionalnosti, pribavljanje garantnih i atestnih listova, dokumentacije izvedenog stanja i primopredaja. PODLOGE DOSTAVLJA INVESTITOR | paušal | 1 |  | 0
0
126 | Izrada projekta izvedenog stanja slabe struje, 2 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru PONUDITI DOKUMENTACIJUZ IZVEDENOG STANJA - PODLOGE DOSTAVLJA INVESTITOR | komplet | 1 |  | 0
0
0
ANTENSKI SUSTAV
0
127 | Dobava, montaža i spajanje antenskog pojačala za pojačavanje FM signala, zajedno sa spojnim priborom. | kom | 1 |  | 0
0
128 | Dobava, montaža i spajanje antenskog kompleta za prijem radio signala. Komplet se sastoji od: - FM antene (1kom) - zidni nosač antena, stup l =2m, pocinčan - spojni i montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
0
129 | Dobava i polaganje/uvlačenje antenskog kabela impedancije 75ohma (kao KOKA 100 ili jednakovrijedno) po unaprijed pripremljenima trasama. | m | 30 |  | 0
130 | Ispitivanje i mjerenje nivoa signala za 1 priključno mjesta, te izdavanje atesta od nadležne organizacije. | paušal | 1 |  | 0
131 | Provjera ispravnosti montaže i ispitivanje funkcionalnosti antenskog sustava, izdavanje ispitnog protokola o ispravnosti i funkcionalnosti, pribavljanje garantnih i atestnih listova te primopredaja. | paušal | 1 |  | 0
0
| Napomena: Dobave, montaže i spajanja antenskih priključnica obuhvaćeno je u dijelu troškovnika setova priključnica jake i slabe struje. |  |  |  | 0
0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3 | RASVJETA
OPĆE NAPOMENE:
U svaku stavku rasvjete potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, izvori svjetlosti, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na sve svjetiljke ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 5 godina. U slučaju dobave svjetiljki drugih proizvođača, one moraju zadovoljavati tehničke karakteristike predloženih svjetiljki, a u slučaju različitih karakteristika ili oblika potrebno je konzultirati projektanta/nadzornog inženjera, a odabir potvrditi svjetlotehničkim proračunom.
1 | Dobava i isporuka, te montaža linijskog rasvjetnog tijela, proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Kućište od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Optički sustav od satiniranog srebrom parenog aluminijskog rastera (HMP), koji rezultira UGR<19, odn. L<200 cd/m2. Min.efikasnost svjetiljke 84 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 7190 lm, max. ukupne snage sistema 82W. Dimenzije svjetiljke 2844x79x71mm, dim. otvora za ugradnju 2832x68x110mm. U svjetiljci je integrirana visokoefikasna predspojna naprava s fiksnim izlazom, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radiosmetnja električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, te opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 62 |  | 0
Tip kao GYON R HMP 7700 lm 82W 840 2844 mm FO white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom, izvorima svjetlosti PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤ 3, 50.000h L80 B10. - komplet. Oznaka u projektu S1 ili jednakovrijedno
2 | Dobava i isporuka, te montaža linijskog rasvjetnog tijela, proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Kućište od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Optički sustav od satiniranog srebrom parenog aluminijskog rastera (HMP), koji rezultira UGR<19, odn. L<200 cd/m2. Min.efikasnost svjetiljke 84 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 5050 lm, max. ukupne snage sistema 58W. Dimenzije svjetiljke 2004x79x71mm, dim. otvora za ugradnju 1992x68x110mm. U svjetiljci je integrirana visokoefikasna predspojna naprava s fiksnim izlazom, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radiosmetnja električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, te opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 12 |  | 0
Tip kao GYON R HMP 5390 lm 58W 840 2004 mm FO white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom, izvorima svjetlosti PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10. - komplet. Oznaka u projektu S2 ili jednakovrijedno
3 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 74 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka rasvjetnog sustava 2340 lm, max.ukupne snage sistema 31W. Kućište od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije svjetiljke 1708x49x65mm, dim. otvora za ugradnju 1701x42x84mm. U svjetiljci je integrirana visokoefikasna predspojna naprava s fiksnim izlazom, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 4 |  | 0
Tip kao KALIS 65 RV SOP 2340 lm 31W 840 1708 mm FO IP44 white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S3 ili jednakovrijedno
4 | Dobava i isporuka, te montaža linijskog ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 74 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka rasvjetnog sustava 1950 lm, max.ukupne snage sistema 26W. Kućište od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije svjetiljke 1428x49x65mm, dim. otvora za ugradnju 1421x42x84mm. U svjetiljci je integrirana visokoefikasna predspojna naprava s fiksnim izlazom, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 17 |  | 0
Tip kao KALIS 65 RV SOP 1950 lm 26W 840 1428 mm FO IP44 white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S4 ili jednakovrijedno
5 | Dobava i isporuka, te montaža linijskog ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 74 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 7800 lm, max.ukupne snage sistema 104W. Kućište od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije svjetiljke 5628x49x65mm, dim. otvora za ugradnju 5622x42x84mm. U svjetiljci su integrirane visokoefikasne predspojne naprave s fiksnim izlazom, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 3 |  | 0
Tip kao KALIS 65 LINE RV SOP 7800lm 104W 840 5628 mm FO white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S5 ili jednakovrijedno
6 | Dobava i isporuka, te montaža linijskog ugradnog rasvjetnog sustava kvadratičnog oblika sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 74 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka rasvjetnog sustava 113.870 lm, max.ukupne snage sistema 1.532 W. Kućište svjetiljaka od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije sustava kvadratičnog oblika ((2x30668)+(2x6060))x49x65mm, dim. otvora za ugradnju Xx42x84mm. U svjetiljci su integrirane visokoefikasne predspojne naprave s fiksnim izlazom, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kpl | 1 |  | 0
Tip kao KALIS 65 LINE RV SOP 113.870 lm 1.532 W 840 FO white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S6_1.kat ili jednakovrijedno
7 | Dobava i isporuka, te montaža linijskog ugradnog rasvjetnog sustava kvadratičnog oblika sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 74 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka rasvjetnog sustava 82750 lm, max.ukupne snage sistema 1.112 W. Kućište svjetiljaka od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije sustava kvadratičnog oblika ((2x22888)+(2x6060))x49x65mm, dim. otvora za ugradnju Xx42x84mm. U svjetiljci su integrirane visokoefikasne predspojne naprave s fiksnim izlazom, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kpl | 1 |  | 0
Tip kao KALIS 65 LINE RV SOP 82750 lm 1.112 W 840 FO white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S6_2.kat ili jednakovrijedno
E03. 08. | Dobava i isporuka, te montaža linijskog ugradnog rasvjetnog sustava sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 74 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka rasvjetnog sustava 4.680 lm, max.ukupne snage sistema 62 W. Kućište svjetiljaka od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije sustava kvadratičnog oblika (2254+1134)x49x65mm, dim. otvora za ugradnju 3382x42x84mm. U svjetiljci su integrirane visokoefikasne predspojne naprave s fiksnim izlazom, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kpl | 3 |  | 0
Tip kao KALIS 65 LINE RV SOP 4.680 lm 62W 840 FO white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S7 (prizemlje + 1.kat stubište) ili jednakovrijedno
E03. 08.B. | Dobava i isporuka, te montaža linijskog ugradnog rasvjetnog sustava sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 74 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka rasvjetnog sustava 3.900 lm, max.ukupne snage sistema 57 W. Kućište svjetiljaka od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije sustava kvadratičnog oblika (1694+1134)x49x65mm, dim. otvora za ugradnju Xx42x84mm. U svjetiljci su integrirane visokoefikasne predspojne naprave s fiksnim izlazom, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kpl | 1 |  | 0
Tip kao KALIS 65 LINE RV SOP 3.900 lm 57 W 840 FO white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S7 (2.kat stubište) ili jednakovrijedno
E03. 08.C. | Dobava i isporuka, te montaža linijske svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 74 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka rasvjetnog sustava 3482 lm, max.ukupne snage sistema 47 W. Kućište svjetiljaka od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije svjetiljke 2548x49x65mm, dim. otvora za ugradnju 2541x42x84mm. U svjetiljci je integrirana visokoefikasna predspojna naprava s fiksnim izlazom, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 2 |  | 0
Tip kao KALIS 65 RV SOP 3510 lm 47W 840 2548 mm FO IP44 white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S7 (1. i 2.kat stubište) ili jednakovrijedno
E03. 08.D. | Dobava i isporuka, te montaža linijskog ugradnog rasvjetnog sustava kvadratičnog oblika sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 74 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka rasvjetnog sustava 12.870 lm, max.ukupne snage sistema 172 W. Kućište svjetiljaka od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije sustava kvadratičnog oblika (3128+2581+3128)x49x65mm, dim. otvora za ugradnju definirati na licu mjesta. U svjetiljci su integrirane visokoefikasne predspojne naprave s fiksnim izlazom, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kpl | 1 |  | 0
Tip kao KALIS 65 LINE RV SOP 14.430lm 194W 840 FO white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S7 (potkrovlje stubište) ili jednakovrijedno
9 | Dobava i isporuka, te montaža ovjesnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 74 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka rasvjetnog sustava 11.290 lm, max.ukupne snage sistema 157W. Kućište od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije svjetiljke 2815x36x65mm. U svjetiljci je integrirana visokoefikasna predspojna naprava s fiksnim izlazom, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka dolazi u kompletu s podesivim ovjesnim priborom, priključnom alumiijskom rozetom i napojnima kabelom dužine 1.5m. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 5 |  | 0
Tip kao KALIS 65 SDI SOP 6100+5490 lm 82+75W 840 2815 mm FO IP40 white, sa svim potrebnim ovjesnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S8 ili jednakovrijedno
10 | Dobava i isporuka, te montaža ovjesnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 74 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 4390 lm, max.ukupne snage sistema 57W. Kućište od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije svjetiljke 1695x36x65mm. U svjetiljci je integrirana visokoefikasna predspojna naprava s fiksnim izlazom, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka dolazi u kompletu s podesivim ovjesnim priborom, priključnom alumiijskom rozetom i napojnima kabelom dužine 1.5m. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 5 |  | 0
Tip kao KALIS 65 SDI SOP 2460+2050 lm 31+26W 840 1695 mm FO IP40 white, sa svim potrebnim ovjesnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S9 ili jednakovrijedno
11 | Dobava i isporuka, te montaža zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i difuznom direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke 96lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 2890 lm, max.ukupne snage sistema 31W. Kućište od ekstrudiranog aluminija, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju dim. 1695x36x76mm. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Integrirana visokoefikasna predspojna naprava s fiksnim izlazom, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 4 |  | 0
Tip kao MINUS C 3000 lm 31W 840 1695 mm FO white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S10.1 ili jednakovrijedno
12 | Dobava i isporuka, te montaža zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i difuznom direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke 96lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 1985 lm, max.ukupne snage sistema 21W. Kućište od ekstrudiranog aluminija, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju dim. 1135x36x76mm. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Integrirana visokoefikasna predspojna naprava s fiksnim izlazom, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 7 |  | 0
Tip kao MINUS C 2000 lm 21W 840 1135 mm FO white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S10.2 ili jednakovrijedno
13 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke 115lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 690 lm, max.ukupne snage sistema 7W. Polikarbonatno kućište, bijela boja. Visokoučinkovita optika 38°; inklinacija 25°. Svjetiljka se napaja sa LED drivera, sa konstanom nazivnom strujom od 350mA; max 3x Pipes svjetiljke mogu biti serijski spojene na jedan LED driver, a koji nije sastavni dio ove stavke. Otvor za ugradnju svjetiljke f54mm x h=min.115mm. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 68 |  | 0
Tip kao Pipes RV XS 690 lm 6W 840 350mA 18,6V 38° IP20 white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te COB LED moduli velike snage, 4000K, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S11 ili jednakovrijedno
14 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke 115lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 690 lm, max.ukupne snage sistema 7W. Polikarbonatno kućište, bijela boja. Visokoučinkovita optika širokog snopa 60°; inklinacija 25°. Svjetiljka se napaja sa LED drivera, sa konstanom nazivnom strujom od 350mA; max 3x Pipes svjetiljke mogu biti serijski spojene na jedan LED driver, a koji nije sastavni dio ove stavke. Otvor za ugradnju svjetiljke f54mm x h=min.115mm. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 30 |  | 0
Tip kao Pipes RV XS 690 lm 6W 840 350 mA 18,6V 60° IP20 white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te COB LED moduli velike snage, 4000K, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S12 ili jednakovrijedno
15 | Dobava, dostava, ugradnja i spajanje CC LED drivera max.snage na sekundaru 20W, 250-700mA, izlazni napon max.59 VDC, λ max.0.97, η max.>88. Mehan.zaštita IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Dimenzija 111x52x22mm. Maks.presjek kabela na ulazu i izlazu 0,5mm² – 1,5mm² / AWG15. LED konverter treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radiosmetnja električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 62384, CISPR 15, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61547. Klasa zaštite II; SELV zaštita. | kom | 35 |  | 0
16 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke 118 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 3900 lm, max.ukupne snage sistema 33W. Polikarbonatno kućište, bijela boja. Visokoučinkovita optika širokog snopa 62°; inklinacija 25°. Svjetiljka se napaja sa LED drivera, sa konstanom nazivnom strujom od max.650mA 54Vdc; max 2x Pipes svjetiljke mogu biti serijski spojene na jedan LED konverter, a koji nije sastavni dio ove stavke. Otvor za ugradnju svjetiljke f55mm x h=min.120mm. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 27 |  | 0
Tip kao PIPES RV L 3900 33W max.650mA 54V 62° IP20 white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te COB LED moduli velike snage, 4000K, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S14 ili jednakovrijedno
17 | Dobava, dostava, ugradnja i spajanje CC LED drivera max.snage na sekundaru 50W, 350-1050mA, izlazni napon max.90 VDC, λ max.0.95, η max.>89. Mehan.zaštita IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Dimenzija 124x79x22mm. Maks.presjek kabela na ulazu i izlazu 0,5mm² – 2,5mm² / AWG15. LED konverter treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radiosmetnja električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 62384, CISPR 15, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61547. Klasa zaštite II; SELV zaštita. | kom | 27 |  | 0
18 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 113 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 1848 lm, max.ukupne snage sistema 16,3W. Kućište: tijelo iz polikarbonata, ojačano staklenim vlaknima, otporno na visoke temperature (test usijanom žicom do 850°C). Visokoefikasna optika s jednolikom distribucijom, metaliziran polikarbonat, UGR<16. Sistem hlađenja: visokoefikasno pasivno hlađenje, hladnjak od lijevanog aluminija. Dim. svjetiljke 240x240x110mm, otvor za ugradnju 220x220x130mm. Svjetiljka treba biti isporučena u kompletu s visokoefikasnom predspojnom napravom s fiksnim izlazom, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 28 |  | 0
Tip kao NARRO R PRO FM 1900 lm 15W 840 FO 30° IP20 white/white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te SMD LED izvorima svjetlosti 4000K, CRI>80, SDCM≤3, životni vijek 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S16 ili jednakovrijedno
19 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 114 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 1848 lm, max.ukupne snage sistema 16,3W. Kućište: tijelo iz polikarbonata, ojačano staklenim vlaknima, otporno na visoke temperature (test usijanom žicom do 850°C). Optika: pareni aluminij, visokoefikasna optika s mikroprizmama za jednoliku osvijetljenost. Sistem hlađenja: visokoefikasno pasivno hlađenje, hladnjak od lijevanog aluminija. Dim. svjetiljke Ø240x120mm, otvor za ugradnju Ø220x140mm. Svjetiljka treba biti isporučena u kompletu s visokoefikasnom predspojnom napravom s fiksnim izlazom (FO), napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Max. presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 56 |  | 0
Tip kao NITOR R HE 1900 lm 15W 840 FO IP20 white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te SMD LED izvorima svjetlosti 4000K, CRI>80, SDCM≤3, životni vijek 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S17 ili jednakovrijedno
20 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 114 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 1848 lm, max.ukupne snage sistema 16,3W. Kućište: tijelo iz polikarbonata, ojačano staklenim vlaknima, otporno na visoke temperature (test usijanom žicom do 850°C). Optika: pareni aluminij, visokoefikasna optika s mikroprizmama za jednoliku osvijetljenost. Sistem hlađenja: visokoefikasno pasivno hlađenje, hladnjak od lijevanog aluminija. Dim. svjetiljke Ø240x120mm, otvor za ugradnju Ø220x140mm. Svjetiljka treba biti isporučena u kompletu s visokoefikasnom predspojnom napravom s fiksnim izlazom (FO), u režimu nužne rasvjete s EM modulom autonomije 3h isporučuje se tvornički ožičena i spojena sa svjetiljkom, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Max. presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 12 |  | 0
Tip kao NITOR R HE 1900 lm 15W 840 FO EM 3h IP20 white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom, inverterom i baterijom, te SMD LED izvorima svjetlosti 4000K, CRI>80, SDCM≤3, životni vijek 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S17em ili jednakovrijedno
22 | Dobava i isporuka, te montaža nadgradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP43, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 100 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 3900 lm, max.ukupne snage sistema 40W. Kućište iz dekapiranog čelika, elektrostatski plastificirano u bijelu boju. Optika: satinirani opal PMMA difuzor (SOP). Dim. svjetiljke Ø604x100mm. Svjetiljka treba biti isporučena u kompletu s visokoefikasnom predspojnom napravom s fiksnim izlazom (FO), napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Max. presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 16 |  | 0
Tip kao LONA C SOP 600 3980 lm 40W 840 FO white, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te SMD LED izvorima svjetlosti 4000K, CRI>80, SDCM≤3, životni vijek 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S19 ili jednakovrijedno
23 | Dobava i isporuka, te montaža ovjesnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP43, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 100 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 3900 lm, max.ukupne snage sistema 40W. Kućište iz dekapiranog čelika, elektrostatski plastificirano u crnu boju. Optika: satinirani opal PMMA difuzor (SOP). Dim. svjetiljke Ø604x100mm. Svjetiljka treba biti isporučena u kompletu s visokoefikasnom predspojnom napravom s fiksnim izlazom (FO), napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Max. presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s podesivim ovjesnim priborom i pripremljenim 1.5m dugim napojnim kabelom. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 1 |  | 0
Tip kao LONA SDI SOP 600 3980+1000 lm 40+11W 840 FO black, s podesivim ovjesnim priborom i pripremljenim 1.5m dugim napojnim kabelom, priključnim priborom, te SMD LED izvorima svjetlosti 4000K, CRI>80, SDCM≤3, životni vijek 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S20.1 ili jednakovrijedno
24 | Dobava i isporuka, te montaža ovjesnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP43, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 100 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 8500 lm, max.ukupne snage sistema 91W. Kućište iz dekapiranog čelika, elektrostatski plastificirano u crnu boju. Optika: satinirani opal PMMA difuzor (SOP). Dim. svjetiljke Ø900x100mm. Svjetiljka treba biti isporučena u kompletu s visokoefikasnom predspojnom napravom s fiksnim izlazom (FO), napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Max. presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s podesivim ovjesnim priborom i pripremljenim 3m dugim napojnim kabelom. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 1 |  | 0
Tip kao LONA S SOP 900 9000 lm 91W 840 FO black, s podesivim ovjesnim priborom i pripremljenim 3m dugim napojnim kabelom, priključnim priborom, te SMD LED izvorima svjetlosti 4000K, CRI>80, SDCM≤3, životni vijek 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S20.2 ili jednakovrijedno
25 | Dobava i isporuka, te montaža ovjesnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP43, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 100 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 1500 lm, max.ukupne snage sistema 159W. Kućište iz dekapiranog čelika, elektrostatski plastificirano u crnu boju. Optika: satinirani opal PMMA difuzor (SOP). Dim. svjetiljke Ø1200x100mm. Svjetiljka treba biti isporučena u kompletu s visokoefikasnom predspojnom napravom s fiksnim izlazom (FO), napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Max. presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s podesivim ovjesnim priborom i pripremljenim 5m dugim napojnim kabelom. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 1 |  | 0
Tip kao LONA S SOP 1200 15800 lm 159W 840 FO black (5m kabel), s podesivim ovjesnim priborom i pripremljenim 3m dugim napojnim kabelom, priključnim priborom, te SMD LED izvorima svjetlosti 4000K, CRI>80, SDCM≤3, životni vijek 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S20.3 ili jednakovrijedno
26 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 110 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 2100 lm, max.ukupne snage sistema 21W. Aluminijsko kućište, elektrostatski plastificirano u bijelu boju. Visokoefikasna optika s jednolikom distribucijom, metalizirana, s lakiranom završnom obradom, širokog snopa. Sistem hlađenja: visokoefikasno pasivno hlađenje, hladnjak od lijevanog aluminija. Dim. svjetiljke Ø324x162mm, otvor za ugradnju Ø218x200mm. Svjetiljka treba biti isporučena u kompletu s visokoefikasnom predspojnom napravom s fiksnim izlazom, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Indirektna/backlight dekorativna RGB komponenta dolazi sa posebnom "stand-alone" regulacijom, te je svjetiljka predviđena za odvojeno paljenje opće i dekorativne rasvjete. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 4 |  | 0
Tip kao FLOTT L 2220 lm 20W 840 FO 56° white, RGB switch, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te COB LED moduli velike snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10 i RGB LED za backlight.- komplet. Oznaka u projektu S21.1 ili jednakovrijedno
27 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP20, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 110 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 2100 lm, max.ukupne snage sistema 21W. Aluminijsko kućište, elektrostatski plastificirano u bijelu boju. Visokoefikasna optika s jednolikom distribucijom, metalizirana, s lakiranom završnom obradom, širokog snopa. Sistem hlađenja: visokoefikasno pasivno hlađenje, hladnjak od lijevanog aluminija. Dim. svjetiljke Ø240x117mm, otvor za ugradnju Ø150x200mm. Svjetiljka treba biti isporučena u kompletu s visokoefikasnom predspojnom napravom s fiksnim izlazom, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Indirektna/backlight dekorativna RGB komponenta dolazi sa posebnom "stand-alone" regulacijom, te je svjetiljka predviđena za odvojeno paljenje opće i dekorativne rasvjete. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 2 |  | 0
Tip kao FLOTT S 2130 lm 21W 840 FO 28° white, RGB switch, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te COB LED moduli velike snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10 i RGB LED za backlight.- komplet. Oznaka u projektu S21.2 ili jednakovrijedno
28 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP43, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 97 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 3460 lm, max.ukupne snage sistema 36W. Kućište od bijelo bojanog čeličnog lima, aluminijski bijeli okvir difuzora sa ovjesima za siguran i brz servis, dim.597x597x55mm, dimenzije otvora za ugradnju 580x580mm. Satinirani opal PMMA difuzor (SOP). Elektronički LED driver integriran u kućište svjetiljke, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 11 |  | 0
Tip kao DEMI R SOP 3330 lm 35W 840 FO 597x597mm, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; te PCB LED modulima velikog svjetlosnog toka, SMD LED izvorima svjetlosti 4000K, CRI>80, SDCM≤3, životni vijek 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S22 ili jednakovrijedno
29 | Dobava i isporuka, te montaža nadgradnog rasvjetnog tijela, proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012, te sa mehaničkom zaštitom IP66 IK08, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008, odn. standardu HRN EN 62262. Kućište od samogasivog, UV stabiliziranog sivog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti zahvaljujući rebra za ukručivanje u samoj strukturi. Satinirani opal polikarbonatni difuzor, priključen za PC kućište sa kopčama od nehrđajućeg čelika. Efikasnost svjetiljke 110,24 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka LED pogona 6739 lm, max. ukupne snage sistema 53W. Maksimalni presjek kabela 2.5mm2. Integriran LED driver visoke učinkovitosti, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radiosmetnja električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, te opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 60 |  | 0
Tip kao 5700 LED 51W 840 FO IP66, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom, kopčama od nehrđajućeg čelika, te mid-power SMD LED izvorima svjetlosti 4000K, CRI>80, SDCM≤3, životni vijek 50.000h L80 B10. - komplet. Oznaka u projektu S23 ili jednakovrijedno
8 | Dobava i isporuka, te montaža ovjesnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 100 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 2340 lm, max.ukupne snage sistema 25W. Kućište iz dekapiranog čelika, elektrostatski plastificirano u crnu boju. Optika: satinirani opal PMMA difuzor (SOP). Dim. svjetiljke Ø400x100mm. Svjetiljka treba biti isporučena u kompletu s visokoefikasnom predspojnom napravom s fiksnim izlazom (FO), napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Max. presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka se isporučuje u kompletu s podesivim ovjesnim priborom i pripremljenim 1.5m dugim napojnim kabelom. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 10 |  | 0
Tip kao LONA SDI SOP 400 1740+600 lm 18+7W 830 FO black, s podesivim ovjesnim priborom i pripremljenim 1.5m dugim napojnim kabelom, priključnim priborom, te SMD LED izvorima svjetlosti 3000K, CRI>80, SDCM≤3, životni vijek 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S24 ili jednakovrijedno
8 | Dobava i isporuka, te montaža ovjesnog rasvjetnog sustava sa dva zasebno zakretna rsvjetna tijela sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP40, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 80 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka rasvjetnog sustava 2505 + 1253 lm, max.ukupne snage sistema 49W. Kućište od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Satinirani opal polikarbonatni difuzor (SOP). Dimenzije svjetiljke, krak 1 1695x36x50mm, krak 2 852x36x50mm. U svjetiljci su integrirane visokoefikasne predspojne naprave sa "TouchDim" regulacijom, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka dolazi u kompletu s podesivim ovjesnim priborom, priključnom alumiijskom rozetom i napojnima kabelom dužine 1.5m. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009.. | kom | 6 |  | 0
Tip kao NIGHT & DAY SOP 2460+1230 lm 31+16W 840 TD 1695 mm white/black, sa svim potrebnim ovjesnim i priključnim materijalom; te PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, CRI>80, SDCM≤3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu S25 ili jednakovrijedno
30 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP42, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskih puteva, minimalno 1lx prema HRN EN 1838 standardu. 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (max.12h) hermetički zatvorene NiMH baterije autonomije 3h, bez održavanja, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 288lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 7W. Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Kromatska tolerancija (MacAdam) 4, Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima sa 25°C L70=50.000 sati. Tip kao AWEX AX PC 3W IP20 pripravni spoj 3h + autotest, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P1 ili jednakovrijedno | kom | 27 |  | 0
31 | Dobava i isporuka, te montaža ugradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP42, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu minimalno 0.5lx prema HRN EN 1838 standardu. 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (max.12h) hermetički zatvorene NiMH baterije autonomije 3h, bez održavanja, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 288lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 7W. Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Kromatska tolerancija (MacAdam) 4, Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima sa 25°C L70=50.000 sati. Tip kao AWEX AX PO 3W IP20 pripravni spoj 3h + autotest, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P2 ili jednakovrijedno | kom | 30 |  | 0
32 | Dobava i isporuka, te montaža nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP42, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskih puteva, minimalno 1lx prema HRN EN 1838 standardu. 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (max.12h) hermetički zatvorene NiMH baterije autonomije 3h, bez održavanja, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 288lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 7W. Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Kromatska tolerancija (MacAdam) 4, Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima sa 25°C L70=50.000 sati. Tip kao AWEX AX NC 3W IP20 pripravni spoj 3h + autotest, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P3 ili jednakovrijedno | kom | 8 |  | 0
33 | Dobava i isporuka, te montaža nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP42, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu minimalno 0.5lx prema HRN EN 1838 standardu. 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (max.12h) hermetički zatvorene NiMH baterije autonomije 3h, bez održavanja, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 288lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 7W. Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Kromatska tolerancija (MacAdam) 4, Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima sa 25°C L70=50.000 sati. Tip kao AWEX AX NO 3W IP20 pripravni spoj 3h + autotest, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P4 ili jednakovrijedno | kom | 7 |  | 0
34 | Dobava i isporuka, te montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela nužne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje", proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Kućišta izrađenog od čeličnog lima, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju, sa polikarbonatnim difuzorom. Udaljenost uočavanja, prema HRN EN 1838 standardu iznosi VD 30m. POWER LEDs, luminancija >200cd/m². 230V/50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa "autest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu u trajnom modu rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (max.12h) hermetički zatvorene NiMH baterije autonomije 3h, bez održavanja, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, ukupne instalirane snage sistema rasvjete 6,1W. Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima Ta 0°C-40°C L70=50.000 sati. Tip kao AWEX INFINITY AD 3,2W LED bijeli trajni spoj 3h + autotest smjer dolje, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P5. Ili jednakovrijedno | kom | 41 |  | 0
35 | Dobava i isporuka, te montaža stropnog ugradnog rasvjetnog tijela nužne rasvjete, sa dvostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz lijevo/desno", proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Kućišta izrađenog od čeličnog lima, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju, sa polikarbonatnim difuzorom. Udaljenost uočavanja, prema HRN EN 1838 standardu iznosi VD 30m. POWER LEDs, luminancija >200cd/m². 230V/50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa "autest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu u trajnom modu rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (max.12h) hermetički zatvorene NiMH baterije autonomije 3h, bez održavanja, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, ukupne instalirane snage sistema rasvjete 6,1W. Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima Ta 0°C-40°C L70=50.000 sati. Tip kao AWEX INFINITY AD 3,2W LED bijeli trajni spoj 3h + autotest sa dvostranim piktogramom smjer lijevo/desno, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P6. Ili jednakovrijedno | kom | 15 |  | 0
36 | Dobava i isporuka, te montaža zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela nužne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje", proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, sa pleksiglas difuzorom. Udaljenost uočavanja, prema HRN EN 1838 standardu iznosi VD 30m. POWER LEDs, luminancija >200cd/m². 230V/50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa "autest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu u trajnom modu rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (max.12h) hermetički zatvorene NiMH baterije autonomije 3h, bez održavanja, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, ukupne instalirane snage sistema rasvjete 6,1W. Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima Ta 0°C-40°C L70=50.000 sati. Tip kao AWEX INFINITY B 3,2W LED bijeli trajni spoj 3h + autotest smjer dolje, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P7. Ili jednakovrijedno | kom | 12 |  | 0
37 | Dobava i isporuka, te montaža zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela nužne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz desno", proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, sa pleksiglas difuzorom. Udaljenost uočavanja, prema HRN EN 1838 standardu iznosi VD 30m. POWER LEDs, luminancija >200cd/m². 230V/50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa "autest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu u trajnom modu rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (max.12h) hermetički zatvorene NiMH baterije autonomije 3h, bez održavanja, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, ukupne instalirane snage sistema rasvjete 6,1W. Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima Ta 0°C-40°C L70=50.000 sati. Tip kao INFINITY B 3,2W LED bijeli trajni spoj 3h + autotest smjer desno, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P8 Ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
38 | Dobava i isporuka, te montaža zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela nužne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz lijevo", proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, sa pleksiglas difuzorom. Udaljenost uočavanja, prema HRN EN 1838 standardu iznosi VD 30m. POWER LEDs, luminancija >200cd/m². 230V/50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa "autest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu u trajnom modu rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (max.12h) hermetički zatvorene NiMH baterije autonomije 3h, bez održavanja, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, ukupne instalirane snage sistema rasvjete 6,1W. Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima Ta 0°C-40°C L70=50.000 sati. Tip kao AWEX INFINITY B 3,2W LED bijeli trajni spoj 3h + autotest smjer lijevo, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P9 Ili jednakovrijedno | kom | 13 |  | 0
39 | Dobava i isporuka, te montaža zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela nužne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje", proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP65, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Svjetiljka proizvedena za instalaciju u prostore sa ambijentalnom temperaturom do -25°C. Kućišta izrađenog od polikarbonata, prema HRN EN 1838 standardu. Udaljenost uočavanja VD 25m. POWER LEDs, luminancija >200cd/m². 230V/50Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa "autest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu u trajnom modu rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (max.12h) hermetički zatvorene NiMH baterije autonomije 3h, bez održavanja, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, ukupne instalirane snage sistema rasvjete 5,4W. Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima Ta 25°C L70=50.000 sati. Tip kao AWEX EXIT 2W 3h SE/SA AT IP65 smjer dolje, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P10. Ili jednakovrijedno | kom | 10 |  | 0
40 | Dobava, montaža nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP66, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008, kućišta izrađenog od nehrđajućeg čelika bojanog u bijelo, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu minimalno 0.5lx prema HRN EN 1838 standardu. 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem i "autest" dijagnostikom, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (max.12h) hermetički zatvorene NiMH baterije autonomije 3h, bez održavanja, sukladno normi HRN EN 60598-2-22:2008, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Izvor svjetlosti power LED 3x1W (256lm). Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Kromatska tolerancija (MacAdam) 4, Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima sa 25°C L70=50.000 sati. Tip kao LED AS optic 3W 3h SE AT IP65, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P11. Ili jednakovrijedno | kom | 3 |  | 0
41 | Dobava zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela nužne rasvjete za eksplozivne zone II, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz desno", proizvedenog sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60079-10-1/-2:2009, HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN EN 50172:2008, te sa mehaničkom zaštitom IP66 IK08, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Aluminijsko (siluminijsko) kućište obojano zaštitnim premazom RAL 7000. DIfuzor od zaštitnog borosilikatnog stakla, površinski zakaljanog. POWER LEDs, luminancija >200cd/m². 230V/50Hz napajanje. Svjetiljka se standardno isporučuje sa dva LED izvora, dva kabelska ulaza M20 (1x ADP24 i jedan Ex d čep) i sa priborom za zidnu/stropnu montažu. TEST tipkalo za testiranje sigurnosnog (baterijskog) moda rada . Rasvjetno tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172 standardima. Životni vijek izvora svjetlosti u normalnim ambijentalnim uvjetima Ta 25°C L70=50.000 sati. Tip kao TEPEX FLXE LED Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T 80°C Db Smjer dolje, sa svim montažnim priborom i elementima, te izvorima svjetlosti.- komplet. Oznaka u projektu P12. Ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| Izrezivanje otvora u knauf stropu i priprema stropa za ugradnju svjetiljke. Dimenzije otvora: |  |  |  | 0
42 | 2832x68mm | kom | 62 |  | 0
43 | 1992x68mm | kom | 12 |  | 0
44 | 1701x42mm | kom | 4 |  | 0
45 | 1421x42mm | kom | 17 |  | 0
46 | 5622x42mm | kom | 3 |  | 0
47 | ((2x30668)+(2x6060))x42mm | kom | 1 |  | 0
48 | ((2x22888)+(2x6060))x42mm | kom | 1 |  | 0
49 | 3382x42mm | kom | 3 |  | 0
50 | (1694+1134)x42mm | kom | 1 |  | 0
E03. 50.1. | 2541x42mm | kom | 1 |  | 0
E03. 50.2. | (3128+2581+3128)x42mm | kom | 1 |  | 0
51 | Ø54mm | kom | 98 |  | 0
52 | Ø55mm | kom | 27 |  | 0
53 | 220x220mm | kom | 28 |  | 0
54 | Ø220mm | kom | 68 |  | 0
56 | Ø218mm | kom | 4 |  | 0
57 | Ø150mm | kom | 2 |  | 0
58 | 580x580mm | kom | 11 |  | 0
59 | Ø80mm | kom | 57 |  | 0
60 | 330x15mm | kom | 56 |  | 0
61 | Dobava i montaža standardnih revizijski vratiju u knauf stropu za pristup elektroinstalacijama unutar spuštenog stropa. Dimenzija vratiju 500x500mm, tip kao Knauf Alutop REVO 12,5 ili jednakovrijedno | kom | 92 |  | 0
62 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 2 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| tipkalo, 1 modul | kom | 1
| 1/2 slijepi modul | kom | 2
|  | kpl | 21 |  | 0
63 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 2 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| tipkalo, 1 modul | kom | 2
|  | kpl | 10 |  | 0
0
E03. 63.1. | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 3 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedan. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| tipkalo, 1 modul | kom | 3
|  | kpl | 2 |  | 0
64 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 2 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| izmjenične sklopke, 1 modul | kom | 1
| 1/2 slijepi modul | kom | 2
|  | kpl | 7 |  | 0
0
65 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 2 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| obične sklopke, 1 modul | kom | 1
| 1/2 slijepi modul | kom | 2
|  | kpl | 17 |  | 0
0
0
66 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 2 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| obične sklopke, 1 modul | kom | 2
|  | kpl | 28 |  | 0
0
67 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 3 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| obične sklopke, 1 modul | kom | 3
|  | kpl | 3 |  | 0
68 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 3 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| tipkalo, 1 modul | kom | 2
| obična sklopka, 1 modul | kom | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
69 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 3 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| obična sklopka, 1 modul | kom | 3
|  | kpl | 1 |  | 0
70 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 4 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| tipkalo, 1 modul | kom | 4
|  | kpl | 1 |  | 0
71 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 4 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| tipkalo, 1 modul | kom | 3
| izmjenična sklopka, 1 modul | kom | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
72 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 4 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| izmjenična sklopka, 1 modul | kom | 4
|  | kpl | 1 |  | 0
73 | Dobava, montaža u zid i spajanje modularnog instalacijskog kompleta za 7 modula; kao TEM LINE ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od: |  |  |  | 0
0
| Kutija za zid | kom | 1
| Nosivi okvir | kom | 1
| Ukrasni okvir | kom | 1
| obična sklopka, 1 modul | kom | 7
|  | kpl | 1 |  | 0
74 | Dobava, montaža na zid i spajanje nadžbukne sklopke (obična), kao TEM ili jednakovrijedno | kom | 5 |  | 0
75 | Dobava i montaža na strop senzora pokreta za 180°, 10 A, 230 V | kom | 19 |  | 0
76 | Dobava i montaža na strop senzora pokreta za 360°, 10 A, 230 V | kom | 20 |  | 0
77 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | paušal | 1 |  | 0
78 | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije rasvjete, 2 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru PONUDITI DOKUMENTACIJU IZVEDENOG STANJA - PODLOGE DOSTAVLJA INVESTITOR | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4 | NN PRIKLJUČAK
OPĆE NAPOMENE:
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije. Oprema je kao tipovi navedeni u troškovniku.
a) | NN PRIKLJUČAK OBJEKTA
1 | Pripremni radovi koji obuhvaćaju: snimanje trase, polaganje kabela, određivanje potrebnih poprečnih profila (širina i dubina) rovova i kategorije tla radi određivanja najprikladnijeg načina kopanja. | m | 40 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje označnih stupića duž trase, a obavezno na kraju i početku trase, skretanja trase s pravca i mjesta ugradnje spojnica s oznakom tipa instalacije, kabela i broja kabela na tom mjestu. | kom | 5 |  | 0
3 | Iskop rova u zemlji i odvoz zemlje iz iskopa na deponij. Dimenzija rova je 0,4x 0,8 x 40m. | m3 | 13 |  | 0
4 | Dobava suhog pijeska i slojevito nasipavanje prethodno iskopani rov i između cijevi za izradu posteljice cijevi, nasipavanje do visine 20cm. | m3 | 3 |  | 0
5 | Dobava šljunka i slojevito nasipavanje u rov u slojevima od 0,2 m, uz nabijanje i vlaženje u slučaju suhog šljunka. | m3 | 10 |  | 0
6 | Dobava i polaganje DWP cijevi d 110 mm | m | 80 |  | 0
7 | Dobava i polaganje trake upozorenja OPREZ NN KABEL | m | 90 |  | 0
Dobava i polaganje kabela zajedno s upozoravajućom trakom u prethodno iskopan rov.
8 | XP00-A 4x240mm2 | m | 90 |  | 0
9 | Dobava potrbnog pribora i spajanje alumijskog kabela 4x240mm2 na priključna mjesta u SPMO i GRO. | kpl | 2 |  | 0
10 | Dobava i instalacija NVO uloška vel 2, 224A. | kom | 4 |  | 0
11 | Snimanje trase izvedenog kabelskog razvoda, ucrtavanje u odgovarajuće podloge sa svim podacima (tip i presjek kabela, naponski nivo, oznaka kabela i sl.), te unos u katastarske planove. | m | 40 |  | 0
12 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | paušal | 1 |  | 0
b) | PRIKLJUČAK DIZEL EL.AGREGATA
13 | Pripremni radovi koji obuhvaćaju: snimanje trase, polaganje kabela, određivanje potrebnih poprečnih profila (širina i dubina) rovova i kategorije tla radi određivanja najprikladnijeg načina kopanja. | m | 16 |  | 0
14 | Dobava i postavljanje označnih stupića duž trase, a obavezno na kraju i početku trase, skretanja trase s pravca i mjesta ugradnje spojnica s oznakom tipa instalacije, kabela i broja kabela na tom mjestu. | kom | 2 |  | 0
15 | Iskop rova u zemlji i odvoz zemlje iz iskopa na deponij. Dimenzija rova je 0,4 x 0,8 x 16m. | m3 | 5 |  | 0
16 | Dobava suhog pijeska i slojevito nasipavanje prethodno iskopani rov i između cijevi za izradu posteljice cijevi, nasipavanje do visine 20cm. | m3 | 2 |  | 0
17 | Dobava šljunka i slojevito nasipavanje u rov u slojevima od 0,2 m, uz nabijanje i vlaženje u slučaju suhog šljunka. | m3 | 6 |  | 0
18 | Dobava i polaganje DWP cijevi d 75 mm | m | 60 |  | 0
19 | Dobava i polaganje trake upozorenja OPREZ NN KABEL | m | 30 |  | 0
20 | negorivi kabel NHXH FE180/E90 4x35mm2 | m | 38 |  | 0
21 | kabel PP00-Y 4x35mm2 | m | 32 |  | 0
22 | kabel PP00-Y 5x2,5mm2 | m | 32 |  | 0
23 | Dobava nehrđajuće čelične trake Rf 30x3,5 mm za izradu uzemljivača u zemlji/šljunku . Traku položi na kant pomoću držača u zemlju/šljunak na dubinu min 70cm. | m | 18 |  | 0
24 | Snimanje trase izvedenog kabelskog razvoda, ucrtavanje u odgovarajuće podloge sa svim podacima (tip i presjek kabela, naponski nivo, oznaka kabela i sl.), te unos u katastarske | m | 16 |  | 0
25 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | paušal | 1 |  | 0
c) | VANJSKI KABELSKI RAZVOD
26 | Pripremni radovi koji obuhvaćaju: snimanje trase, polaganje kabela, određivanje potrebnih poprečnih profila (širina i dubina) rovova i kategorije tla radi određivanja najprikladnijeg načina kopanja. | m | 420 |  | 0
27 | Dobava i postavljanje označnih stupića duž trase, a obavezno na kraju i početku trase, skretanja trase s pravca i mjesta ugradnje spojnica s oznakom tipa instalacije, kabela i broja kabela na tom mjestu. | kom | 25 |  | 0
28 | Iskop rova u zemlji i odvoz zemlje iz iskopa na deponij. Dimenzija rova je 0,4 x 0,8 x 420m. | m3 | 134 |  | 0
29 | Dobava suhog pijeska i slojevito nasipavanje prethodno iskopani rov i između cijevi za izradu posteljice cijevi, nasipavanje do visine 20cm. | m3 | 34 |  | 0
30 | Dobava šljunka i slojevito nasipavanje u rov u slojevima od 0,2 m, uz nabijanje i vlaženje u slučaju suhog šljunka. | m3 | 100 |  | 0
31 | Dobava i polaganje DWP cijevi d 50 mm | m | 740 |  | 0
32 | Dobava i polaganje DWP cijevi d 75 mm | m | 25 |  | 0
33 | Dobava i polaganje DWP cijevi d 110 mm | m | 380 |  | 0
34 | Dobava i polaganje trake upozorenja OPREZ NN KABEL | m | 600 |  | 0
35 | Dobava, montaža i spajanje tipskog kabelskog montažnog zdenca tipa MZ D1 s poklopcem nosivosti 150kN i s 4 uske uvodne ploče S 110/50-2/2 (za 2 cijevi d=110 i 2 cijevi d=50 mm). Cijena uključuje iskop zemlje, zatrpavanje zemljom oko stijenki nakon betoniranja, odvoz ili rasipavanje viška zemlje. | kpl | 7 |  | 0
Dobava, uvlačenje kabela u cijev i spajanje.
36 | kabel FTP 4x2x0,6mm | m | 350 |  | 0
37 | kabel PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 310 |  | 0
38 | kabel PP00-Y 5x4mm2 | m | 50 |  | 0
39 | kabel FG7OR 5x25mm2 | m | 25 |  | 0
40 | Dobava nehrđajuće čelične trake Rf 30x3,5 mm za izradu uzemljivača u zemlji/šljunku . Traku položi na kant pomoću držača u zemlju/šljunak. | m | 280 |  | 0
41 | Snimanje trase izvedenog kabelskog razvoda, ucrtavanje u odgovarajuće podloge sa svim podacima (tip i presjek kabela, naponski nivo, oznaka kabela i sl.), te unos u katastarske planove. | m | 420 |  | 0
42 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | paušal | 1 |  | 0
d) | SUSTAV ZA KOTROLU PARKIRANJA MagSense, Mobilisis
43 | Pripremni radovi koji obuhvaćaju: snimanje trase, polaganje kabela, određivanje potrebnih poprečnih profila (širina i dubina) rovova i kategorije tla radi određivanja najprikladnijeg načina kopanja. | m | 260 |  | 0
44 | Dobava i postavljanje označnih stupića duž trase, a obavezno na kraju i početku trase, skretanja trase s pravca i mjesta ugradnje spojnica s oznakom tipa instalacije, kabela i broja kabela na tom mjestu. | kom | 20 |  | 0
45 | Iskop rova u zemlji i odvoz zemlje iz iskopa na deponij. Dimenzija rova je 0,3 x 0,4 x 260m. | m3 | 32 |  | 0
46 | Dobava suhog pijeska i slojevito nasipavanje prethodno iskopani rov i između cijevi za izradu posteljice cijevi, nasipavanje do visine 20cm. | m3 | 16 |  | 0
47 | Dobava šljunka i slojevito nasipavanje u rov u slojevima od 0,2 m, uz nabijanje i vlaženje u slučaju suhog šljunka. | m3 | 16 |  | 0
48 | Dobava i polaganje PEHD cijevi d 50 mm | m | 260 |  | 0
49 | Dobava i polaganje trake upozorenja OPREZ NN KABEL | m | 260 |  | 0
50 | Dobava i montaža razvodnog šahta dimenzija 300x300x600mm sa poklopcem 150kN. Cijena uključuje iskop zemlje, zatrpavanje zemljom oko stijenki nakon betoniranja, odvoz ili rasipavanje viška zemlje. | kpl | 12 |  | 0
51 | Dobava i montaža samostojećeg razvodnog PVC ormara, dimezije 600x1200x250mm sa PVC postoljem. Cijena uključuje iskop zemlje, zatrpavanje zemljom, odvoz ili rasipavanje viška zemlje. | kpl | 2 |  | 0
52 | Snimanje trase izvedenog kabelskog razvoda, ucrtavanje u odgovarajuće podloge sa svim podacima (tip i presjek kabela, naponski nivo, oznaka kabela i sl.), te unos u katastarske planove. | m | 260 |  | 0
53 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | paušal | 1 |  | 0
UKUPNO (04): |  |  |  |  | 0
5 | PRIKLJUČNA EKI TRASA
OPĆE NAPOMENE:
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije. Oprema je kao tipovi navedeni u troškovniku.
1 | Pripremni radovi koji obuhvaćaju: snimanje trase, određivanje potrebnih poprečnih profila (širina i dubina) rovova i kategorije tla radi određivanja najprikladnijeg načina kopanja. | m | 45 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje označnih stupića duž trase, a obavezno na kraju i početku trase, skretanja trase s pravca i mjesta ugradnje spojnica s oznakom tipa instalacije, kabela i broja kabela na tom mjestu. | kom | 5 |  | 0
3 | Iskop rova u zemlji i odvoz zemlje iz iskopa na deponij. Dimenzija rova je 0,4 x 0,8 x 45m. | m3 | 15 |  | 0
4 | Dobava suhog pijeska i slojevito nasipavanje prethodno iskopani rov i između cijevi za izradu posteljice cijevi, nasipavanje u visini 20cm. | m3 | 4 |  | 0
5 | Dobava šljunka i slojevito nasipavanje u rov u slojevima od 0,2 m, uz nabijanje i vlaženje u slučaju suhog šljunka, nasipivanje u visine 60cm. | m3 | 11 |  | 0
6 | Dobava i polaganje PEHD cijevi d 50 mm | m | 150 |  | 0
7 | Dobava i polaganje trake upozorenja OPREZ TK KABEL | m | 50 |  | 0
8 | Dobava i postavljanje odstojnog držača od tvrdog PVC-a za 2 cijevi d=50 mm. | kom | 45 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje tipskog kabelskog montažnog zdenca tipa MZ D1 s poklopcem nosivosti 150kN i s 4 uske uvodne ploče S 110/50-0/4 (za 4 cijevi d=50 mm). Cijena uključuje iskop zemlje, zatrpavanje zemljom oko stijenki nakon betoniranja, odvoz ili rasipavanje viška zemlje. | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava poklopca od tvrdog PVC-a za zatvaranje slobodnih ulaza u kabel zdenac, zajedno s gumenom brtvom. | paušal | 1 |  | 0
11 | Otkopavanje postojećih tk cijevi (cca 5m) i spajanje u MZD zdenac | paušal | 1 |  | 0
12 | Snimanje trase izvedenog kabelskog razvoda, ucrtavanje u odgovarajuće podloge sa svim podacima (tip i presjek cijevi, i sl.), te unos u katastarske planove te primopredaja. | m | 45 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
6 | VANJSKA RASVJETA
OPĆE NAPOMENE:
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije. Oprema je kao tipovi navedeni u troškovniku.
NAPOMENA: Vanjska rasvjeta djelomično koristi zajedničku trasu vanskog NN razvoda
1 | Pripremni radovi koji obuhvaćaju: snimanje trase, polaganje kabela, određivanje potrebnih poprečnih profila (širina i dubina) rovova i kategorije tla radi određivanja najprikladnijeg načina kopanja. | m | 150 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje označnih stupića duž trase, a obavezno na kraju i početku trase, skretanja trase s pravca i mjesta ugradnje spojnica s oznakom tipa instalacije, kabela i broja kabela na tom mjestu. | kom | 10 |  | 0
3 | Iskop rova u zemlji i odvoz zemlje iz iskopa na deponij. Dimenzija rova je 0,3 x 0,8 x 150m. | m3 | 36 |  | 0
4 | Dobava suhog pijeska i slojevito nasipavanje prethodno iskopani rov i između cijevi za izradu posteljice cijevi, nasipavanje do visine 20cm. | m3 | 9 |  | 0
5 | Dobava šljunka i slojevito nasipavanje u rov u slojevima od 0,2 m, uz nabijanje i vlaženje u slučaju suhog šljunka. | m3 | 33 |  | 0
6 | Dobava i polaganje DWP cijevi d 50 mm | m | 130 |  | 0
7 | Dobava i polaganje DWP cijevi d 25 mm | m | 230 |  | 0
8 | Dobava i uvlačenje kabela u cijevi kabela H07 RN-F 3x4mm2. | m | 750 |  | 0
9 | Dobava i uvlačenje kabela u cijevi kabela P/F 6mm2 | m | 100 |  | 0
10 | Dobava nehrđajuće čelične trake Rf 30x3,5 mm za izradu uzemljivača u zemlji/šljunku . Traku položi na kant pomoću držača u zemlju/šljunak na dubinu min 70cm. | m | 100 |  | 0
11 | Dobava i isporuka, te montaža zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela sa LED izvorima svjetlosti, sa karakteristikom optike predviđene za parkirališta, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP65, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Servis svjetiljke omogućen bez dodatnog alata. LOR: 100%, min.efikasnost svjetiljke 130 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 4840 lm, max.ukupne snage sistema 37W. Kućište od lijevanog aluminija s dobrom disipacijom temperature i mehaničkom čvrstoćom, srebrno sive boje. Optika: akrilne leće visoke učinkovitosti, kaljeno staklo debljine 4mm, otporno na temperaturne promjene i udarce (UNI-EN 12150-1 : 2001). Orijentacija: nosač s mogućnošću inklinacije od 0° do 40° (zidna ugradnja). Maksimalni presjek kabela 2.5mm2. integrirana visokoefikasna predspojna naprava dimabilna (DEB-M), napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. DEB-M omogućuje automatsku redukciju snage nakon ponoći. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlo tehničke zahtjeve prema standardu HRI CEN_TR 13201-1:2009, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 3 |  | 0
Tip kao NIAS P 4870 lm 37W 740 Meridian IP65 silver aluminium, sa zidnom konzolom, svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, LED velike snage, CRI>70, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu VR1 ili jednakovrijedno
12 | Dobava i isporuka, te montaža rasvjetnog stupića visine 1000mm cilindričnog oblika, rezidencijalne rasvjete sa 360° emisijom svjetlosti, sa LED izvorima svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP65, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Kućište od lijevanog aluminijske legure EN AB-47100 te ekstrudiranog aluminija, bojanog u aluminij sivu boju, sa dvostrukim premazom boje otpornim na UV zračenje, te hrđanja uzrokovanih visokom solinizacijom. Min.efikasnost svjetiljke (LEF) 76.35 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 1298 lm, max.ukupne snage sistema 17W. Elektron. predsp. naprava, klase EEI A2. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radiosmetnja električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, te opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 9 |  | 0
Tip kao Ares Zefiro Mid-Power LED 14W/220÷240V 3000K H.1000mm IP65, svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; COB LED moduli velikog svjetlosnog toka, LED srednje snage, 3000K CRI>80, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu VR2 ili jednakovrijedno
13 | Izrada betonskog temelja betonom C-25 za rasvjetni stupić, dim.25x25x70cm. Temelji rasvjetnih stupova projektirani su kao betonski blok temelji, za tla čija je nosivost tla σdop,tla ≤ 10 N/cm22, a temelji se izrađuju od 0,25m3 betona. U koliko se stupovi temeljena zelenim površinama potrebno je gornji dio temelja izdignuti cca 10 cm. U temelj postaviti dvije cijevi d25 za ulaz-izlaz kabela. | kpl | 9 |  | 0
14 | Dobava i isporuka, te montaža usmjerive reflektorske svjetiljke, sa LED izvorima svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP65, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Kućište od lijevanog aluminijske legure te ekstrudiranog aluminija, bojanog u aluminij sivu boju, sa dvostrukim premazom boje otpornim na UV zračenje, te hrđanja uzrokovanih visokom solinizacijom. Min.ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 713 lm, max.ukupne snage sistema 15W. Podesiva visokoučinkovita optika 30°. Integrirana visokoučinkovita predspojna naprava u tijelu svjetiljke. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radiosmetnja električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, te opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 6 |  | 0
Tip kao KIRK D.90 13W 220-240V WW 40°, svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom, te sa šiljkom za ugrandnju u podlogu radi fiksacije; COB LED moduli velikog svjetlosnog toka, LED srednje snage, 3000K CRI>80, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu VR3 ili jednakovrijedno
15 | Dobava i isporuka, te montaža usmjerive reflektorske svjetiljke, sa LED izvorima svjetlosti, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21, te sa mehaničkom zaštitom IP65 IK08, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. Kućište od lijevanog aluminijske legure te ekstrudiranog aluminija, bojanog u aluminij sivu boju, sa dvostrukim premazom boje otpornim na UV zračenje, te hrđanja uzrokovanih visokom solinizacijom. Min.ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 1050 lm, max.ukupne snage sistema 28W. Podesiva visokoučinkovita optika 120°. Integrirana visokoučinkovita predspojna naprava u tijelu svjetiljke. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radiosmetnja električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, te opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 14 |  | 0
Tip kao VOLTO LED 120° 4x6,5W 4000K 230V IP65 IK08, svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom, te sa pričvrsnom konzolom sa mogućnošću inklinacije +/-15°; COB LED moduli srednje snage, CRI>80, 50.000h L80 B10.- komplet. Oznaka u projektu VR5 ili jednakovrijedno
16 | Dobava, dostava i montaža fleksibilne LED linijske svjetiljke, proizvedene sukladno standardu proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21), te sa mehaničkom zaštitom IP66, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008. SMD LED BLUE CRI>85 24V dc. Min.efikasnost LED svjetiljke (LEF) 113 lm/W, min.ukupnog svjetlosnog toka 600 lm/m, max.ukupne snage sistema 5.3 W/m. Minimalni životni vijek LED svjetiljke LM80>60,000h. Linearna LED fleksibilna traka se putem 3M termalne disipacijske trake montira u anodizirani aluminijski profil. Svjetiljka treba zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radiosmetnja električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012, EC 61347-2-13, EN 55015, IEC 61547 i IEC 61000-3-2 - ENEC: 61347-2-13 i IEC/EN 62384, te opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009. | kom | 18 |  | 0
Tip kao BILTONONE 600 3000K 24Vdc IP66 5m (113lm/W; 5.3W/m), svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom; SMD LED 3000K CRI>85 24V dc, LM80>60,000h.- komplet. Oznaka u projektu VR4 ili jednakovrijedno
17 | Dobava, dostava i montaža anodiziranog aluminijskog kutnog profila dim. L 2000x17.5x17.5mm, komplet sa svim spojnim i pričvrsnim priborom, te matiranim opalnim PMMA difuzorom. Al.profil reže se prema mjerama koje odgovaraju stvarnim dimenzijama na gradilištu | kom | 45 |  | 0
18 | Dobava, dostava i ugradnja i spajanje napajačke jedinice PSU 2x240...220–240 VAC/24VDC IP67, mehan.zaštita IP65, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008, komplet ožićene za prolazno ožićenje. Elektronička komponente montirane su u instalacijskoj razvodnoj kutiji sa min.mehaničkom zaštitom IP66 IK09, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 i HRN EN 62262:2008, unutarnjih dimenzija cca.392x298x149mm, proizvedena sukladno standardim IEC 60670; EN 60670-1; EN 60670-22; CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-22; IEC 62208; EN 62208; CEI EN 62208, dvostruka izolacija, bez halogenih plinova prema EN 50267-2-2. 1IN i 2out, za paralelni razvod. NAPOMENA: Instalacijska razvodna kutija sa elektroničkom opremom montira se bočno u instalacijskog šahta, koji nije sastavni dio ove stavke nuđenja. Uvod instalacijskih kabela u razvodnu kutiju izvesti odgovarajućim kabelskim uvodnicama, osiguravajući projektiranu mehan.zaštitu. | kom | 3 |  | 0
E07. 18.1. | Dobava i ugradnja kabelskog zdenca u kojeg se ugrađuju napajačke jedinice LED rasvjete Dn=600mm, H=800mm. Zajedno sa tipskim uvodnicama te PEHD vodonepropusnim poklopcem nosivosti 500 kg. Tip kao HDX OK2-V1, proizvođač HIDROEX ili jednakovrijedno | kpl | 3 |  | 0
19 | Snimanje trase izvedenog kabelskog razvoda, ucrtavanje u odgovarajuće podloge sa svim podacima (tip i presjek kabela, naponski nivo, oznaka kabela i sl.), te unos u katastarske planove. | m | 150 |  | 0
20 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | paušal | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
07. | SUSTAV OZVUČENJA I VIDEOPROJEKCIJE
OPĆE NAPOMENE:
U svaku stavku ozvučenje i videoprojekcije potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, izrezivanje rupe u knauf pločama za ugradbene zvučnike, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste.
1 | Dobava, montaža i spajanje razglasne centrale tip kao HUST RC 11202/960 (RC) ili jednakovrijedno - 19" rack za smještaj opreme, ožičen, ispitan, 8HE i opremljen sa: |  |  |  | 0
| - panel napajanja PN01 | kom | 1 |  | 0
| - panel prisilnog uklopa HUST PPU16 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| - panel 2 zonskog pretpojačala HUST PM1122 ili jednakovrijedno 5 mic/line ulaza (svaki ima phantom power) + 4 line ulaza, Svaka zona ima kontrole opremljene s led diodama za lakši pregled. Mogućnost podešavanje mic/mix razine te kontroler za bass i treble.Ukupno 4 nivoa sistemskog prioriteta s emergency ulazom. Raspon frekvencija: 20Hz – 22kHz, Nois: > 93 dB, THD: < 0,008 dB, Crosstalk: >70 dB.Max nominalni gain: +6 dB, Max izlazni napon: +19 dB, 9V, Kontroler tona za zonu 1 i 2 : Bass 75Hz +/-10 dB, treble 10KHz +/-10 dB, 1HE. | kom | 1 |  | 0
| - panel prof. pojačala snage HUST A-REVAMP4240T ili jednakovrijedno profesionalno 4-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 4x 240W @4Ω/100V / Bridge-mode: 2x 480W @8Ω/100V, Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 50 Hz – 20 kHz, odvajanje kanala: >68dB @ 1kHz, THD ch. 1/2: <0.07% @1W / 4Ω / 1kHz, S/N ratio: >101 dB, Zaštitini sklopovi: over current, over temperature, 2HE | kom | 1 |  | 0
| - panel combo reproduktora tip kao HUST A-PCR3000RMKIII ili jednakovrijedno profesionalni "multisource" reproduktor; CD/MP3 / SD-card / USB reproduktor sa integriranim DAB/FM RDS prijemnikom i Bluetooth prijemnikom. Sadrži kombinirani ili 2 nezavisna audio izlaza. Podržani mediji: CD PLAYER - Audio CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, USB - SD - do 32 GB FAT32 (MP3 32-320 kbps). Mogućnost rada u opcija opcijama Auto Play i Cue (AutoPlay npr. pruža mogućnost automatskog početka reprodukcije prilikon pokretanja uređaja; također mogućnost automatskog prebacivanja na FM tuner kada USB/SD card ili CD završe sa reprodukcijom. Kontrola uređaja s prednje strane, putem IR upravljača ili putem RS232 konekcije. | kom | 1 |  | 0
| Sa uključenim svim potrebnim spojnim materijalom i priborom do pune funkcionalnosti(spojni kabeli, sitni potrošni materijal, ventilacijski paneli, ...). | kpl | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje UGRADNOG STROPNOG ZVUČNIKA HUST A-CMX20T ili jednakovrijedno 2-way HiFi Pro zvučnik, u kučištu od visokokvalitetnog ABS-a sa aluminijskom prednjom mrežicom, ugrađeni 8" woofer + 1" visokotonac, snaga: 60W@16Ω (AES); 5-10-20W@100V, max. SPL: 110dB, Frekventni raspon: 50Hz - 20kHz, disperzija@4kHz: 80°, IP54, Promjer otvora za ugradnju: 220mm, Vanjski promjer zvučnika: 244 mm. U cijenu uključiti izradu rupe u knauf stropu. | kom | 56 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje UGRADNI STROPNI ZVUČNIK TIP KAO HUST CM6T W ili jednakovrijedno Dvosistemski ugradni zvučnik (2-way HiFi Pro), s ugrađenom 6,5" wooferom i 1" visokotoncem, snage 3-6W@100V, (AES rated 40W@16 Ω), zvučni tlak kod 1W/1m: 92dB, Max zvučni tlak: 105dB, Frekventno područje: 60Hz - 20kHz, disperzija@4kHz: 80°, Vanjski promjer zvučnika: 205 mm. | kom | 5 |  | 0
E07. 3B. | Dobava, montaža i spajanje UGRADNI STROPNI ZVUČNIK TIP KAO HUST CM4T ili jednakovrijedan Ugradnja u dizalo.Ugradni zvučnik sa ugrađenim 4” wooferom u metalnom kučištu snage 15/30W@16Ω, 3-6W@100V. Dvostruka papirnata membrana za smanjenu distorziju s povećanom otpornošću prema vlazi. Ugradnja pomoću dvije oprugaste kopče. Vanjski promjer zvučnika: 135 mm | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje NADGRADNI ZVUČNIK HUST A-MASK 5TBL ili jednakovrijedno Dvosistemski HiFi Pro nadgradni zvučnik u zatvorenom pojačanom PPE ABS kučištu (IP64). Sadrži 4.25" HD woofer + 1" tweeter (Vari-throat horna sa nagibom 5°). Frekventni raspon: 80Hz-20kHZ, SPL 1W/1m: 89dB (max SPL@1m: 104dB). Ugrađena automatska zaštita 3-step Protection Guard, Snaga zvučnika (RMS): 70W/16Ω / 10-20W@100V. Disperzija zvuka@1kHz: 180°H x 180°V, 3D Intelli-Mount nosač | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje AKTIVNI SET ZVUČNIKA tip kao HUST A-SDQ5PIRBL ili jednakovrijedno "komplet od 2 komada bas refleks aktivnih zvučnika sa 5.25 ""wooferom i 1"" visokotoncem. Daljinska kontrola zvučnika putem infracrvenog daljinskog kontrolera, RS232 serijskog porta ili dodatne zidne upravljačke ploče sa ili bez lokalnog ulaza. Funkcija automatskog iskuljučivanja zvučnika kada ne postoji prisutnost audio signala nakon određenog vremena (podesivo preko RS232). Ugrađena magnetska zaštitia. Izlazna snaga RMS: 2 x 30W, Frekv. raspon: 45 - 20000 Hz, THD: <0.07%, S/N odnos: >90 dB, 2x audio IN (balansirani i nebalansirani), bas / treble kontrola, podesivost jačine ulaznih signala: 0 - 3 ; + 3.75 dB per step. Nosači i IR daljinski uključeni. | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje REGULATOR ZVUKA / ATENUATOR tip kao HUST AT608T ili jednakovrijedno, komplet sa maskom (TEM bijela), ugradnja u kutiju fi60, 8 pozicija, max. 60W@100V. | kpl | 36 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje REGULATOR ZVUKA / ATENUATOR tip kao HUST AT1208T ili jednakovrijedno, komplet sa maskom (TEM bijela), ugradnja u kutiju fi60, 8 pozicija, max. 120W@100V. | kpl | 3 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje ZIDNI KONTROLER ACP, Zidni kontroler za SDQ5PIR (volume + on/off switch) | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje ZIDNI DIGITALNI ZONSKI KONTROLER tip kao HUST PM1122RL ili jednakovrijedno "kontrola glasnoće, odabir izvora zvuka, kontrola mikrofon mix nivoa, napjanje i prijenos podataka putem RJ-45 / CAT-6 kabela prema centrali (T-568B protokol), smještaj u kutiju kao TEM 3 modula. Dodatno sadrži lokalne audio ulaze za zonu (mini-jack + XLR) sa kontrolom boje zvuka i glasnoće.." | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje VIDEO / DATA3 LCD PROJEKTOR PANASONIC ili jednakovrijedno Data / Video Projektor, 3LCD-tehnolgija, Nativna rezolucija: WXGA (1280 x 800px), Kontrast: 5000:1, Format: 16:10, Snaga lampe: 5000 ANSI-Lumena (270W), Odnos leće (udaljensot / veličina slike): 1,2-1,9, Nivo buke: 29 dB, Težina; 4,8 kg. Konekcije: 2x D-SUB15pin F, 2x HDMI, 1x Cinch (video), 1x RS232, 1x LAN/RJ45 , 3x audio. Keystone korekcija slike: ± 35°. | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i montaža STROPNI NOSAČ PROJEKTORA SA TUBOM HUST V-PPC1500 ili jednakovrijedno stropni zakretno (360°) / nagibni (15°) nosač sa tubom 13cm i nosivosti do 13kg za montažu projektora na strop. | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i montaža MEHANIČKOG NADGRADNOG PLATNA SCREEN LINE ECOSPRINGROLL ili jednakovrijedno Ručno mehaničko platno dimenzija 240 x 200cm, u aluminijskom kućištu sa automatskom "stopicom" na svakih 13cm, Materijal platna: gain 1.2 , 400 mikrona, high-performance, fireproof PVC, vidljivi kut 150° bez promjena na kontrastu i boji. debljina: 0.41 mm, Proizvedeno u EU. | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava, montaža i spajanje PRIKLJUČNI MODULI RAZGLASNE CENTRALE tip kao HUST PMRC ili jednakovrijedno Postava priključnih modula TEM / VIMAR na za to osigurano mjesto na lokaciji: 10x 6.3 TRS F, 1x3,5,1xD-SUB 15 pin --> ukupno zauzeće: 11x jedan modul, 1x dva modula. Ugradnu kutiju i TEM masku od 12 modula uključiti u cijenu. | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava, montaža i spajanje MODULI STOLNOG PRIKLJUČNOG MJESTA tip kao HUST MSPM 1.3.1 ili jednakovrijedno Stolna ugradna kutija sa poklopcem za smješta priključnih konektora: 2x 230V, 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio jack (3.5 mm stereo), 1x Cat-6 (RJ45). Komplet sa metalnom kutijom u RAL 9006 boji sa poklopcem i svim potrebnim spojnim kabelima. | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava, montaža i spajanje KOMPLET PODNE PRIKLJUČNE KUTIJE S POKLOPCEM tip kao HUST PPM UZD 1.13.1 ili jednakovrijedno komplet sadrži: ugradnu kutiju, poklopac, metalne kutne nosače i metalne AV i mrežne (RJ45) priključne module te ostale module sve kako slijedi: podna kutija, kompletna s ugradnim kutijama UZD 1kom 2-struka priključnica + zaštitni kontakt 250V, 10/16A 3kom nosač modula / kutni, metalni za GB3 1kom metalni modul mrežne priključnice RJ45 Cat 6/6A 2kom metalni modul AV priključnice HDMI F 1kom metalni modul AV priključnice 3,5 mm F 1kom | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Dobava i polaganje instalacijske cijevi d20mm. | m | 750 |  | 0
0
| Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. |  |  |  | 0
17 | HQ aktivni video HDMI kabel 20m CC-HD20 | kom | 1 |  | 0
18 | HQ RGB/VGA 5coax kabel KRM BC5x | m | 25 |  | 0
19 | HQ audio mikrofonski kabel TSKC114 | m | 25 |  | 0
20 | HQ audio linijski kabel TSKC118 | m | 55 |  | 0
21 | FTP kabel cat6, 4x2x0,6mm | m | 55 |  | 0
22 | H05VV-F 3x1,5mm2 | m | 1050 |  | 0
23 | Dobava, montaža i spajanje sitnog spojnog i potrošnog pribora. | paušal | 1 |  | 0
24 | Puštanje u rad, ispitivanje linija, terminacija kabela, podešavanje, obuka korisnika na lokaciji, dokumenatcija (uputstva, izjave o sukladnosti, jamstveni, ..) | komplet | 1 |  | 0
25 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava ozvučenja, video projekcije i SOS sustava, 2 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru PONUDITI DOKUMENTACIJU IZVEDENOG STANJA - PODLOGE DOSTAVLJA INVESTITOR | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
8 | SOS SUSTAV INVALIDSKIH WC-a
OPĆE NAPOMENE:
U svaku stavku sos sustava potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, ugradne kutije, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste.
1 | Dobava, montaža i spajanje SOS centrale tip kao HUST BIS-DAC 32 ili jednakovrijedno: |  |  |  | 0
| - SOS centrala sa tipkama za navigaciju kroz izbornike i osvjetljenim alfanumeričkim LCD (Liquid Crystal Display) zaslonom za prikaz poruka aktiviranja i razriješenja poziva u realnom vremenu. Zelena svijetleća dioda za signalizaciju uključenosti uređaja i crvena za signalizaciju postojanja poziva. Pojava svakog poziva uključuje alarmni zvučni signal, crvenu svjetleću diodu i opis sobe koji se u realnom vremenu prikaže na zaslonu. Kontinuirani nadzor, alarmiranje i signalizacija aktiviranja poziva u realnom vremenu za maksimalan broj od 32 pozivna mjesta. - instalacijska kutija i TEM okvir za 7 modula | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje ISPRAVLJAČA 230V/24 DC tip kao HUST BIS-NS 2402 ili jednakovrijedno | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje SIGNALNA SVJET.S RAZDJELNIKOM I BIPEROM tip kao HUST BIS-SS 01RBP ili jednakovrijedno Jednobojna signalna svjetiljka s razdjelnikom i svjetlosnom signalizacijom. Podžbukna ugradnja u instalacijsku kutiju Ø60mm iznad vrata invalidskog WC-a. -instalacijska kutija fi60. | kpl | 4 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje TIPKALA POZIVNO-RAZRIJEŠNO POTEZNO tip kao HUST BIS-TPR SOS T Za uspostavu poziva podžbukno zidno pozivno-razriješna tipkalo opremljeno poteznom vrpcom za uspostavu poziva pri čemu vrpca seže do visine 50cm od poda, crvenom LED indikacijom statusa koja se uključuje uslijed uspostave poziva. Ugrađuje se u negorivu podžbuknu ugradnu kutiju Ø60mm na visinu h=2.0m od poda. -instalacijska kutija fi60 | kpl | 4 |  | 0
0
5 | Dobava i polaganje instalacijske cijevi d16mm. | m | 150 |  | 0
0
| Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. |  |  |  | 0
6 | FTP cat 6 4x2x0,6mm | m | 110 |  | 0
7 | NYM-Y 3x1,5mm2 | m | 115 |  | 0
8 | YSLY 3x0,8mm2 | m | 30 |  | 0
9 | Podešavanje, ispitivanje i puštanje u rad SOS sustava, obuka osoblja i izdavanje atesta. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
9 | UZEMLJIVAČ, SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
OPĆE NAPOMENE:
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije. Oprema je kao tipovi navedeni u troškovniku.
1 | Dobava pocinčane čelične trake 25x4 mm za izradu temeljnog uzemljivača . Traku položi okomito pomoću držača na sloj betona minimalne debljine 10 cm. U slučaju armiranih temelja zavari traku svakih 2 m duljine na armaturu varom minimalne duljine 5 cm. Prije zalijevanja betonom provjeri da li su izvedeni svi izvodi s uzemljivača. | m | 300 |  | 0
2 | Dobava nehrđajuće čelične trake Rf 30x3,5 mm za izradu uzemljivača u zemlji/šljunku . Traku položi na kant pomoću držača u zemlju/šljunak na dubinu min 70cm. Iskop zemlje ne nuditi (iskop je u troškovniku građ.radova). Prije zatrpavanja provjeri da li su izvedeni svi izvodi s uzemljivača. | m | 85 |  | 0
3 | Dobava pocinčane čelične trake 25x4 mm prosječne duljine 2 m i izrada izvoda s temeljnog uzemljivača za odvode, metalne površine (slivnici, met. vrata, met. prozori, tanjurasti odstojnici, pogonska uzemljenja, razdjelnice i sl.). | kom | 32 |  | 0
4 | Dobava nehrđajuće čelične trake Rf 30x3,5 mm prosječne duljine 2 m i izrada izvoda s uzemljivača za odvode, metalne površine (slivnici, met. vrata, met. prozori, tanjurasti odstojnici, pogonska uzemljenja, razdjelnice i sl.). | kom | 6 |  | 0
5 | Dobava križne spojnice traka - traka i izrada spoja uzemljivač- uzemljivač i uzemljivač-izvod. | kom | 50 |  | 0
6 | Dobava pocinčane čelične trake 25x4 mm za vertikalnih odvoda u betonskim stupovima . | m | 200 |  | 0
7 | Dobava pocinčane čelične trake 20x3 mm za izrada spojeva metalna masa-uzemljivač, metalna masa - metalna masa. | m | 70 |  | 0
8 | Dobava aluminijske žice d=8 mm i izrada hvataljki na ravni krov uključujuči uključujući orginalne spojnice i nosaće, ugrađene na svakih 1 m duljine. | m | 370 |  | 0
0
9 | Dobava, montaža i spajanje aluminijske štapne hvataljke, h=1,5m, d=10/16mm, zajedno sa kompletnim betonskim postoljem za montažu na ravni krov | kom | 2 |  | 0
0
10 | Dobava, montaža i spajanje aluminijske štapne hvataljke, h=3,5m, d=10/16mm, zajedno sa kompletnim betonskim postoljem (3x16kg) za montažu na ravni krov | kom | 4 |  | 0
11 | Izrada spoja metalni opšav - Al žica. Spoj izvedi orginalnom spojnicom. | kom | 15 |  | 0
12 | Dobava potrebnog pribora i izrada spoja izvoda iz uzemljivača i metalne površine (met. vrata, met. prozori, tanjurasti odstojnici, pogonska uzemljenja, razdjelnice i sl.). Spoj izradi varom duljine minimalno 5 cm obostrano u visine 10cm od gotovog poda. Var zaštititi dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje. | kom | 30 |  | 0
13 | Dobava potrebnog pribora i izrada spoja Rf izvoda iz uzemljivača i metalne površine (met. vrata, met. prozori, tanjurasti odstojnici, pogonska uzemljenja, razdjelnice i sl.). Spoj izradi na već ugrađeni vijak ili pak vijkom M 8x20 mm navarenim na stup ili bušenjem rupe u metalnom elementu. Spoj zaštiti dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje. | kom | 6 |  | 0
14 | Dobava potrebnog pribora i izrada spoja izvoda iz uzemljivača i metalnih slivnika. Spoj izradi originalnom spojnicom. | kom | 8 |  | 0
15 | Dobava pocinčane čelične trake 25x4 mm i izrada sabirne trake za ekvipotencijalizaciju. Traku montiraj na zid na visinu minimalno 0,5 m od poda tanjurastim odstojnicima učvršćenim na zid vijcima na svakih 0,75 m duljine. | m | 50 |  | 0
16 | Dobava potrebnog pribora i izrada uzemljenja plinske mjerno redukcijske stanice. Premosnice izvesti P/F vodičem 16mm2. U cijenu uključiti dobavu i zabijanje uzemljivačke sonde l=2m. | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava potrebnog pribora i izrada uzemljenja unutar glavnog plinskog ormarića. Premosnice izvesti P/F vodičem 16mm2. | kpl | 1 |  | 0
18 | Dobava križne spojnice žica-žica i izrada muđuspojeva hvataljki na krovu. | kom | 35 |  | 0
19 | Dobava križne spojnice žica - traka i izrada mjernog spoja hvataljka odvod na krovu građevine. | kom | 14 |  | 0
20 | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti izvedenih radova, ugrađenog materijala te primopredaja. | paušal | 1 |  | 0
21 | Izrada projekta izvedenog stanja LPS instalacije, 2 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru. PONUDITI DOKUMENTACIJU IZVEDENOG STANJA - PODLOGE DOSTAVLJA INVESTITOR | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
10 | SUSTAV VATRODOJAVE i ODIMLJAVANJA
OPĆE NAPOMENE:
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije. Oprema je kao tipovi navedeni u troškovniku.
1 | Dobava, montaža i spajanje centrala za dojavu požara s dvije petlje - dvije petlje sa ne manje od po 128 javljača - obavezno modularno proširiva do ne manje od 8 petlji - obavezno podešavanje osjetljivosti svih javljača sa centrale u ne manje od dva automatska režima (dnevni i noćni) - obavezno funkcija automatskog testa detektora - obavezno mogućnost umrežavanja s drugim centralama u prstenastu mrežu s tolerancijom na kvar - obavezno mogućnost ugradnje integralnog telefonskog dojavnika - obavezno mogućnost spajanja na Ethernet lokalnu računalnu mrežu - obavezno tekstualni LCD zaslon i funkcijska tipkovnica na hrvatskom jeziku TIP KAO: SmartLoop 2080/G, Inim ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje modula proširenja SmartLoop vatrodojavne centrale, 2 adresibilne petlje sa po 240 adresa TIP KAO: S- SmartLoop/2L, Inim ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje ugradne kartice centrale dojave požara za telefonsku dojavu - obavezno integralni dio centrale za dojavu požara - obavezno mogućnost da se kroz jedan dojavni modul dojavljuju alarmi svih centrala u prstenu - obavezno Contact ID protokol - obavezno dojava alarma ili kvara s točnom adresom svakog uređaja na petlji (grupni alarmi nisu prihvatljivi) TIP KAO: SmartLoop/PSTN, Inim ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava montaža i spajanje akumulatora 12V,18Ah, dimenzije: 128x176x166 mm | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava, montaža, spajanje i označavanje analogno-adresabilnog optičkog detektora s izolatorom, Inim protokol - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - za rad sa novim Inim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale TIP KAO: S-ED100, Inim ili jednakovrijedno | kom | 204 |  | 0
6 | Dobava, montaža, spajanje i označavanje analogno-adresabilnog termičkog detektora s izolatorom, Inim protokol - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - za rad sa novim Inim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - novi dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada (putem EDRV1000 drivera) TIP KAO: S-ED200, Inim ili jednakovrijedno | kom | 10 |  | 0
7 | Dobava, montaža, spajanje podnožja za Inim konvencionalne detektore Iris serije i adresabilne detektore Enea serije - opremljeno sa kontaktom(mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora TIP KAO: S-EB0010, Inim ili jednakovrijedno | kom | 214 |  | 0
8 | Dobava i montaža odstojnika za nadžbuknu montažu - za Inim ED i ID tip detektora, za montažu ispod EB0010 i EB0020 tipa podnožja TIP KAO: S-EB0030, Inim ili jednakovrijedno | kom | 214 |  | 0
0
9 | Dobava, montaža, spajanje i označavanje paralelnog indikatora aktiviranja vatrodojavnog detektora TIP KAO: S-IL0010, Inim ili jednakovrijedno | kom | 101 |  | 0
10 | Dobava, montaža, spajanje i označavanje adresabilnog ručnog javljača požara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - s mogućnošću reseta pomoću ključa - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - radi na Inim protokolu - ugrađen autoizolator TIP KAO: S-EC0020, Inim ili jednakovrijedno | kom | 7 |  | 0
11 | Dobava, montaža, spajanje i označavanje adresabilnog ručnog javljača požara za vanjsku upotrebu, s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - s mogućnošću reseta pomoću ključa - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo,IP67 - radi na Inim protokolu - ugrađen autoizolator TIP KAO: S-EC0010, Inim ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
12 | Dobava, montaža, spajanje i označavanje adresabilne vatrodojavne sirene - napajanje iz petlje - pogodna i za vanjsku ugradnju IP67 - Inim protokol TIP KAO: S-ES0010RE, Inim ili jednakovrijedno | kom | 9 |  | 0
0
13 | Dobava, montaža, spajanje i označavanje adresabilna vatrodojavne sirene s bljeskalicom - napajanje iz petlje - pogodna i za vanjsku ugradnju IP67 - Inim protokol TIP KAO: S-ES0020RE, Inim ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
14 | Dobava, montaža, spajanje i označavanje ulazno-izlaznog modula - Inim protokol - 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz TIP KAO: S-EM312SR, Inim | kom | 13 |  | 0
0
15 | Dobava, montaža nadžbukne kutije za INIM module dim.100x100 x 50mm TIP KAO: S-EMB100, Inim ili jednakovrijedno | kom | 13 |  | 0
16 | Dobava i polaganje bezhalogenog vatrodojavnog instalacijskog kabela tipa JB-H(St)H 2x2x0,8 mm | m | 1400 |  | 0
17 | Dobava i polaganje vatrodojavnog kabela, otpornosti na požar 30min, 4x2x0,8 mm2,crvene boje, oznake JEB-H(St)H E30 FE180 | m | 120 |  | 0
18 | Dobava i polaganje kabela, otpornosti na požar 30min, oznake NHXH FE180/E30 3x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
Dubljenje utora, dobava zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom i polaganje cijevi:
19 | Samogasiva instalacijska ticino cijev d 20 mm | m | 200 |  | 0
Dobava i polaganje cijevi, zajedno sa sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom.
20 | Tvrda plastična PNT cijev, d 20 mm. | m | 1000 |  | 0
21 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale sa 240 adresabilnih elemenata | kpl | 1 |  | 0
22 | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja, za rupe do fi20mm | kom | 26 |  | 0
23 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja materijalima | kpl | 1 |  | 0
24 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kpl | 1 |  | 0
25 | Knjiga održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1 |  | 0
26 | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije vatrodojave, 2 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru PONUDITI DOKUMENTACIJU IZVEDENOG STANJA - PODLOGE DOSTAVLJA INVESTITOR | kpl | 1 |  | 0
SUSTAV ODIMLJAVANJA
27 | Dobava, montaža i spajanje centrale za odimljavanje metalno kučište sa cilinder bravom na ključ, nadžbukna d=255/345/105 mm u boji RAL 9002, IP30, napon 230V-AC - 2 x aku za napajanje u nuždi 72h, 12 V >1,9 Ah, max. 2,2 A za 1 RWA grupu tip kao FUMILUX 24-J10 RWA 2A-1-1 | kpl | 1 |  | 0
28 | Dobava, montaža i spajanje ručnog javljača požara tip kao RWA HSE 6 ili jednakovijedno | kom | 4 |  | 0
29 | Dobava, montaža i spajanje optičkog javljača dima tip kao RWA ECO 1003 ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
Dubljenje utora, dobava zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom i polaganje cijevi:
30 | Samogasiva instalacijska ticino cijev d 20 mm | m | 200 |  | 0
31 | Dobava i polaganje vatrodojavnog kabela, otpornosti na požar 90min, 4x2x0,8 mm2,crvene boje, oznake JEB-H(St)H E90 FE180 (optički i ručni javljači) | m | 300 |  | 0
32 | Dobava i polaganje bezhalogenog vatrodojavnog instalacijskog kabela tipa JB-H(St)H 4x2x0,8 mm (tipkala) | m | 130 |  | 0
33 | Dobava i polaganje kabela, otpornosti na požar 90min, oznake NHXH FE180/E90 3x2,5mm2 (centrala) | m | 10 |  | 0
34 | Dobava i polaganje kabela, otpornosti na požar 90min, oznake NHXH FE180/E90 4x2,5mm2 (motori) | m | 130 |  | 0
35 | Dobava, montaža i spajanje tipkala za ventilaciju (otvaranje-zatvaranje kupole) | kom | 2 |  | 0
36 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kpl | 1 |  | 0
37 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja materijalima | kpl | 1 |  | 0
38 | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije odimljavanja, 2 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru PONUDITI DOKUMENTACIJU IZVEDENOG STANJA - PODLOGE DOSTAVLJA INVESTITOR | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
11 | SUSTAV VIDEONADZORA
OPĆE NAPOMENE:
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije. Oprema je kao tipovi navedeni u troškovniku.
1 | Izrada projekta tehničke zaštite - sustav videonadzora, ovjerenog od strane ovlaštene tvrtke sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite i Zakonu o privatnoj zaštiti | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža, spajanje, programiranje i puštanje u rad 12 kanalnog mrežnog snimača za montažu u rack - podržava megapixel kamere - brzina snimanja 250 Mbps (MAX), 150 Mbps (OPTIMAL.) - podržava 2100 modela IP kamera i 97 brandova IP kamera (AXIS, VIVOTEK, ACTI, SAMSUNG, IQ ... ili jednakovrijedno) - podrška za MPEG4 / M-JPEG / H.264 / MxPEG kompresiju (ovisi o IP kameri) - snimanje po alarmu, vremenskom rasporedu ili rucno - Web server (IE 7 ili 8), NUUO Client application program, NUUO iPhone preglednik - pristup preko mrežnog interfejsa, prijava kamera - podešavanje parametara snimanja i alarmnih reakcija za svaku kameru TIP KAO: NUUO NE-4080-EU + NE-MINI-UP 04 | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža tvrdog diska za pohranu podataka HDD 2TB/SATA/64MB | kom | 3 |  | 0
4 | Licenca za 1 IP kameru za NUUO Titan snimač ili jednakovrijedno | kom | 12 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje 16-port PoE preklopnika -minimalna snaga po izlazu (uređaju) 15W -visina 1U, 19" | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje 2MP dan-noć bullet mrežna kamera (vanjska) - 1/4'' CMOS senzor, 1920x1080 piksela - H.264/MPEG-4/MJPEG kompresija - Varifokalni objektiv 2.8-12mm (F1.8) - Multistreaming, BLC, AGC, AWB, detekcija pokreta, zaštita od sabotaže - MicroSD/SDHC utor za kartice - RJ45 10/100Mbps Ethernet - Napajanje PoE, 12VDC - IP66, IR iluminatori 30m - Radna temperatura -20°C do 50°C, IP66 kao Vivotek VIV IB8367A ili jednakovrijedan | kom | 9 |  | 0
7 | Dobava i montaža 2MP dan-noć dome mrežna kamera (unutarnja) - 1/4'' CMOS senzor, 1920x1080 piksela - H.264/MPEG-4/MJPEG kompresija - Varifokalni objektiv 2.8-12mm - Osjetljivost: 0Lux (IR LED on), domet 30m - Multistreaming, BLC, AGC, AWB, detekcija pokreta, zaštita od sabotaže - MicroSD/SDHC utor za kartice - RJ45 10/100Mbps Ethernet - Napajanje PoE, 12VDC - Radna temperatura -10°C do 50°C, kao Vivotek VIV FD8167A ili jednakovrijedan | kom | 3 |  | 0
8 | Dobava i montaža nadžbukna RJ45 utičnice cat6 | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava i spajanje patch kabela UTP Cat6 dužine 1,5m | kom | 24 |  | 0
Dobava i polaganje cijevi, zajedno sa sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom.
10 | Tvrda plastična PNT cijev, d 20 mm. | m | 200 |  | 0
11 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FTP Cat6. | m | 620 |  | 0
12 | Dobava i montaža IP 55 razvodne kutije s uvodnicama za montažu na zid. U kutiji se izvodi prespoj FTP kabela. | kom | 10 |  | 0
13 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom videonadzora - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kpl | 1 |  | 0
14 | Izrada zapisnika i potvrde o ispitivanju definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite i Zakona o privatnoj zaštiti | kpl | 1 |  | 0
15 | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije videonadzora, 2 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
12 | SUSTAV KONTROLE PROLAZA i KONTROLE RADNOG VREMENA
OPĆE NAPOMENE:
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije. Oprema je kao tipovi navedeni u troškovniku.
1 | Izrada projekta tehničke zaštite - sustav kontrole pristupa, ovjerenog od strane ovlaštene tvrtke sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite i Zakonu o privatnoj zaštiti | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža, spajanje, programiranje i puštanje u rad kontrolera prolaza i radnog vremena - Kontroler prolaza za do 4 vrata(4+4 opcionalni protokolarni čitači)Spider funkcionalnost ( može se koristiti kao RS-485/TCP/IP komunikacijksi konverter za dodatne kontrolere priključene na RS-485 komunikacijsku liniju), pamti do 30 000 događaja(proširivo na 100.000) i 100 000 događaja , dimenzije 222x222x80mm, TCP/IP i 2 x RS-485 komunikacija, ugrađeno napjanje 40W, AC230V. Tip kao JAN POPULUS P-4-B ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava, montaža, spajanje, programiranje i puštanje u rad kontrolera prolaza i radnog vremena - Kontroler prolaza za do 4 vrata(4+4 opcionalni protokolarni čitači)Spider funkcionalnost ( može se koristiti kao RS-485/TCP/IP komunikacijksi konverter za dodatne kontrolere priključene na RS-485 komunikacijsku liniju), pamti do 30 000 događaja(proširivo na 100.000) i 100 000 događaja , dimenzije 222x222x80mm, TCP/IP i 2 x RS-485 komunikacija, ugrađeno napjanje 40W, AC230V. Tip kao JAN POPULUS P-4-B ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava licenciranog programa za rad sustava te instaliranje na računalo i podešavanje sustava za kontrolu prolaza i evedencija radnog vremena. Tip kao JAN CODEKS TA ili jednakovrijedan. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje terminala za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa - Kontroler sa ugrađenim RFID čitačem kartica (13,56MHz - Mifare) i LCD ekranom osjetljivim na dodir (kapacitivni ekran 7'' sa pozadinskim osvjetljenjem, rezolucija 1024x600) sa Spider funkcionalnošću (može se koristiti kao RS-485/TCP/IP konverter za dodatne kontrolere povezane putem RS485). Domet očitanja: 7cm, , FLASH memorija za 30.000 korisnika/100.000 događaja, moguća RS485 i TCP/IP komunikacija. Opcija accelerometer (anti-tamper alarm). RTC (real time clock) sa baterijskim back-up, temperaturno područje rada: od -20 do +70°C, vanjsko napajanje od 9 do 14V DC, potrošnja 4W (ECO mod 3W), mogućnost vertikalne i horizontalne instalacije, 2W zvučnik. Mogućnost spajanja dodatnog čitača. Tip kao JAN REGIS T-3-B ili jednakovrijedan. | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje Beskontaktni čitač 13,56 MHz (Standardni Mifare ili JAN CARD C-3-M-3P (Jantar enkripcija)) kartica/privjesaka sa RS485 komunikacijom. Namjena visoko sigurnosne aplikacije. O-tip kućišta, udaljenost očitanja do 7 cm, promjenjiva LED signalizacija statusa vrata (crveno - zaključano, zeleno - otključano), zvučnik, IP65, dim. 58x120x15mm, temp. područje od -20°C do +70°C, povezivanje kabel 6x0.22 (3m), potrebno napajanje (9-14V DC), max. dužina kabela između čitača i kontrolera je 300m. Tip kao JAN READER O-3-B ili jednakovrijedan | kom | 4 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje stabiliziranog napajača (13.8 Vdc), sa rezervnim baterijskim napajanjem snage 40 W. Služi za napajanje Black Line serije kontrolera, električnih brava ili magneta. Tip kao JAN SPIDER W40 ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje alumulatora 12V, 2.4Ah, tip kao ULTRA1219 ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
9 | Dobava beskontaktne kartica za kontrolu prolaza i nadzor radnog vremena, frekvencija 13,56MHz, printabilna, tip kao IN-CRD-M-0204 ili jednakovrijedan | kom | 120 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje elektroprihvatnika, bez napona zatvoren, 6 - 24V AC/DC, tip kao GEZE IQ Strike A-5000-A ili jednakovrijedan. | kom | 5 |  | 0
Dobava i polaganje cijevi, zajedno sa sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom.
11 | Tvrda plastična PNT cijev, d 20 mm. | m | 100 |  | 0
12 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FTP Cat6. | m | 480 |  | 0
13 | Dobava i instaliranje stolnog računala, Intel i5 procesor, 8GB RAM, 1TB HDD, tip kao HP ProDesk 600 G1 ili jednakovrijedan, zajedno sa instaliranim licenciranim opreracijskim sustavom Windows 7 Professional 64 ili jednakovrijedan + monitorom LED 24" + bežični miš i tipkovnica | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava, montaža i spajanje alarmne centrale sljedećih karakteristika: -Alarmna centrala za max 15 terminala (30 zona sa dupliranjem) - Na matičnoj ploči 5 terminala (10 zona sa dupliranjem) - 1 relejni i 2 programibilna open-collector izlaza - digitalni komunikator, modem za programiranje i govorni pozivnik ( sa SmartLogos30M) - Podržava 5 particija, 30 korisničkih šifri, 50 proxy tagova - mogućnost glasovne dojave uz SmartLogos30 modul. Podržava IP (SmartLAN/G, SmartLAN) i/iIi GSM/GPRS (Nexus) module za komunikaciju te Air2 bežične module. TIP KAO: INIM i-SMARTLIVING 515 ili jednakovrijedan | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava, montaža i spajanje tipkovnice sljedećih karakteristika: - touch screen 7" - spajanje na I-BUS - opremljena sa 2 I/O terminala, detektorom temperature, mikrofonom, zvučnikom i USB priključkom - posjeduje utor za mikroSD memorijsku karicu - bijele boje TIP: Inim i-Alien/GB5 ili jednakovrijedan | kom | 3 |  | 0
16 | Dobava i isporuka modula proširenja slijedećih karakteristika: - sa 5 programabilnih I/O terminala - omogućeno dupliranje zona na svih 5 terminala - dodatne 2 stezaljke za napajanje periferije - naponska zaštita - ugrađena zujalica - plastično kućište sa tamperom TIP: Inim i-Flex5/P ili jednakovrijedan | kom | 3 |  | 0
17 | Dobava, montaža i spajanje vanjske sirene slijedećih karakteristika: -samonapajajuća sirena s LED bljeskalicom za vanjsku montažu jačine 103dB - ugrađen sklop za zaštitu od zapunjavanja pjenom - IP34 - dodatni terminal za aktivaciju i signaliziranje greške TIP: Inim i-IVY-F ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava, montaža i spajanje unutarnje sirene slijedećih karakteristika: - sa bljeskalicom za unutarnju montažu - poklopacu bijeloj boji - napajnje 12Vdc TIP: Inim i-SMARTY-GIBF ili jednakovrijedan | kom | 2 |  | 0
19 | Dobava, montaža i spajanje BUS izolatora TIP:Inim i-IB100-A ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
20 | Dobava, montaža i spajanje detektora slijedećih karakteristika: - PIR + mikrovalni dualni detektor - domet 15m - dvostruki pyro-elektronički senzor - digitalna obrada signala, mogućnost premošćivanja LED alarma - digitalna kompenzacija temperature - mogućnost podešavanja - zaštita od bijelog svijetla - antivandal zaštita - priprema za EOL otpornike, AND/OR tehnologija TIP:Inim i-XDT200H ili jednakovrijedan | kom | 12 |  | 0
21 | Dobava, montaža i spajanje nosača detektora slijedećih karakteristika: - za Xline seriju detektora TIP: Inim i-XBK100 ili jednakovrijedan | kom | 12 |  | 0
22 | Dobava, montaža i spajanje baterije za alarmnu centralu TIP: UltraCell ULTRA 1270 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
23 | Dobava, montaža i spajanje baterije za vanjsku sirenu TIP: UltraCell ULTRA 1219 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
24 | Dobava, polaganje (uvlačenje) i spajanje signalnog kabela LyCy 2x0,5mm + 4x0.22mm | m | 600 |  | 0
25 | Dobava, polaganje (uvlačenje) i spajanje signalnog kabela LyCy 6x0,5mm | m | 150 |  | 0
26 | Dobava, polaganje (uvlačenje) i spajanje kabela tipa H05VV-F 3x1,5mm2. | m | 45 |  | 0
27 | Dobava i polaganje plastičnih samogasivih PNT d20 cijevi sa svim montažnim priborom i materijalom | m | 80 |  | 0
28 | Dobava i polaganje plastičnih samogasivih instalacijskih cijevi d20 cijevi sa svim montažnim priborom i materijalom | m | 390 |  | 0
29 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom za kontrolu prolaza i evedencija radnog vremena te alarmnog sustava - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kpl | 1 |  | 0
30 | Izrada zapisnika i potvrde o ispitivanju definirane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite i Zakona o privatnoj zaštiti | kpl | 1 |  | 0
31 | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije kontrole radnog vremena i kontrole prolaza, 2 kompleta u pisanom i 1 komplet na CD/DVD mediju, te predaja investitoru PONUDITI DOKUMENTACIJU IZVEDENOG STANJA - PODLOGE DOSTAVLJA INVESTITOR | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
13 | RAMPE I KLIZNE OGRADE
OPĆE NAPOMENE:
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije. Oprema je kao tipovi navedeni u troškovniku.
RAMPE ZA KONTROLU PROLAZA (2kom)
1 | Dobava, montaža, spajanje i podešavanje rampe za kontrolu prolaza sa, komplet sa automiatikom, aluminijskom letvom dužine 6m i gumenim rubom, tip kao GIOTTO 60 BT RAL ili jednakovrijedno | kpl | 1
2 | Dobava i montaža CBO pocinčanog postolja sa ankerima VIR | kom | 1
3 | Izrada betonskog temelja (beton B25/C25) dimenzija 50x50x80cm. U cijenu uključiti iskop rupe u zemlji, oplatu i postavljanje 3 kom instalacijskih cijevi d32 za prolaz kabela. | kpl | 1
4 | Dobava i montaža prihvata letve tip kao ELL GIOTTO ili jednakovrijedno | kom | 1
5 | Dobava, montaža i spajanje bljeskalice 24V, 4MT, zajedno sa nosačem, tip BFT ili jednakovrijedno | kom | 1
6 | Dobava, montaža i spajanje fotosenzora sa nosačem tip BFT Cellula 130 ili jednakovrijedno | kom | 1
7 | Dobava, montaža i spajanje katadioptera zajedno sa aluminskim stupićem tip BFT ili jednakovrijedno | kom
8 | Dobava daljinskog upravljača tip BFT Mitto ili jednakovrijedno | kom | 1
9 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FTP Cat6. | m | 10
10 | Dobava, polaganje i spajanje kabela H05VV-F 4x1,5mm2. | m | 5
11 | Puštanje u rad i ispitivanje sustava. | kpl | 1
|  | kpl | 2 |  | 0
ELEKTROPOGON KLIZNE OGRADE (4kom)
12 | Dobava i ugradnja elektromotornog pogona za dvorišna klizna vrata 380cm širine, te 150 cm visine vrata. Max. težina za vrata s vodilicom na podu je 800 kg, a za samonosiva 600 kg. Pogodan za max. 25 ciklusa (otvaranje/zatvaranje) dnevno, max 10 u satu. Podaci o motoru: 24 V DC istosmjerni motor; kategorija zaštite IP 44, priključni napon 230-240 V AC, vučno gurajuća snaga 1200N, vršna snaga 14000N. Elektronika upravljanja: upravljačka jedinica je integrirana u kućište pogona, podešeno automatsko zatvaranje te lagano pokretanje i zaustavljanje, integrirani magnetski limit prekidali, podesivo za prolaz pješaka. Kućište pogona je izrađeno od lijevanog cinka i otporno je na vremenske utjecaje. Temperature: od - 20C do + 60 C Komplet uključuje i: - jednosmjernu EL 301 fotoćeliju - žuto LED SLK signalno svjetlo za podnu i zidnu ugradnju. - daljinski upravljač HS 4 BS (crni) s 4 tipke, dvosmjerni prijemnik HE 3 BiSecur za impulsne funkcije i djelomično otvaranje. -pribor za ugradnju i pogonski zupčanik modul 4 (ravni zubi), pomoć pri podešavanj zubne letve, pribor za ugradnju od nehrđajućeg čelika, te donji dio kućišta otporan na vremenske utjecaje. Konzola za ugradnju podesiva je po visini. -čeličnu zubnu letvu M4, l=400cm tip kao Hörmann BiSecur LineaMatic H SK ili jednakovrijedan. | kpl | 1
13 | Izrada betonskog temelja (beton B25/C25) dimenzija 30x50x80cm. U cijenu uključiti iskop rupe u zemlji, oplatu i postavljanje 3 kom instalacijskih cijevi d32 za prolaz kabela. | kpl | 1
14 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FTP Cat6. | m | 20
15 | Puštanje u rad i ispitivanje sustava. | kpl | 1
|  | kpl | 4 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## STROJARSTVO
red. |  | jed. |  | jedinična | ukupno (kn)
br. | OPIS | mjere | količina | cijena (kn) bez PDV-a | bez PDV-a
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potreban rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Izvođač je dužan isporučiti kompletnu atestno-tehničku dokumentaciju potrebnu za tehnički pregled građevine, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Na svim mjestima u gdje je u troškovniku naveden proizvođač/ marka/ tip/ model nekog artikla, ukoliko omaškom nije izričito navedeno, podrazumijeva se da je dodana formulacija „ili jednakovrijedno“.
Ponuditelj je dužan navesti proizvođača/ marku/ tip artikla koji koristi te pojasniti jednakovrijednost ponuđenog artikla.
II | Instalacija grijanja - hlađenja
1 | Dobava i montaža rashladnika vode AERMEC NRL0750L03 ili jednakovrijedno
Za hlađenje uredskih prostorija predviđena je ugradnja zrakom hlađenog rashladnika vode Aermec NRL0750°°°L°°°03 ili jednakovrijedno sa Eurovent certificiranim učinom u niskobučnoj izvedbi, sa inercijalnim spremnikom i cirkulacijskom pumpom. Tehničke karakteristike rashladnika:
kapacitet kW 176,8 Električna snaga kW 76,95 struja A 139,88 E.E.R. W/W 2,30 Temperature okolice °C 35,00 Ulazna temp. vode °C 12,00 Temperaturna razlika °C 5,00 Izlazna temp. vode °C 7,00 Protok vode l/s 8,313 Raspoloživi tlak crpke kPa 218,68
Rashladno sredstvo R410A Tip kompresora Scroll Broj kompresora 4 Broj rashladnih krugova 2 isparivač Pločasti Broj isparivača n. 1 Protok zraka m3/s 11,8611 Maximalna struja (FLA) A 144,00 Vršno opterećenje (LRA) A 320,00 Brzina pumpi n. 1 Kapacitet ekspanzione posude l 2 x 24 Kapacitet inercijalnog spremnika l 700 El. priključak 400V/3N/50Hz
Buka Zvučna snaga prema EN ISO 9614-2 dB(A) 80,0 Zvučni tlakna 10 m prema EN ISO 3744 dB(A) 48,0 Dimensional dana: Visina m 1,98; Širina m 1,5; Dužina m 4,36 Neto težina kg 1.747
U opsegu isporuke daljinski tablo za upravljanje, antivibracijske podloške, graničnik vršne struje DRE751, rifazator struje RIF53, kartica Aer 485, Modul Aerset ili jednakovrijedno
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Ventilokonvektor na optočni zrak, dvocijevne izvedbe, za podstropnu ugradnju, uključujući:
- okapnice za sakupljanje kondenzata (ispod izmjenjivača i ventila) - filtar za zrak (2 kom - ugrađeni + rezervni) - tangencijalni ventilator
- trobrzinski motor - lamelni hladnjak / grijač zraka
- troputni regulacijski ventili grijača i hladnjaka s on/off regulacijom, s elektromotornim pogonom
- spojne cijevi za spajanje regulacijskih ventila grijača i hladnjaka na ventilokonvektor i cijevnu mrežu.
Tip: Ventilokonvektor kazetni Aermec ili jednakovrijedno, FCL72
- kap. hlađenja senzibilni, H: 2,3 kW pri 27 °C st./ 50% r.v. - kap. grijanja L: 7,57 kW pri 20 °C sobne temp, 70/60 °C t.v. - protok vode grijanja L: 651 l/h - protok vode hlađenja H: 395 l/h - dimenzije: 754x754x298 mm - protok zraka H/M/L: 900 / 520 / 400 m3/h - dP grijanja = 16 kPa - dP hlađenja = 18 kPa - zvučni tlak L/M/H : 34 / 40 / 54 dB(A)
|  | kpl | 15 |  | 0
Ventilokonvektor kazetni Aermec ili jednakovrijedno, FCL82
- kap. hlađenja senzibilni H: 2,7kW pri 27 °C st./ 50% r.v. - kap. grijanja L: 8,1 kW pri 20 °C sobne temp, 70/60 °C t.v. - protok vode grijanja L: 465 l/h - protok vode hlađenja H: 464 l/h - dimenzije: 965x965x317 mm - protok zraka H/M/L: 1100 / 680 / 460 m3/h - dP grijanja = 11 kPa - dP hlađenja = 12 kPa - zvučni tlak L/M/H : 30 / 34 / 41 dB(A)
|  | kpl | 1 |  | 0
Ventilokonvektor kazetni Aermec ili jednakovrijedno, FCL102
- kap. hlađenja senzibilni H: 4,3kW pri 27 °C st./ 50% r.v. - kap. grijanja L: 11,7 kW pri 20 °C sobne temp, 70/60 °C t.v. - protok vode grijanja L: 670 l/h - protok vode hlađenja H: 730 l/h - dimenzije: 965x965x317 mm - protok zraka H/M/L: 1350 / 830 / 560 m3/h - dP grijanja = 12 kPa - dP hlađenja = 13 kPa - zvučni tlak L/M/H : 31 / 36 / 45 dB(A)
|  | kpl | 13 |  | 0
Ventilokonvektor kazetni Aermec ili jednakovrijedno, FCL122
- kap. hlađenja senzibilni H: 5,7kW pri 27 °C st./ 50% r.v. - kap. grijanja L: 14,7 kW pri 20 °C sobne temp, 70/60 °C t.v. - protok vode grijanja L: 842 l/h - protok vode hlađenja H: 980 l/h - dimenzije: 965x965x317 mm - protok zraka H/M/L: 1750 / 1100 / 750 m3/h - dP grijanja = 17 kPa - dP hlađenja = 19 kPa - zvučni tlak L/M/H : 35 / 41 / 51 dB(A)
|  | kpl | 20 |  | 0
3 | Aermec ili jednakovrijedno upravljački panel FMT21 podžbukni sa LCD zaslonom (za ugradnju u kutiju vimar 3 modula)
|  | kpl | 31 |  | 0
4 | Aermec relej "MASTER" SIT5 ili jednakovrijedno
|  | kpl | 11 |  | 0
5 | Aermec relej "SLAVE" SIT3 ili jednakovrijedno | kpl | 18 |  | 0
6 | Pločasti čelični ventilski radijatori, izrađeni od hladno valjanih čeličnih ploča debljine 1,25 mm prema DIN 1623 i u boji prema RAL-u 9010.
U cijenu i opseg isporuke svakog pojedinog radijatora uključeno je:
- integrirani termostatski ventil i termostatska glava na polaznom vodu i prigušnica na povratnom vodu, uključivo spojne garniture i cijevi. Tip: Vogel&Noot ili jednakovrijedno, ventilski radijator
- odgovarajući broj ovjesnih konzola (2 ili 3 kom) u ovisnosti o duljini radijatora
- čep s ispusnom slavinom i odzračni pipac
- sav potreban spojni i brtveni materijal
- strana priključka prema grafičkom dijelu dokumentacije
| 22KV/300/800 | kom | 2 |  | 0
| 22KV/600/920 | kom | 3 |  | 0
| 22KV/600/600 | kom | 10 |  | 0
| 22KV/600/1200 | kom | 3 |  | 0
| 22KV/600/800 | kom | 5 |  | 0
| 22KV/600/1000 | kom | 5 |  | 0
| 22KV/600/1120 | kom | 4 |  | 0
| 22KV/600/720 | kom | 1 |  | 0
| 22KV/900/920 | kom | 3 |  | 0
| 22KV/900/720 | kom | 5 |  | 0
| 22KV/600/400 | kom | 5 |  | 0
| 33KV/600/1400 | kom | 6 |  | 0
| 22KV/900/600 | kom | 3 |  | 0
| 33KV/400/2000 | kom | 15 |  | 0
| 33KV/400/1000 | kom | 2 |  | 0
| 22KV/900/1000 | kom | 9 |  | 0
| 33KV/400/2200 | kom | 11 |  | 0
| 33KV/400/1800 | kom | 9 |  | 0
| 33KV/400/1600 | kom | 1 |  | 0
| 22KV/900/800 | kom | 4 |  | 0
| 22KV/900/1120 | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava i montaža fleksibilnog priključka za spajanje ventilokonvektora na cijevni razvod rashladnog medija.
| - dimenzija priključka 3/4" | kpl | 98 |  | 0
8 | Dobava i montaža kuglasta slavina za mogućnost odvajanja ventilokonvektora. Montaža na ulazne priključke hladnjaka.
| - dimenzija priključka 3/4" | kom | 49 |  | 0
9 | Dobava i montaža prigušnice za mogućnost regulacije protoka ventilokonvektora. Montaža na izlazne priključke hladnjaka.
| - dimenzija priključka 3/4" | kom | 49 |  | 0
10 | Dobava i montaža ventila za mogućnost odvajanja grana hlađenja ventilokonvektora zajedno sa svim priborom i materijalom potrebnim za montažu.
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
| DN 40 | kom | 2 |  | 0
| DN 50 | kom | 2 |  | 0
| DN 100 | kom | 5 |  | 0
11 | Dobava i montaža nepovratnog ventila, sa svim montažnim, spojnim i brtvenim materijalom
| DN 100 | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i montaža ventila za balansiranje za ugradnju na razvod medija za hlađenje zajedno sa svim priborom i materijalom potrebnim za montažu.
| STAD 1'' | kom | 1 |  | 0
| STAD 1 1/4'' | kom | 1 |  | 0
| STAD 1 1/4'' | kom | 1 |  | 0
| STAF DN80 | kom | 1 |  | 0
13 | Prirubnički ljevano-željezni hvatač nečistoće, komplet sa protuprirubnicama, brtvama, vijcima, dimenzija:
| NO100 | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava i montaža cijevi za hlađenje višeslojne PE-X/Al/PE-X, nepropusne za kisik prema DIN 4726, izrađena prema DIN 16892 i 16893, otporna prema toplinskom starenju, uračunati pričvrsni materijal - cijevi za ventilokonvektorsko hlađenje za montažu pod strop
U cijevi uračunata sva potrebna ovješenja, materijal za izradu čvrstih točaka, te cijevni lukovi i ostali fitinzi
- dimenzija:
| - cijev f 26x3,0 | m' | 100 |  | 0
| - cijev f 32x3,0 | m' | 207 |  | 0
| - cijev f 40x3,5 | m' | 90 |  | 0
| - cijev f 50x4,0 | m' | 112 |  | 0
| - cijev f 63x4,5 | m' | 127 |  | 0
15 | Dobava i montaža toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene čelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava:
- koeficijent otpora difuziji vodene pare: m >= 7000 - vodljivost l <= 0,036 W/mK Svi spojevi pričvršćeni su lijepljenjem. - debljine izolacije 19 mm,
Tip: kao H, AF/Armaflex
| - cijev f 26x3,0 | m' | 100 |  | 0
| - cijev f 32x3,0 | m' | 207 |  | 0
| - cijev f 40x3,5 | m' | 90 |  | 0
| - cijev f 50x4,0 | m' | 112 |  | 0
| - cijev f 63x4,5 | m' | 127 |  | 0
16 | Dobava i montaža cijevi za grijanje višeslojne PE-X/Al/PE-X, nepropusne za kisik prema DIN 4726, izrađena prema DIN 16892 i 16893, otporna prema toplinskom starenju, uračunati pričvrsni materijal - cijevi za radijatorsko grijanje i razvod prema ormarićima podnog
U cijenu uključeni svi spojni, prelazni komadi, fitinzi, koljena
Svojstva materijala cijevi: - temperatura kratkotrajno do 110°C - pogonska temperatura 95°C
- dimenzija:
| - cijev f 16x2,0 | m' | 2230 |  | 0
| - cijev f 20x2,0 | m' | 68 |  | 0
| - cijev f 26x3,0 | m' | 190 |  | 0
| - cijev f 32x3,0 | m' | 160 |  | 0
| - cijev f 40x3,5 | m' | 96 |  | 0
| - cijev f 50x4,0 | m' | 136 |  | 0
17 | Dobava i montaža cijevne izolacije zatvorenih ćelija za instalacije grijanja.
Koeficijent topl. provodljivosti lambda na 10° C = 0,038 W/mK, koristi se do 102° C
| TL-18 / 13-DG | m' | 2230 |  | 0
| TL-20 / 13-DG | m' | 68 |  | 0
| TL-25 / 13-DG | m' | 190 |  | 0
| TL-32/ 13-DG | m' | 160 |  | 0
| TL-40 / 13-DG | m' | 96 |  | 0
| TL-50/ 13-DG | m' | 136 |  | 0
18 | Dobava i montaža čelične cijevi za razvod medija hlađenja, zajedno sa svim priborom i materijalom potrebnim za montažu, dimenzija:
U cijevi uračunata sva potrebna ovješenja, materijal za izradu čvrstih točaka, te cijevni lukovi i ostali fitinzi
| - f114,3x4,5 (NO 100) | m | 25 |  | 0
| - f88,9x4,05 (NO 80) | m | 36 |  | 0
| - f76,1x2,9 (NO 65) | m | 36 |  | 0
| - f60,3x2,9 (NO 50) | m | 33 |  | 0
| - f48,3x2,6 (NO 40) | m | 10 |  | 0
| - f42,4x2,6 (NO 32) | m | 14 |  | 0
19 | Izoliranje cijevi hlađenja izolacijom sa parnom branom kao Armafleks, debljine 19mm, u plaštu iz Al lima debljine 0,55mm
| - f114,3x4,5 (NO 100) | m | 25 |  | 0
| - f88,9x4,05 (NO 80) | m | 36 |  | 0
| - f76,1x2,9 (NO 65) | m | 36 |  | 0
| - f60,3x2,9 (NO 50) | m | 33 |  | 0
| - f48,3x2,6 (NO 40) | m | 10 |  | 0
| - f42,4x2,6 (NO 32) | m | 14 |  | 0
| Cu 6,4 | m | 60 |  | 0
| Cu12,7 | m | 60 |  | 0
izrada Al plašta cijevi hlađenja izolacijom sa parnom branom kao Armafleks, debljine 19mm. Plašt iz Al lima debljine 0,55mm, na krovu za spoj na rashladnik
| - f114,3x4,5 (NO 100) | m | 18 |  | 0
20 | Dobava i montaža cjevovoda za odvod kondenzata iz vodovodnih cijevi od umjetne mase vestolen P9421, predviđene za spajanje zavarivanjem umjetnih masa prema uputama proizvođača.
U stavku je su uključeni fazonski komadi, i sav potreban ovjesni i montažni pribor i materijal.
Tip: kao Aquatherm, Fusiotherm ili jednakovrijedno
| f20 mm | m' | 216 |  | 0
| f25 mm | m' | 88 |  | 0
21 | Dobava i montaža inverter split sustava za hlađenje server soba
vanjska jedinica:
RAV-SP562AT-E "TOSHIBA" ili jednakovrijedno
- kondenzatorsko kompresorski uređaj
- dimenzije (VxŠXD): 795x900x320 mm
- težina: 55 kg
- zvučni tlak: 46/47 dB
- Qhl 5,0 kW, "hlađenje do -15%%DC"
- Pel 1,4 kW; 220V, 50Hz
- cjevovodi: 6,35 / 12,7
- udaljenost do unutarnje jedinice: 22m
unutarnja jedinica:
- isparivački unutarnji zidni uređaj
RAV-SM562KRT-E "TOSHIBA" ili jednakovrijedno
- rashladni kapacitet: 5,0 kW "hlađenje do -15%%DC"
- dimenzije (VxŠXD): 298x998x221 mm
- težina: 12kg
- zvučni tlak: 45/41/36 dB
|  | kpl | 3 |  | 0
22 | Punjenje dijela instalacije hlađenja mješavinom glikol/voda otpornom na smrzavanje do -28°C
|  | lit | 2210 |  | 0
23 | Odzračna posuda V=2lit, uključujući automatski odzračni lončić i mesingana spojnica za priključak na odvodnu cijev DN15. U cijeni odvodna cijev dužine do 3m
|  | kpl | 6 |  | 0
24 | Izrada protupožarnih brtvljenja cijevi grijanja/hlađenja. U cijenu uključiti izradu Elaborata požarnog brtvljenja
| - cijev f 20 | kpl | 10 |  | 0
| - cijev f 32 | kpl | 6 |  | 0
| - cijev f 40 | kpl | 2 |  | 0
| - cijev f 50 | kpl | 8 |  | 0
0
25 | Izrada prodora u betonu debljine 25 cm, za provođenje instalacija, obračun prema stvarno izvedenim količinama |  |  |  | 0
| - f 50 | kpl | 4 |  | 0
| - f 80 | kpl | 4 |  | 0
| - f 100 | kpl | 6 |  | 0
0
26 | Dobava i montaža ugradbenog ormarića za ugradnju u zid, za smještaj razdjelnika radijatorskog grijanja, dubina ugradnje 80-110 mm, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno, tip: |  |  |  | 0
| 460 | kom | 1 |  | 0
| 560 | kom | 2 |  | 0
| 700 | kom | 3 |  | 0
| 1000 | kom | 8 |  | 0
0
27 | Dobava i montaža razdjelnika za radijatorsko grijanje, polaz i povrat, iz plemenitog čelika, sa 3/4" eurokonus, sa regulatorima protoka, ravno brtvljeni holender, s pocinčanim zidnim držačima, lijevi ili desni priključak, završni komadi sa odzračnim ventilom i KFE slavinom za punjenje/pražnjenje, ulošci ventila sa prihvatima za pogone izvršne naprave, za ugradnju u ugradbeni ormarić, proizvod kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
| * za TRI kruga grijanja | kpl | 1 |  | 0
| * za ČETIRI kruga grijanja | kpl | 2 |  | 0
| * za PET krugova grijanja | kpl | 2 |  | 0
| * za ŠEST krugova grijanja | kpl | 1 |  | 0
| * za OSAM krugova grijanja | kpl | 2 |  | 0
| * za DEVET krugova grijanja | kpl | 2 |  | 0
| * za DESET krugova grijanja | kpl | 1 |  | 0
| * za JEDANAEST krugova grijanja | kpl | 2 |  | 0
| * za DVANAEST krugova grijanja | kpl | 1 |  | 0
0
28 | Dobava i montaža ugradbenog ormarića za ugradnju u zid, za smještaj razdjelnika podnog grijanja, dubina ugradnje 80-110 mm, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno, tip: |  |  |  | 0
| 460 | kom | 1 |  | 0
| 700 | kom | 3 |  | 0
0
29 | Dobava i montaža razdjelnika za podno grijanje, polaz i povrat, iz plemenitog čelika, sa 3/4" eurokonus, sa regulatorima protoka, ravno brtvljeni holender, s pocinčanim zidnim držačima, lijevi ili desni priključak, završni komadi sa odzračnim ventilom i KFE slavinom za punjenje/pražnjenje, ulošci ventila sa prihvatima za pogone izvršne naprave, za ugradnju u ugradbeni ormarić, proizvod kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
| * za TRI kruga grijanja | kpl | 1 |  | 0
| * za SEDAM krugova grijanja | kpl | 3 |  | 0
0
30 | Dobava i montaža osnovne jedinice regulacije grijanja (24 V) za spajanje do 6 sobnih termostata i 12 krugova grijanja (ugradnja u ugradbeni ormarić), sa modulom za pumpu, proizvod kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
|  | kom | 4 |  | 0
0
31 | Dobava i montaža mrežnog dijela za napajanje osnovne jedinice regulacije grijanja (230/24 V) sa šuko utikačem (ugradnja u ugradbeni ormarić), proizvod kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
|  | kom | 4 |  | 0
0
32 | Dobava i montaža elektrotermičkog pogona izvršne naprave (24 V) za ugradnju na ventile na razdjelniku podnog grijanja (bez struje zatvoreno), kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
|  | kom | 24 |  | 0
0
33 | Dobava i montaža sobnog termostata (24 V) za regulaciju grijanja pojedinačnih prostorija u kombinaciji s pogonom izvršne naprave, sa digitalnim diplejom i elektroničkim tjednim uklopnim satom, proizvod kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
|  | kom | 11 |  | 0
0
34 | Dobava i montaža seta kuglastih slavina od poniklanog mesinga za FONTERRA razdjelnik 1", proizvod kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno, dimenzija |  |  |  | 0
| 0.75 | kpl | 4 |  | 0
0
35 | Dobava i montaža polibutenskih cijevi za podno grijanje, nepropusnih za kisik prema DIN 4726, proizvod kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno, dimenzija |  |  |  | 0
| 15x1,5 (kolut 240 m) | m | 1992 |  | 0
0
36 | Dobava i montaža navojne spojnice za priključak FONTERRA ili jednakovrijedno cijevi na razdjelnik s eurokonusom, proizvod kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno, dimenzija |  |  |  | 0
| 3/4x15 | kom | 34 |  | 0
0
37 | Dobava i montaža FONTERRA ili jednakovrijedno čep ploče 30-2 sa izolacijom protiv buke i 30 mm toplinske izolacije, za postavljanje FONTERRA ili jednakovrijedno polibutenskih cijevi (15/17 mm) sa dodatnim sigurnosnim spajanjem u preklopnom području, proizvod kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno, dimenzija |  |  |  | 0
| 1348x880 | m2 | 472 |  | 0
0
38 | Dobava i montaža FONTERRA ili jednakovrijedno rubne izolacijske trake 150/10, za cementne estrihe prema DIN 18560, od PE pjene, klasa građevinskog materijala B2, bez FCKW, proizvod kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno, ukupne duljine |  |  |  | 0
|  | m | 378 |  | 0
0
39 | Dobava i montaža aditiva za grijani cementni estrih, za normalni estrih minimalne debljine 45 mm iznad gornjeg ruba cijevi podnog grijanja, za poboljšanje peovodljivosti topline, savitljivosti i tlačne čvrstoće (potrošnja 0,14 kg/m2), proizvod kao VIEGA FONTERRA ili jednakovrijedno, ukupne količine |  |  |  | 0
|  | kg | 70 |  | 0
40 | Natpisne pločice za označavanje opreme i instalacija u višerednim natpisima.
| - dimenzije 100 x 50 mm | kom | 49 |  | 0
41 | Hladna tlačna proba kompletne instalacije
|  | pau | 1 |  | 0
42 | Puštanje u pogon, probni pogon i kvalitetna regulacija kompletne instalacije. Nakon izvedbe, potrebno je investitoru predati sve ateste. Investitoru je potrebno predati upute za rukovanje opremom i instalacijom, te pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za tehnički pregled, u svrhu izdavanja uprabne dozvole.
|  | pau | 1 |  | 0
43 | Mjerenje komunalne buke rashladnika na krovu uz izdavanje zapisnika o mjerenju od strane ovlaštene organizacije
|  | pau | 1 |  | 0
44 | Ispitivanje rashladnika rashladnika na krovu kao uređaja sa povećanim opasnostima u smislu zaštite na radu uz izdavanje zapisnika od strane ovlaštene organizacije
|  | pau | 1 |  | 0
45 | Dobava i montaža nosive konstrukcije rashladnika. Nosivu konstrukciju izraditi iz pocinčane čelične konstrukcije. U cijenu uključiti i statički proračun čelične nosive konstrukcije.
|  | kg | 1472 |  | 0
46 | Ispitivanje u smislu propisa zaštite na radu i zaštite od požara (buka strujanje zraka, mikroklima, i slično) od strane ovlaštenih ustanova s izradom protokola o ispitivanju i potvrdom o ispravnosti
|  | pau | 1 |  | 0
47 | Nepredviđeni radovi do kojih može doći tijekom izvedbe uslijed proširenja obima posla, pojave skrivenih nedosataka ili nemogućnosti radova prema projektu. Predviđeno 3% ukupne vrijednosti radova. Ova stavka može se realizirati samo uz ovjeru nadzornog inženjera, a prema stvarno dokumentiranim radovima van obima i tehničkog opisa projekta.
|  | pau | 1 |  | 0
48 | Projekt izvedenog stanja
|  | pau | 1 |  | 0
II | Instalacija grijanja - hlađenja |  |  |  | 0
III | Ventilacija
1 | Dobava i montaža ventilacijske klima komore proizvođaća Proklima ili jednakovrijedno
Sustav: K1 Tip : KEK 4-M-DV50P-S ili jednakovrijedno Izvedba kućišta: -Debljina panela 50,0 mm -Oplata izvana: Pocinčano plastificirano -Oplata iznutra: -Dno iznutra: -Vodilice: Pocinčano plastificirano Pocinčano plastificirano Pocinčano plastificirano -Profili: Plastificirani aluminij -Krov: Izvedba i veličina : Dvoetažna komora -Tlačna komora: CPL 5200 Protok zraka: 5.000 m3/h Eksterni pad tlaka : 300 Pa Totalni pad tlaka : 727 Pa Dimenzije LxBxH : 5.065,0x1.680,0x735,0 mm Masa uređaja: kg -Odsisna komora: CPL 5200 Protok zraka : 5.239 m3/h Eksterni pad tlaka : 300 Pa Totalni pad tlaka : 610 Pa Dimenzije LxBxH : 3.625,0x1.680,0x735,0 mm Masa uređaja: kg Energetska klasa A+ Klasa rekuperacije H1 Spec.snaga ventilatora 1.635 W/(m3/s) SFPv klasa SFP4 Ekološki dizajn Propis EU 1253 Nestambena ventilacijska jedinica
TAS - Eliminator kapljica - Zaštitna rešetka - Kada - Eliminator kapljica Izrađen od plastičnih lamela u okviru od nehrđajućeg čeličnog lima. F - Filter - Vrećasti filtar Vrećasti filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s EN 779 i EUROVENT 4/5. Klasa M5 - Regulacijska zaklopka Standardna izvedba PTD - Pločasti rekuperator - protustrujni - Pločasti rekuperator - protustrujni Izrađen kao unakrsni pločasti izmjenjivač, s brtvljenim aluminijskim lamelama u okviru od lima, tavom za sakupljanje kondenzata s odgovarajućim priključkom i sifonom. Izvedba s by-passom i žaluzijom Materijal lamela/okvira Aluminij/Aluminij - Zimski režim: Temperatura - svježi zrak °C -15,00 Temperatura – dobavni zrak °C 17,10 Temperatura - odsisni zrak °C 20,00 St. korisnosti % 91,8 - Ljetni režim: Temperatura - svježi zrak °C 32,00 Temperatura – dobavni zrak °C 27,10 Temperatura - odsisni zrak °C 26,00 Vlažnost - odsisni zrak % 45,0
St. korisnosti % 82,2 - Kada - By-pass zaklopka Standardna izvedba VF - Ventilator bez spiralnog kućišta - Ventilator bez spiralnog kućišta Ventilatorsko kola statički i dinamički balansirano na osovini direkno pogonjeno elektromotorom. Protok zraka m3/h 5.000 Eksterni pad tlaka Pa 300 Dinamički pad tlaka Pa 41 Totalni pad tlaka Pa 727 Nazivna snaga kW 1,29 Broj ventilatora 1 - Motor Nazivna snaga kW 3,38 Napajanje 3x400 V / 50 Hz Klasa učinkovitosti IE4 WTH - Grijač - Vodeni/glikolni grijač Izrađen od cijevi za cirkulaciju ogrijevnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima. Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij Materijal sabirnika Bakar Ogrijevni učin kW 8,24 Temperatura zraka - ulaz °C 17,10 Temperatura zraka - izlaz °C 22,00
Medij Voda Udio glikola % Temperatura medija - ulaz °C 55,00 Temperatura medija - izlaz °C 40,00 Pad tlaka medija kPa 9,12 WTK - Hladnjak - Vodeni/glikolni hladnjak Izrađen od cijevi za cirkulaciju rashladnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima. Isporučuje se zajedno s eliminatorom kapljica, ugrađenim u kadi za sakupljanje kondenzata iz nehrđajućeg lima s navojnim cijevnim priključkom i sifonom. Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij Materijal sabirnika: Bakar Rashladni učin kW 14,64 Temperatura zraka - ulaz °C 27,10 Vlažnost zraka na ulazu % 66,0 Temperatura zraka - izlaz °C 22,00 Vlažnost zraka na izlazu % 81,5 Medij Etilen glikol Udio glikola % 30 Temperatura medija - ulaz °C 7,00 Temperatura medija - izlaz °C 12,00 Pad tlaka medija kPa 20,75 - Kada - Eliminator kapljica Izrađen od plastičnih lamela u okviru od nehrđajućeg čeličnog lima. S - Prigušivač zvuka
- Prigušivač zvuka Kulise prigušivača izrađene od kamene vune sa svojstvima apsorpcije buke. Materijal kulisa ne upija vlagu i negoriv je prema DIN 4102 klasa A1 te otporan na habanje. Na kulise su ugrađene usmjerne kalote. Prigušenje kod 250 Hz dB 19,0 S - Prigušivač zvuka - Prigušivač zvuka Kulise prigušivača izrađene od kamene vune sa svojstvima apsorpcije buke. Materijal kulisa ne upija vlagu i negoriv je prema DIN 4102 klasa A1 te otporan na habanje. Na kulise su ugrađene usmjerne kalote. Prigušenje kod 250 Hz dB 19,0 F - Filter - Vrećasti filtar Vrećasti filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s EN 779 i EUROVENT 4/5. Klasa M5 PTD - Pločasti rekuperator - protustrujni VF - Ventilator bez spiralnog kućišta - Ventilator bez spiralnog kućišta Ventilatorsko kola statički i dinamički balansirano na osovini direkno pogonjeno elektromotorom. Protok zraka m3/h 5.239 Eksterni pad tlaka Pa 300 Dinamički pad tlaka Pa 45 Totalni pad tlaka Pa 610 Nazivna snaga kW 1,13 Broj ventilatora 1
| - Motor Nazivna snaga kW 3,38 Napajanje 3x400 V / 50 Hz Klasa učinkovitosti IE4 - Hauba na ulaznoj / izlaznoj strani - Regulacijska zaklopka Standardna izvedba | kpl | 1 |  | 0
2 | Upravljački ormar sa DDC regulatorom i elementima regulacije u polju
DDC Regulator
Sobna jedinica s LCD zaslonom
EC elektronika, za tlačni ventilator
EC elektronika za otsisni ventilator
kanalski osjetnik dovodni zrak, Siemens QAM2130.040 ili jednakovrijedno
kanalski osjetnik otsisni zrak, Siemens QAM2130.040 ili jednakovrijedno
protusmrzavajući termostat Thermokon TFR-6 ili jednakovrijedno
kanalski osjetnik vanjski zrak, Siemens QAM2130.040 ili jednakovrijedno
diferencijalni tlačni kontakt zprljanosti filtera na dovodu zraka, Thermokon PS500 ili jednakovrijedno
diferencijalni tlačni kontakt zprljanosti filtera na odvodu zraka, Thermokon PS500 ili jednakovrijedno
Diferencijalni tlačni kontakt smrzavanja pločastog rekuperatora, Thermokon PS500 ili jednakovrijedno
EM pogon na dovodnom zraku sa povratnom oprugom Siemens GMA121.1E ili jednakovrijedno
EM pogon na otpadnom zraku Siemens GDB131.1E ili jednakovrijedno
EM pogon žaluzije by-pass pločastog rekuperatora, Siemens GLB161.1E ili jednakovrijedno
Kontakt protupožarne zaštite
Regulator protoka 2 kom
Regulacijska grupa na grijanju: zaporni ventil 2 kom, nepovratni ventil, troputni ventil sa EM pogonom, optočna crpka
Regulacijska grupa na hlađenju: zaporni ventil 2 kom, nepovratni ventil, troputni ventil sa EM pogonom
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža kupaonskog ventilatora
| Kupaonski ventilator Klima oprema, tip SAF150MAT ili jednakovrijedno sa podesivom vremenskom zadrškom 2-30min 35W; 230V kapacitet - 200 m3/h kod 35Pa | kpl | 24 |  | 0
4 | Stropni vrtložni anemostat za dovod i odvod zraka s priključnom kutijom, regulatorom količine zraka s podesivim istrujnim otvorima, zvučno izoliran, uključujući sav potreban spojni, brtveni, ovjesni i montažni materijal, Klima oprema ili jednakovrijedno
• Stropni anemostat za visine ugradnje od 2,3 do 4m • Izrađen je od čeličnog lima, standardno, RAL 9010 • Pojedinačno podesiva krilca • Ugradnja centralnim vijkom
| DEK-K400/16 | kpl | 14 |  | 0
| DEK-K310/8 | kpl | 52 |  | 0
5 | Odzračno-dozračni ventil ZOV, proizvod Klima oprema ili jednakovrijedno
| ZOV 100 | kom | 24 |  | 0
6 | Okrugli falcani ventilacioni kanali iz pocinčanog čeličnog lima, komplet s fazonskim komadima,lukovima, prelazima te ovjesnim i montažnim materijalom
| Ø 250 | m | 88 |  | 0
| Ø 200 | m | 225 |  | 0
| Ø 160 | m | 215 |  | 0
| Ø 125 | m | 60 |  | 0
| Ø 100 | m | 200 |  | 0
7 | Kanali iz pocinčanog lima sa fazonskim komadima, uključivo spojne prirubnice, brtvila, vijke i sav ostali materijal potreban za montažu, debljina lima prema DIN 24195
Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanalskog razvoda. Jedinična cijena sadržava dodatak na spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i brtveni materijal.
U stavci su uključena i ojačanja za pravokutne kanale dimenzije veće od 1000 mm po duljoj stranici ugradnjom cijevi.
|  | kg | 2950 |  | 0
8 | Izolacija tlačnih kanala vođenih u spuštenom stropu mineralnom vunom sa parnom branom , debljina izolacije 30 mm
|  | m2 | 255 |  | 0
9 | Izolacija tlačnih kanala vođenih po krovu mineralnom vunom sa parnom branom, sa dodatnom izolacijom Al limom debljine0.55mm. Debljina izolacije 100 mm
|  | m2 | 55 |  | 0
10 | Dobava i montaža pravokutnog regulatora konstantnog protoka za ugradnju u odvojke razvodnih kanala, Klima oprema RKP-P, dimenzija:
Pravokutni, mehanički automatski regulator Tvorničko testiranje funkcija svake jedinice Nije potrebno baždarenje na lokaciji Jedinice su u biti spremne za puštanje u rad nakon ugradnje
| 400x200 | kom | 4 |  | 0
| 300x200 | kom | 1 |  | 0
| 300x150 | kom | 3 |  | 0
| 300x100 | kom | 2 |  | 0
11 | Ručna, okrugla regulaciona klapna za ugradnju u kanal, dimenzija:
uključujući ugradbeni okvir i sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
kao proizvod Klimaoprema, Samobor, tip RZ-C ili jednakovrijedno
| fi100 | kom | 6 |  | 0
| fi160 | kom | 5 |  | 0
| fi200 | kom | 4 |  | 0
| fi250 | kom | 2 |  | 0
12 | Dobava i montaža prestrujne žaluzije
U stavku je uključen i sav potreban montažni, spojni i brtveni materijal.
| 150x150 | kom | 2 |  | 0
| 200x200 | kom | 2 |  | 0
| 250x250 | kom | 2 |  | 0
13 | Protupožarna zaklopka kvadratne izvedbe vatro otpornosti 90 min ugrađena na prolazima kanala iz strojarnice, na ulazu i izlazu iz vertikalnih šahtova, kao i na prolazima kroz zidove požarnih zona opremljena toplinskim okidačem koji se aktivira kod temperature od 70oC, te elektromotorom koji se aktivira preko javljača dima, za identifikaciju položaja leptira, zaklopka je opremljena i krajnjim prekidačem, proizvod kao tip PPZ -K90-M220 s, prizvod Klimaoprema Samobor ili jednakovrijedno, dimenzija:
| 400x300 | kom | 1 |  | 0
| 300x200 | kom | 1 |  | 0
14 | Protupožarna zaklopka cilindrične izvedbe vatro otpornosti 90 min ugrađena na prolazima kroz zidove požarnih zona opremljena toplinskim okidačem koji se aktivira kod temperature od 70oC, te elektromotorom koji se aktivira preko javljača dima, za identifikaciju položaja leptira, zaklopka je opremljena i krajnjim prekidačem, proizvod kao tip PPZC -K90-M220 s, prizvod Klimaoprema Samobor ili jednakovrijedno, dimenzija:
| Ø 100 | kom | 8 |  | 0
15 | Fleksibilne cijevi izrađene iz višeslojne al. folije ojačane s vanjske strane CO-polimerom, sa svim potrebnim spojnim i pričvrsnim materijalom, dimenzije: |  |  |  | 0
| - f100 mm | m' | 25 |  | 0
| - f160 mm | m' | 30 |  | 0
| - f200 mm | m' | 10 |  | 0
16 | Potrošni materijal potreban za montažu instalacije, koji nije u stavkama ovog troškovnika
|  | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava i montaža nosive konstrukcije kanala montiranih na krovu za spoj na klima komoru. U cijenu uključiti izradu protukišnih opšava na prodorima kroz sika foliju.
|  | pau | 1 |  | 0
18 | Izrada protupožarnih brtvljenja oko protupožarnih klapni u širini maksimalno 100mm. U cijenu uključiti izradu Elaborata požarnog brtvljenja
| 400x300 | kom | 1 |  | 0
| 300x200 | kom | 1 |  | 0
| Ø 100 | kom | 8 |  | 0
19 | Puštanje opreme u pogon od strane ovlaštenog servisera
|  | pau | 1 |  | 0
20 | Podešavanje instalacije na projektirane parametre, ispitivanje funkcionalnosti ventilacije uključivo mjerenja istrujnih brzina, buke, pribavljanje atesta o funkcionalnosti ventilacije, ispitivanje buke i primopredaju instalacije
|  | pau | 1 |  | 0
21 | Prijevoz opreme, materijala i alata
|  | pau | 1 |  | 0
22 | Projekt izvedenog stanja
|  | pau | 1 |  | 0
23 | Ispitivanje efikasnosti instalacije ventilacije od strane ovlaštene organizacije uz izdavanje uvjerenja o funkcionalnosti
|  | pau | 1 |  | 0
24 | Mjerenje komunalne buke klima komore na krovu uz izdavanje zapisnika o mjerenju od strane ovlaštene organizacije
|  | pau | 1 |  | 0
25 | Ispitivanje klima komore na krovu kao uređaja sa povećanim opasnostima u smislu zaštite na radu uz izdavanje zapisnika od strane ovlaštene organizacije
|  | pau | 1 |  | 0
26 | Dobava i montaža nosive konstrukcije klima komore. Nosivu konstrukciju izraditi iz pocinčane čelične konstrukcije. U cijenu uključiti i statički proračun čelične nosive konstrukcije. | kg | 1696 |  | 0
27 | Nepredviđeni radovi do kojih može doći tijekom izvedbe uslijed proširenja obima posla, pojave skrivenih nedosataka ili nemogućnosti radova prema projektu. Predviđeno 3% ukupne vrijednosti radova. Ova stavka može se realizirati samo uz ovjeru nadzornog inženjera, a prema stvarno dokumentiranim radovima van obima i tehničkog opisa projekta.
|  | pau | 1 | 0 | 0
III | Ventilacija |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
TROŠKOVNIK STOJARSKIH INSTALACIJA
II | Instalacija grijanja - hlađenja |  |  |  | 0
III | Ventilacija |  |  |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
PDV KN:
SVEUKUPNO S PDV KN:

## PLIN
Na svim mjestima u gdje je u troškovniku naveden proizvođač/ marka/ tip/ model nekog artikla, ukoliko omaškom nije izričito navedeno, podrazumijeva se da je dodana formulacija „ili jednakovrijedno“.
Ponuditelj je dužan navesti proizvođača/ marku/ tip artikla koji koristi te pojasniti jednakovrijednost ponuđenog artikla.
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) bez PDV-a | Ukupno (kn) bez PDV-a
A/ PLINSKI PRIKLJUČAK I INSTALACIJA (MJERENI DIO INSTALACIJE) |  |  |  |  | 0
0
1 | Dobava i montaža ukopanog plinovoda iz čeličnih bešavnih cijevi prema DIN 2448 ili DIN 2440, uključujući materijal za autogeno zavarivanje, čišćenje cijevi do metalnog sjaja, čišćenje unutrašnjosti cijevi, polaganje izolacijske trake s minimalnim prekrivanjem 1 cm, ispitivanjem izolacije detektorom na el. neprobojnost, ispitivanjem zavara, popravkom i ponovnim ispitivanjem oštećenih mjesta. |  |  |  | 0
0
| 60,3x2,9 (DN50) | m | 3 |  | 0
0
2 | Dobava i montaža cijevi iz tvrdog polietilena prema ONORM B 5192 ili jednakovrijedno za radni pritisak do 10 bar, ispitivanje zavarenih spojeva na nepropusnost i popravak neispravnih dijelova. |  |  |  | 0
| PE 63x5,6 | m | 70 |  | 0
0
3 | Dobava i montaža fazonskih komada za elektro zavarivanje od tvrdog poletilena prema ONORM B 5192 ili jednakovrijedno za radni pritisak 10 bar |  |  |  | 0
0
| - prelazni komad GP-Ü 63/ NO 50 | kom | 2 |  | 0
0
| - koljeno 90° GP-Ü 63 | kom | 3 |  | 0
0
| - elektrospojnica GP 63 | kom | 7 |  | 0
0
4 | Dobava i montaža fasadnog ormarića iz inoxa za smještaj plinske mjerno redukcijske grupe, približnih dimenzija 800 x 800 x 300 mm sa jednim krilom, uključujući izradu ventilacijskih otvora zaštitnih cijevi, pričvrsni pribor i bravu za zaključavanje. | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Dobava i montaža regulatora pritiska plina slijedećih karakteristika. |  |  |  | 0
0
| - 100mbar/22 mbar |  |  |  | 0
0
| - priključak DN 40 |  |  |  | 0
0
| - radni protok 21,6 m3/h Regulator kao tip HR91 „Itron“ | kom | 1 |  | 0
0
6 | Dobava i montaža čelićne prirubnice prema DIN 2502, zajedno s brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
| DN50 | kom | 2 |  | 0
0
7 | Dobava i montaža plinske kuglaste slavine s prirubničkim spojem zajedno s brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
0
| - priključak DN50; NP 6 - BRZOZATVARAJUĆA SLAVINA | kom | 1 |  | 0
0
8 | Dobava i montaža plinske kuglaste slavine s navojnim spojem zajedno s brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
0
| - priključak NO15; NP 6 | kom | 2 |  | 0
0
9 | Dobava i montaža manometra s navojnim spojem zajedno s svim spojnim i montažnim materijalom. |  |  |  | 0
0
| manometar 0-500 mbar | kom | 1 |  | 0
| manometar 0-100 mbar | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i montaža ispitnog uvarnog kolčaka 1/2". | kom | 2 |  | 0
0
11 | Dobava i montaža plinovoda iz čeličnih bešavnih cijevi prema DIN 2448, uključujući materijal za autogeno zavarivanje, lukove, prirubnice, redukcije i ostale fazonske komade i ovjese. |  |  |  | 0
cijevi
| DN 50 | m | 4 |  | 0
| DN 32 | m | 4 |  | 0
fazonski komadi (koljena, račve, redukcije)
| DN 50 | kom | 5 |  | 0
| DN 32 | kom | 3 |  | 0
zaštitna cijev na probojima kroz zidove
| DN 80 | m' | 0.6 |  | 0
0
12 | Dobava i montaža plinske kuglaste slavine s navojnim spojem zajedno s brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
0
| - priključak DN32; NP 6 | kom | 3 |  | 0
0
13 | Dobava i montaža PEHD140 zaštitne kanalizacijske cijevi za provođenje plinske cijevi ispod ceste. | m' | 10 |  | 0
0
14 | Dobava i montaža žute plastične upozoravajuće trake za oznaku podzemnog plinovoda ukopane 0,5 m iznad plinovoda |  |  |  | 0
, |  |  |  |  | 0
|  | m | 80 |  | 0
0
15 | Uređenje radnog pojasa radi omogućavanja nesmetane izvedbe svih radova i transporta uzduž trase. Čišćenje od raznog raslinja koje smeta. Utovar i odvoz ili guranje u stranu što treba dogovoriti nadzorni inženjer i izvoditelj radova. |  |  |  | 0
0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Iskop rova u zemlji “C” ktg s pravilnim odsjecanjem bočnih strana i odbacivanjem iskopanog materijala min 1,0 m od ruba rova. Širina rova određena je 0,4 m, a dubina prosječno 1,1 m. Dno rova isplanirati s točnošću ± 5 cm. U cijenu uključiti razupiranje te sav potreban materijal. Ako se kopa rov s kosim stranama u cijeni se nalazi veći iskop kao i povećane količine kod zatrpavanja rova tako da se kubatura ne povećava. Obračun po m3 iskopanog sraslog tla. |  |  |  | 0
0
| - ručni iskop 20 % | m3 | 35.2 |  | 0
0
17 | Planiranje dna rova s točnošću ± 2 cm uz dodavanje ili odsjecanje do 10 cm tla. | m2 | 32 |  | 0
0
18 | Dobava i ugradnja pijeska u rov za posteljicu cijevi. Debljina posteljice iznosi 10 cm u zbijenom stanju po cijeloj širini rova. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad i nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog pijeska u posteljicu |  |  |  | 0
|  | m3 | 3.2 |  | 0
0
19 | Dobava i ugradnja pijeska u rov iznad tjemena cijevi. Debljina pijeska iznad tijemena iznosi 10 cm u zbijenom stanju po cijeloj širini rova. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad i nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog pijeska. |  |  |  | 0
|  | m3 | 6.4 |  | 0
0
20 | Zatrpavanje rova i građevnih jama nakon montaže cjevovoda i nakon provedbe tlačne probe. Zatrpavanje izvesti materijalom iz iskopa u slojevima po 20 cm uz lagano zbijanje. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog sraslog materijala. |  |  |  | 0
|  | m3 | 25.6 |  | 0
0
21 | Planiranje preostalog materijala od iskopa uzduž i u stranu prilagođavanjem na buduće stanje. Planiranje izvršiti strojno uz ručno dotjerivanje. Obračun po m3 isplaniranog materijala. |  |  |  | 0
|  | m3 | 9.6 |  | 0
0
22 | Pripremno završni radovi, sitni potrošni materijal potreban kod montaže, transport alata i materijala na gradilište kao i povrat preostalog. | kpl | 1 |  | 0
0
23 | Bojenje čelićnog plinovoda temeljnom bojom u dva sloja i žutim lakom, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja | m2 | 140 |  | 0
0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
0
REKAPITULACIJA
A/ | PLINSKI PRIKLJUČAK I INSTALACIJA (MJERENI DIO INSTALACIJE) |  | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0